## CMAP
건설행정 |  | 공사분야 |  |  |  |  | 건설행정
행정업무 |  | 공사명 | 공사분야 |  | 공사명 | 공사분야 | 행정업무
1. 관련법규 |  | 1. 측량/가설 공사 | 시공측량 및 규준틀 |  | 11. 목공사 | 일반목공사
2. 협의와 조정 | 누락 |  | 가설시설물 설치 |  |  | 의장목공사
3.검사, 검측, 설계변경 | 누락 |  | 가설사무소 |  |  | 목재바닥깔기
4. 제출물 관리 |  |  | 공사현장표지 |  | 12. 금속공사 | 금속난간
5. 안전관리 |  |  | 가설흙막이 | 토목 31510 |  | 기타금속
6. 품질관리 |  |  | PVC 코팅펜스 및 출입문 | 34074 |  | 경량철골천장
7. 환경관리 |  | 2. 토공사 | 터파기 | 땅깍기 | 13. 지붕/홈통공사 | 기와 잇기
9. 자재관리 |  |  | 흙운반 |  |  | 금속기와 잇기(각형강관트러스 구조)
10. 폐기물관리 |  |  | 흙쌓기 |  |  | 금속기와 잇기(철근콘크리트 구조)
11. 하도급관리 |  |  | 되메우기 |  |  | 아스팔트 슁글 잇기
|  |  | 구조물 뒤채움 |  |  | 알루미늄 지붕재
|  | 3. 기초공사 | 얕은기초 |  |  | 홈통 및 우수관
|  |  | 기성 말뚝(타입공법)기초 |  | 14. 창호/유리 공사 | 목제 창호
|  |  | 기성 말뚝(천공후직항타)기초 |  |  | 강제 창호
|  |  | 기성 말뚝(매입공법)기초 |  |  | 스테인리스 창호
|  |  | 현장타설 말뚝기초 |  |  | 합성수지제 창호
|  |  | 말뚝재하시험 |  |  | 알루미늄합금재 창호
|  | 4. 거푸집공사 | 거푸집 및 동바리 |  |  | 창호용 방충망
|  |  | 기성제 승강기피트 거푸집 |  |  | 창호철물
|  |  | 데크플레이트 |  |  | 창호주위 충진
|  |  | 탈형데크플레이트 |  |  | 강제셔터
|  | 5. 철근+철골 공사 | 철근 |  |  | 유리공사
|  |  | 철근 가스압접 이음 |  | 15. 타일/석 공사 | 타일공사
|  |  | 철근 기계적 이음 |  |  | 석재바닥깔기
|  |  | 일반철골 | 내용보완필요 |  | 석재벽설치
|  |  | 철골내화피복뿜칠 |  | 16. 도장공사 | 도장공사
|  | 6. 콘크리트공사 | 콘크리트공사 |  |  | 탄성도료(탄성코트)
|  |  | 콘크리트 이음 |  |  | 무기질계 뿜칠마감
|  |  | 지수공 |  | 17. 단열공사 | 일반단열
|  |  | 콘크리트 균열보수 |  |  | 외단열공사
|  |  | 경량기포 콘크리트 |  |  | 결로저감용단열
|  |  | 섬유보강 무근콘크리트 |  | 18. 수장공사 | 석고보드 및 시멘트판
|  | 7. 조적공사 | 벽돌공사 |  |  | 석고보드 복합패널
|  |  | 내화벽돌 |  |  | 경량콘크리트패널
|  |  | 외부치장점토벽돌 |  |  | 경량기포콘크리트패널
|  |  | 블록공사 |  |  | 중형복합패널
|  |  | 콘크리트 스플릿 블록 |  |  | 도배 및 장판공사
|  |  | 경량기포콘크리트 블록 |  |  | 글라스텍스 마감
|  |  | 유리블록 |  |  | 친환경 자연소재(Non-PVC)벽지
|  | 8. 미장공사 | 시멘트모르타르바름 |  |  | 합성고분자계 바닥타일류 및 시트류
|  |  | 단열모르타르바름 |  |  | 카펫 및 카펫타일
|  |  | 테라조 및 인조석 갈기 |  |  | 온돌 마루재
|  |  | 현장 테라조 건식갈기 |  |  | 친환경 온돌 마루재
|  |  | 바닥강화재 바름 |  | 19. 가구공사 | 가구공사
|  |  | 바닥 문양 콘크리트 |  | 20. 기타공사 | 수취함
|  | 9. 온돌공사 | 온돌마감 |  |  | 표시판
|  |  | 온돌마감(기포콘크리트첨가제) |  |  | 무전원 흡출기
|  |  | 온돌마감(일체형완충재) |  |  | 자연환기구
|  |  | 바닥 및 측면완충재 |  |  | 시스템 욕실
|  | 10. 방수/방습공사 | 실링공사 |  |  | 화장실 칸막이
|  |  | 아스팔트 방수 |  |  | ACCESS FLOOR
|  |  | 합성고분자계 시트방수 |  |  | 주차안전시설
|  |  | 개량아스팔트 시트 방수 |  |  | 벽체용배수판
|  |  | 폴리우레탄 시트 방수 |  |  | 바닥용배수판
|  |  | 도막시트 일체형 복합방수 |  |  | 압출성형세라믹몰딩
|  |  | 점착형합성고무계복합시트방수 |  |  | EPS메탈몰딩
|  |  | 점착겔-시트 복합방수 |  |  | 티타늄아연판넬
|  |  | 합성고분자계보강복합형시트방수 |  |  | PC트렌치
|  |  | 자착형시트방수 |  |  | 알루미늄커튼월
|  |  | 점접착EVA 복합 시트방수 |  |  | 폴리카보네이트시트
단열보완형 PVC복합시트 방수
도막방수(유지보수부문)
CIA조인트이중보강 복합형 시트방수
시멘트 액체 방수
방수모르타르
침투성방수
우레탄 복합방수(비노출)
폴리프로필렌(PP) 복합패널 방수층 보호재

## II. 공사관리
필수확인 법령 |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙
품질 및 검사기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
시방서 | 도로공사 표준시방서
LH 전문시방서
조달청 시방서

## 시공측량 및 규준틀
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
시공측량 및 규준틀 | 공무관리 | 제출물 | 확인측량 작업계획서 | 측량 방법, 기계, 기구의 종류 | 1.5.2 |  |  | D-15
측량 참여 기술자 조직도 및 명단(이름, 주소, 전화번호포함)
측량예정 일정표
측량의 정밀도, 오차의 처리대책
|  |  | 확인측량 결과보고서 | 검토의견서 | 1.5.2바 |  |  | ED+2
확인측량 결과 도면(종, 횡단도, 평면도, 구조물도 등)
가수점 설치 위치 및 측량성과표
산출내역서, 공사비 증감 대비표
기타 참고사항(측량 야장 사본 등)
|  |  | 규준틀설치 운영계획서 | 규준틀 설치 위치 | 1.6.1 |  |  | D-15
표시방법
보호대책
기타 관계되는 모든 필요한 자료
| 시공관리 | 시공측량 | 구비조건 | 공인된 측량기구 항시 현장구비 및 운영 | 1.5.1
측량기술자는 자격을 획득하거나 동등이상 측량기술 보유자일것
|  |  | 확인측량 | 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등 측량기준점 위치 확인 | 1.5.2
공사중 기준점 유실 방지위해 필히 인조점 설치
인조점과 기준점 관계를 도면화하여 비치
가수점 설치 및 공사기록 문서에 좌표 및 위치 기록
|  |  | 결과보고 | 확인측량 결과보고서 감독자 승인
|  |  | 시공측량 | 해당공사 착수 전과 작업완료 후 측량 실시 | 1.5.3
|  |  | 기준점 유지관리 | 기준점 보호 및 식별용이 표식 하여 공사완료시 까지 유지관리 | 1.5.4
기준점 멸실 및 파손시 감독보고후 수정보완 및 재설치
|  |  | 측량정도 | 측량의 시행정도는 공간정보관리법에 적합 할것 | 관련법령(공간정보관리법)
|  |  | 측량성과 유지관리 | 측량성과 작업일지 작성 및 비치 | 1.5.6
치수, 위치, 각도 표고표시된 측량도면 작성(매설물, 가시설물, 주요구조물 등)
|  | 단지 | 비탈면규준틀 | 각 소단마다 설치 | 1.6.3
땅깍기부는 비탈면 상단에 설치
흙쌓기부는 비탈면 하단에 설치
|  |  | 수평규준틀 | 흙쌓기 구간마다 수평규준틀 설치 및 운영 | 1.6.4
땅깍기 구간 시공위치 파악 용이 위해 수평규준틀 설치
땅깍기 및 흙쌓기 구간 경계지점에 수평규준틀 설치
|  | 주택 | 수평규준틀 | 철근콘크리트조 건물 외곽기둥 따라 수평규준틀 설치
조적조 건물은 건축물 모서리 부분과 주요 요소에 설치
건축물 위치 및 수평의 규준을 먹메김 후 감독자 검사
|  |  | 세로규준틀 | 조적조건물 내력벽 상호접합부에 수직 설치 | 1.6.5
벽돌 또는 불록의 단수를 표시
콘크리트 바닥판에 설치할 경우 철선 등을 묻어 정확히 설치
세로규준틀은 변형되지 않는 재질의 것을 가새 또는 버팀대로 고정
|  | 검측 | 지불과 검측용 측량 | 기준점 측량을 포함한 실제측량 실시 | 1.7
측량기술자의 야장에 서명하거나 현장야장 사본 보관
| 품질관리 | 참고자료 | 제규정 | 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | 관련법령(공간정보관리법)
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 20510 시공측량 및 규준틀 | 시방서
가설시설물 설치 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 타워크레인, 리프트 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 유해위험방지를 위한 방호조치내용 포함 | 산안법 제33조
|  |  | 가설시설물 설치 및 철거계획서 | 공사용가설도로, 주차장, 야적장 | 3.1.1
전기, 조명, 용수, 하수, 냉난방, 통신, 환기시설
|  |  |  | 폐수방류시설 등 공해방지시설, 보안시설 |  |  |  | D-15
타워크레인 및 리프트 등
|  |  |  | 타워크레인 작업계획서 | 작업계획서
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 수급인 2인이상시 진입도로 보수 및 관리, 가설사무소 위치 등 | 1.5.1
|  | 가설지원시설 | 가설도로 | 착공과 동시에 가설도로 설치, 세륜 및 세차설비 검토 | 3.2.1
|  |  | 가설사무소 | 가설사무소 설치기준에 따름 | 가설사무소
|  |  | 주차장 | 건설기술자 수용할 임시주차장 마련 | 3.2.3
|  |  | 공사현장표지 | 공사현장 표지 설치 | 공사현장표시
|  | 가설공급설비 | 가설전기설비 | 공사수행에 필요한 용량 확보
|  |  | 가설조명설비 | 배선에는 조명용 제어반과 램프 갖출것 | 3.3.2
개폐회로 스위치 설치
필요시 옥외보안등 설치
|  |  | 가설 냉난방설비 | 각절에 명시된 작업조건 유지위해 냉난방설비 설치 및 유지관리 | 3.3.3
|  |  | 가설환기시설 | 적정 환기용량 검토
|  |  | 가설전화 및 통신설비 | 수급인 및 공사감독 사무실 등 착공준비시 설치 | 3.3.5
|  |  | 가설상수시설 | 동결방지위해 임시단열 또는 동결방지 밸브 설치 | 3.3.6
공사용수로 사용시 식수불가 경고 표시
|  |  |  | 관정 폐쇄 | 관정폐공 시방서
|  |  | 가설하수시설 | 유지관리 및 위생상태 유지 | 3.3.7
|  |  | 가설현장배수 | 토사유출 최소화를 위해 가배수로 및 침사지 등 설치 | 3.3.8
|  | 현장보안시설 | 보안계획수립 | 무단출입통제, 도난방지, 구조물 보호 등의 보안 및 시설 | 3.4.1
|  |  | 가설방호울타리 | 대중통행 및 기존건물 출입구 주변 바리케이트 및 지붕이있는 보도 설치 | 3.4.2
보존수목 존재시 가설방호울타리 설치
|  |  | 가설울타리 및 철재출입문 | 설치위치 및 규격 검토 | 3.4.3
8짝 철재 출입문 설치(주택현장)
|  |  | 분진방지망 | 분진방지망 설치 기준 | 3.4.4분진방지망설치
|  | 양중장비 | 리프트 | 4층 이상시 각동별로 인화겸용 리프트 설치 | 3.5.3
산안법에 승인된 리프트 확인, 충분한 용량 확보
리프트 받침은 콘크리트로 하고 견고히 고정
횡력보강은 4개소 이상, 보강지선은 와이어로프로 함
|  |  | 타워크레인 | 7층이상시 작업반경을 고려하여 타워크레인 설치 | 3.5.4
작업계획서 내용을 작업근로자에게 주지
|  |  | 트럭크레인 | 4-6층은 트럭크레인 운용
|  | 안전시설설치 | 낙하물 방지망 | 낙하물 방지망 설치 기준 | 낙하물 방지망 설치 기준
내민길이 2m이상, 수평면과의 각도20°～30° 유지
갱폼의 경우 최상단 낙하물방지망 미설치
최하단은 2중망이나 방호선반 설치
그물코 크기는 20mm이하, 최하단은 그물코 3mm이하 망 추가 설치
반입 또는 설치시점에 방망사인장강도시험 실시
|  |  | 수평형 안전방망 | 작업발판을 설치하지않는 위험장소에 설치 | 3.6.2
작업면으로부터 수직거리 10m이내로 수평 설치
망처짐은 짧은변길이의 12%이상, 내민길이 3m이상
그물코 20mm이하시 낙하물방지망으로 인정
|  |  | 수직형추락방망 | 추락위험장소등에 설치(난간설치시 생략가능)
반입 또는 설치시점에 방망사 인장강도시험 및 방염성시험 실시
|  |  | 가설피뢰침설비 | 피뢰설비는 동별로 시공
피뢰침의 보호각은 60° 이하, 지하에는 접지시설 설치
|  |  |  | 가설피뢰침은 전기공사 피뢰침 완료시까지 유지, 철거 전 감독자 확인 | 3.6.4
|  |  | 가설항공장애표시등 | 장애물 제한구역 외 지표로부터 150m 이상 공동주택에 설치
장애물 제한구역 내 지표로부터 60m이상 공동주택에 설치
타워크레인에 설치시 활용 가능
|  | 철거 | 가설시설물 | 준공검사전 가설시설물 철거 및 원상복구
| 품질관리 | 참고자료 | 제규정 | 산업안전보건법 제33조 내지 제36조의2 및 동 법 시행규칙 제46조 | 산업안전보건법
|  |  | KS | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제36조 내지 제38조, 제42조, 제141조, 제142조 | 산업안전보건법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 20520 가설시설물 설치 | 시방서
가설사무소 | 공무관리 | 제출물 | 인허가 제출물 | 가설사무소 설치 및 철거 시 관계기관의 인허가 득 | 1.3.1
|  |  |  | 가설건축물 설치 신고 필증(신고일+2이내) | 건축법 제20조 |  |  | D+2
|  |  |  | 가설식당 영업신고 필증(신고일+2이내) | 식품위생법 제37조 4항 |  |  | D+2
가설건물 오수정화시설관련 지자체 허가
|  |  | 가설사무소 설치계획서 | 가설사무소 위치도, 배치도, 유지관리계획(설치하기 전) | 1.3.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 가설건축물 신고 | 가설건축물 설치 및 가설식당 영업 신고(필증 제출) | 1.6
|  |  |  | 가설사무소 위치, 규모, 비품, 보안 등 사전 검토 | 3.1
사무실내 부지 없을경우 인근부지 또는 인근 사무소 임차
|  | 가설사무실 | 부지정지 | 가설건축물 부지정지 및 기초콘크리트 타설
|  |  | 설치시기 | 공사착공 후 30일 이내 설치 완료 | 3.3
설치완료 전 임시컨테이너 등 사용
|  |  | 사무실 공간 | 소장실, 감독/감리자실 , 숙직실, 회의실, | 3.3.2
휴게실, 탕비실, 샤워실 기타 부속실
|  |  | 사무실 시설 | 전화, 인터넷, 소요전력 인입 및 전기관련 시설
냉, 난방 시스템, 화재예방 및 환기시설
식음용 급수시설, 급배수관로 및 관련시설
수세식 화장실, 샤워시설 및 관련시설
판넬형태 현황판
|  |  | 사무실 비품 | 가설사무실 설치면적 및 비품 설치 기준 | 설치면적및 비품기준
|  |  | 부대시설 | 상황실, 분양홍보실, 체력단련장
|  |  | 보안시설 | 무인경비시스템, CCTV 및 설치 안내 표지판
|  | 기타시설 | 근로자 복지시설 | 근로자 근무환경 개선시설 | 근로자복지시설
|  |  |  | 근로자 휴게소 비품 기준 | 근로자휴게소비품기준
|  |  | 주차장등 부대시설 | 주차장은 쇄석자갈 포설, 장애인용 및 외빈용 주차공간 확보
가설건물 주변 국기게양대 설치, 잔디식재 및 화단 조성
|  | 철거 | 가설물 철거 | 공사완료 후 가설물 철거 및 잔재처리, 바닥면 원상복구
| 품질관리 | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 건축법 제20조(가설건축물) | 건축법 제20조
|  |  |  | 식품위생법 제37조 4항, 동법 시행령 제25조 제1항 | 식품위생법 제37조 4항
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 20521 가설사무소 | 시방서
공사현장 표지 | 공무관리 | 제출물 | 안내시설물 설치계획서 | 설치 할 안내시설물 종류 | 3.1 |  |  | D-30
설치기간, 위치, 규격, 재질, 조명기구 설치계획
시공상세도, 풍압 등을 고려한 안정성 검토
현장펜스 설치계획(지자체 요구시 내용 포함)
유지관리계획(청소 등)
| 시공관리 | 시공 | 설치기준 | 건설공사 표지의 게시(공사명, 발주자, 시공자, 공사기간 등) | 건산법 제42조 | 건설공사현황
|  |  |  | 가설시설물 설치계획에 따라 정해진 위치에 설치 | 3.2
하도급 관련 안내판은 현장출입구, 사무실, 식당 등 보기 쉬운 장소에 설치
안전보건 표지 및 작업안전 수칙 설치
매월 4일은 안전 및 환경점검의날 현수막 설치
설치된 표지는 기상작용에 의한 비틀림, 변형 및 파손 없을것
|  |  |  | 동별 책임시공안내판(주택) 설치기준 | 책임시공안내판
|  |  | 유지관리 | 표지 및 펜스의 오염, 훼손 예방하고, 정기적으로 청소 실시 | 3.3
풍압에 의한 현장펜스 전도 예방을 위해 점검(일간, 월간)
변형 및 파손된 안내시설물은 즉시 수리하거나 교체
|  |  | 철거 | 공사완료후 감독확인후 즉시 철거하고 잔재 청소 | 3.4
| 품질관리 | 참고자료 | KS | KS D 3506 - 07 용융 아연 도금 강판 및 강대
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 20522 공사현장 표지 | 시방서

## 가설시설물설치
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
가설시설물 설치
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 가설사무소
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가설사무소 | 공무관리 | 제출물 | 인허가 제출물 | 가설사무소 설치 및 철거 시 관계기관의 인허가 득 | 1.3.1
|  |  |  | 가설건축물 설치 신고 필증(신고일+2이내) | 건축법 제20조 |  |  | D+2
|  |  |  | 가설식당 영업신고 필증(신고일+2이내) | 식품위생법 제37조 4항 |  |  | D+2
가설건물 오수정화시설관련 지자체 허가
|  |  | 가설사무소 설치계획서 | 가설사무소 위치도, 배치도, 유지관리계획(설치하기 전) | 1.3.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 가설건축물 신고 | 가설건축물 설치 및 가설식당 영업 신고(필증 제출) | 1.6
|  |  |  | 가설사무소 위치, 규모, 비품, 보안 등 사전 검토 | 3.1
사무실내 부지 없을경우 인근부지 또는 인근 사무소 임차
|  | 가설사무실 | 부지정지 | 가설건축물 부지정지 및 기초콘크리트 타설
|  |  | 설치시기 | 공사착공 후 30일 이내 설치 완료 | 3.3
설치완료 전 임시컨테이너 등 사용
|  |  | 사무실 공간 | 소장실, 감독/감리자실 , 숙직실, 회의실, | 3.3.2
휴게실, 탕비실, 샤워실 기타 부속실
|  |  | 사무실 시설 | 전화, 인터넷, 소요전력 인입 및 전기관련 시설
냉, 난방 시스템, 화재예방 및 환기시설
식음용 급수시설, 급배수관로 및 관련시설
수세식 화장실, 샤워시설 및 관련시설
판넬형태 현황판
|  |  | 사무실 비품 | 가설사무실 설치면적 및 비품 설치 기준 | 설치면적및 비품기준
|  |  | 부대시설 | 상황실, 분양홍보실, 체력단련장
|  |  | 보안시설 | 무인경비시스템, CCTV 및 설치 안내 표지판
|  | 기타시설 | 근로자 복지시설 | 근로자 근무환경 개선시설 | 근로자복지시설
|  |  |  | 근로자 휴게소 비품 기준 | 근로자휴게소비품기준
|  |  | 주차장등 부대시설 | 주차장은 쇄석자갈 포설, 장애인용 및 외빈용 주차공간 확보
가설건물 주변 국기게양대 설치, 잔디식재 및 화단 조성
|  | 철거 | 가설물 철거 | 공사완료 후 가설물 철거 및 잔재처리, 바닥면 원상복구
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 건축법 제20조(가설건축물) | 건축법 제20조
|  |  |  | 식품위생법 제37조 4항, 동법 시행령 제25조 제1항 | 식품위생법 제37조 4항
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 20521 가설사무소 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
가설사무소
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 공사현장표지
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
공사현장표지
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 터파기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
터파기 | 공무관리 | 제출물 | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 시설물별 터파기 단면도(구배, 폭원, 깊이 등) | 3.2.1
되메우기 토사의 적치 및 잔토처리 계획
가배수 계획 및 안전시설 설치계획(차잔기, 접근방지망 등)
용수, 지하수위 이하 굴착시 펌프, 배관, 가배수로 설치 계획
|  |  | 보고서 | 관계기관 협의 전 협의내용 제출 |  |  |  | D-7
관계기관 협의 후 협의결과 제출
|  |  | 준공제출물 | 구조물 터파기 시공보고서 | 1.4.2 |  |  | D+2
| 시공관리 | 준비 | 공사전협의 | 지하구조물 간섭 여부 및 우선순위 | 1.5.1
|  |  | 시공조건 | 공사구역내 지하매설물 조사, 이설 및 방호 등 조치계획 | 3.1
지하매설물 철거 및 이설 필요시 설치관리자에게 요청
인접구조물 등의 안정 검토(전도, 침하 등)
|  |  | 일반사항 | 도면의 종, 횡단면도, 시공기면, 등고선 및 기준면 확인 | 3.2
작업공간확보, 터파기 비탈면 기울기 및 여유폭 확보
지중설비 위치, 깊이확인하고, 설비위치 1.0m이내는 주의 굴착
|  | 시공 | 공통사항 | 터파기는 설계서의 심도 및 지지력 확보시 까지 시행
|  |  |  | 덩어리 흙, 역석, 부피 0.25㎥ 이상인 바위 등은 제거 후 공극은 되메움 | 3.3.1
구조물 주변 터파기는 기초로부터 45° 지지각내 터파기 금지
|  |  |  | 차수벽체 시공시 기초바닥보다 1m이상 깊게 설치 | 3.3.9
|  |  |  | 물막이 내부치수는 거푸집설치와 검측에 필요한 여유폭 확보 | 3.3.9
|  |  |  | 물푸기 작업은 타설중 및 타설후 24시간 동안 지속 | 3.3.10
|  |  |  | 물푸기 지점 및 배수구는 기초로부터 최소 1m 이격 | 3.3.1
|  |  | 터파기 흙 처리 | 되메우기에 적합한 흙은 터파기 장소부근 적치, 부적당시 반출 | 3.3.1아
터파기흙 적치시 터파기 가장자리부터 1.0m 및 터파기 깊이 이상 이격
축제의 높이는 2.5m 이하
되메우기용흙 적치장소 없을시 감독보고 후 반출후 재반입가능
터파기주변 가배수로 또는 역경사로 지표수 유입방지
|  |  | 토사기초 터파기 | 설계도서 상의 허용지지력 및 허용침하량 확보 | 3.3.2
기초지반 허용지지력은 KSF2444의 시험방법으로 확인
설계도서와 상이할 경우 시추조사 등 조사 및 적합성 확인
|  |  | 암반기초 터파기 | 폭약사용시 필요 이상 단면 영향주지 않도록 주의 | 3.3.3
단층 및 지질구조선 발달시 단층처리 및 보강방안을 감독과 협의
|  |  | 말뚝기초 터파기 | 말뚝박기 전 설계도서상의 바닥면까지 터파기
|  |  |  | 말뚝박기로 기초바닥면 융기 및 침하시 추가 터파기 및 되메우기 실시 | 3.3.4
말뚝기초의 적합성 및 전석층 확인은 감독확인 후 원지반 에서 시행가능
|  |  | 건축물 터파기 | 터파기 심도는 설계도상 깊이 이내, 기초지지 지반까지 터파기 시행 | 3.3.5
직접기초는 심도보다 300mm여유 두고 기계터파기 중지
감독자 입회 후 200mm추가 터파기 후 100mm는 건축공사에서 터파기 시행
|  |  | 구조물 터파기 | 터파기 결과 통보 및 감독자 검측 확인후 기초공사 실시 | 3.3.6
토사 및 풍화암인 경우 교란방지위해 감독 검측 후 버림타설 사전계획
|  |  |  | 교량, 암거 기초터파기는 바닥과 4개측면에 대한 시공도면 작성 | 3.3.6
|  |  | 기타 터파기 | 하수관 터파기시의 횜방향, 종방향 터파기 기준 | 관로터파기
|  |  |  | 포장지역 횡단하여 관로매설시 포장훼손 최소화 위해 절단기로 직선절단 | 3.8
|  | 청소 및 보양 | 보호 | 터파기 바닥면 및 기초에 접하거나 아래의 흙은 동해방지 조치 | 3.6.2
시공 중 지반 안정을 유지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(터파기) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 도면표고에 대해 ± 30㎜ 이내 | 3.4.1
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 터파기공사 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
KS F 2444 확대기초에서 정적하중에 대한 흙의 지지력 시험 방법
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 2-7 구조물 기초 터파기, 되메우기 및 뒤채움 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 21520 터파기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
터파기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 흙운반
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
흙운반 | 공무관리 | 제출물 | 보고서 | 흙운반로 조사 검토서(흙운반으로 인한 피해 발생 방지 등) | 3.1.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 작업준비 | 세륜세차시설, 차량측면 살수시설, 방진망 등 설치 | 3.2
연약지반 구간 등은 원활한 작업 위해 시공장비 주행성 확보
단지내 주운반로에 속도제한 표지판 설치
|  | 시공 | 시공기준 | 환경전담요원 고정배치(세륜, 세차 통제 등) | 3.3
차량의 적재하중 초과 운행 금지
적재함을 최대한 밀폐할 수 있는 덮개 설치
적재함 상단부터 수평 50mm이하 까지만 적재
공사장 안에서 시속 20km 이하로 운행(필요시 감독 협의)
비산먼지 저감을 위한 수시 살수
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 21560 흙운반 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
흙운반
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 흙쌓기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
흙쌓기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 흙쌓기용 재료 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 계획서 | 임시쌓기 피해방지 계획서 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 연약지반 초벌쌓기 최대두께 검토서 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 도로 흙쌓기 구간의 시험시공계획서 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 보고서 | 도로 흙쌓기 구간의 시험시공 결과 보고서 | 1.4.3 |  |  | D+2
| 시공관리 | 시공전 단계 | 공사전협의 | 흙쌓기 작업 지장없도록 관련 공종간 사전 협의 | 1.5.4
|  | 시공단계 | 일반사항 | 흙쌓기는 수평으로 고르고 다지면서 소정의 높이까지 쌓음 | 3.3
흙의 함수비를 최적함수비 허용범위 이내로 조절후 다짐
쌓기비탈면 부근은 본체외 일체되도록 다지면서 시공
|  |  |  | 재료 동결 및 적설시 제거 후 흙쌓기 작업시행 | 3.3.10
|  |  | 규준틀 관리 | 규준틀 보호 및 이동 및 손상시 감독보고 및 보완
|  |  | 배수시설 | 원활한 배수로 확보 및 토사유실에의한 주변 피해 예방 | 3.3.5
|  |  | 연약지반 쌓기 | 연약지반은 종횡도랑 등 사전배수 및 건조 후 쌓기 시행 | 3.3.6
연약지반 처리공법 설계구간은 연약지반 개량공사 시행
연약지반 초벌쌓기(300mm) 불가지역은 최소두께 조정
|  |  | 층따기 | 비탈면 기울기가 1:4보다 급한 지반은 원지반 층따기 실시 | 3.4
기존도로 확장을 위해 접속시키는 흙쌓기 경우 층따기 실시
비탈면 흙쌓기시 우수침투 방지 위한 배수구 및 배수층 설치
|  |  | 편절편성부 | 편절편성부 접속부 층따기 실시 | 3.5
땅깍기부 용출수 발생시 배수층 또는 배수구 설치
경계구간 접속부 암버럭 쌓기 금지
|  |  | 다짐 | 다짐 필요한 흙쌓기 구간 1층 펴깔기 두께는 시험시공을 통해 결정
|  |  |  | 1층 흙쌓기부 다짐도 기준 | 흙쌓기부 다짐도
|  |  |  | 다짐도 관리 부적합시 평판재하 시험에 따른 지지력계수 관리 | 지지력계수기준
다짐장비는 시험시공시와 동일한 장비를 사용
|  |  | 시공중 배수 | 흙쌓기면은 4%이상 횡단 기울기 시공
흙쌓기 가장자리 가배수시설 및 하단 측구 설치 등
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 공동주택지 내 흙쌓기용 재료(주택)의 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 도로부 흙쌓기용 재료의 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 쌓기용 흙 자재 품질관리시험 | 자재시험
|  |  |  | 현장 품질관리 시험 | 현장시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 현장품질관리 시험 결과 보고(D+2)
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 흙쌓기 시공허용오차 기준 | 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제35조 | 건설폐기물법 제35조
|  |  |  | 순환골재 품질기준 | 순환골재 품질기준
|  |  | KS | KS F 2302 흙의 입도 시험방법
KS F 2303 흙의 액성한계․소성한계 시험방법
KS F 2306 흙의 함수비 시험방법
KS F 2308 흙의 밀도 시험방법
KS F 2309 흙의 씻기 시험방법
KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법
KS F 2311 현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법
KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 2-5 흙쌓기 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 22010 흙쌓기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
흙쌓기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 되메우기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
되메우기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 되메우기용 재료 | 1.4.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 터파기, 건축물, 구조물, 관로 등과 지장이 없도록 사전 협의 | 1.5.1
|  |  | 환경 | 함수비 조절 불가능한 우기 및 결빙이 되는 동절기 작업중단 | 1.7.1
|  |  | 작업준비 | 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등 확인
되메우기전 구조물 및 관로 등 매립물 감독 자 검사 완료
되메우기 전 구조물 벽면에 1층 다짐두께 표시
|  | 시공단계 | 시공기준 | 건축물 되메우기 다짐 방법 | 다짐방법
|  |  |  | 구조물 되메우기 다짐 방법 | 다짐방법
|  |  |  | 도로부 되메우기 다짐 방법 | 다짐방법
되메우기시 다짐방법에 따라 균일하게 다짐
되메우기 부분 물고임시 완전히 제거
관주변 용수시 관의 부상에 주의를 기울여 시공
되메우기용 재료가 모래인 경우, 물다짐 및 더돋기 실시
|  |  | 구조물 되메우기 | 되메우기시 양면은 같게 관리하고, 부득이시 1m이내 단차
건축물의 경우 바깥쪽으로 2%정도 구배두어 우수유입 방지
|  |  |  | 콘크리트 구조물은 설계기준강도의 80%이상 또는 14일 이상 양생 후 실시 | 3.3.6
진동다짐시 구조물의 진동피해에 주의
방수처리된 구조물은 보호덮개 등을 사용하여 방수공 보호
|  |  | 공동주택 되메우기 | 지반면 마감 계획고까지 일시에 시행
공동주택 되메우기는 호이스트 설치전 까지 완료
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 되메우기용 재료의 품질기준 | 재료의 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(되메우기 및 구조물 뒤채움) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 현장품질관리 시험 결과 보고(D+2)
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 명시된 표고에서 ± 30㎜ 이내 | 3.4
되메우기 재료의 함수량은 ±2% 이내 유지
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제35조 | 건설폐기물법 제35조
|  |  |  | 순환골재 품질기준 | 순환골재 품질기준
|  |  | KS | KS F 2302 흙의 입도 시험방법
KS F 2303 흙의 액성한계․소성한계 시험방법
KS F 2306 흙의 함수비 시험방법
KS F 2309 흙의 씻기 시험방법
KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법
KS F 2311 현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법
KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법
KS F 2340 사질토의 모래당량시험
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 22020 되메우기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
되메우기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 구조물뒤채움
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
구조물 뒤채움 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 뒤채움용 재료 | 1.4.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 터파기, 건축물, 구조물, 관로부설 작업과 협의 | 1.5.1
|  |  | 작업준비 | 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등 확인 | 3.1
|  |  |  | 뒤채움전 구조물 벽면에 200mm마다 층두께 표시 | 3.2
|  | 시공단계 | 구조물뒤채움 | 계획고 까지 되메우기 다짐방법에 따라 균일하게 다짐
|  |  |  | 건축물 되메우기 다짐 방법 | 다짐방법
|  |  |  | 구조물 되메우기 다짐 방법 | 다짐방법
|  |  |  | 도로부 되메우기 다짐 방법 | 다짐방법
건축물의 경우 바깥쪽으로 2%정도 구배두어 우수유입 방지
뒤채움부분 물이 고인경우 완전히 제거
뒤채움부 다짐시 후면 비탈면과 동시에 진동롤러로 다짐
콘크리트암거는 양면 같은높이로 뒤채우고 부득이시 1m이내 관리
함수비는 최적함수비 허용범위내 관리
암버럭 쌓기시 진동다짐에 의한 구조물 진동피해 유의
구조물 보다 흙쌓기 선시공시 구조물 전후 10m이상 흙쌓기 유보
뒤채움과 접하는 후면 흙쌓기면은 계단식 또는 톱날식으로 형성
콘크리트 구조물은 설계기준강도의 80%이상 또는 14일 이상 양생후 뒤채움 실시
|  |  |  | 뒤채움 후 1층 다짐완료 두께는 200mm이하일 것 | 3.3.13
뒤채움 3층마다 KS F 2312 D 방법에 의해 최대건조밀도는 95%이상 밀도로 균일하게 다짐
|  |  | 옹벽뒤채움배수필터 | 구조물 주위의 지면은 2%이상 비탈 구배 | 3.4
배수필터는 콘크리트 압축강도 17.5Mpa 이상 또는 28일 양생 후 설치
옹벽구조물 손상방지 위해 배면 필터설치는 인력으로 시공
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 뒤채움용 재료의 품질기준 | 뒤채움용재료품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(되메우기 및 구조물 뒤채움) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 현장 품질관리시험 보고서(D+2) | 1.4.1 |  |  | D+2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 뒤채움 허용오차는 명신된 표고에서 ± 30㎜ 이내 | 3.5
되메우기 재료의 함수량은 포설중± 2% 이내 유지
옹벽 뒷채움 배수필터 설치는 명시된 표고에서 ± 25㎜이내
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | KS F 2302 흙의 입도시험 방법
|  |  | KS | KS F 2303 흙의 액성한계․소성한계 시험방법
KS F 2306 흙의 함수비 시험방법
KS F 2309 흙의 씻기 시험방법
KS F 2311 현장에서 모래 치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법
KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법
KS F 2502 골재의 체가름 시험방법
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 2-7 구조물 기초 터파기, 되메우기 및 뒤채움 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 22030 구조물뒤채움 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
구조물뒤채움
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 얕은기초
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
얕은기초 | 공무관리 | 제출물 | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 지내력 추정과정 및 사유가 포함된 지내력 판단 결과 | 3.2.1
기초판의 내림, 크기 변경 등 기초 설계의 변경시공 계획
|  |  | 기타제출물 | 세굴 및 퇴사방지 계획서 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 기초공법 및 형식변경 검토서(설계도서와 실제 지반상태가 상이한 경우) | 1.4.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 지중물 확인 | 기존 지중설비 및 지중 시설물의 사전 조사 및 처리 | 3.23.
|  |  | 공사전협의 | 관로, 지하시설물, 건축물 및 구조물 작업 | 1.5.1
|  |  | 사전검토 | 작업 착수 전 인근 건물상태 조사 및 기록(사진 및 비디오) | 1.6.3
|  |  |  | 기초바닥면 실제조건과 지반조사자료 비교 검토 | 3.81
|  |  |  | 경사가 급한 위치에 놓이는 구조물의 터파기는 비탈면 안전에 대한 검토 | 3.6.1
|  | 터파기 | 일반사항 | 시방 및 설계도서상의 폭, 기울기, 깊이에 적합 하도록 작업 | 터파기시방
|  |  |  | 설계도서와 지반상태가 다른경우 기초공법 및 형식변경 검토서 작성 후 감독자 보고 | 3.3.3
|  |  | 시공 | 기존 지중설비에 유의하여 표면에서 1.0m까지 주의 굴착 | 3.2.3
|  |  |  | 기초 계획고 초과 굴착시 콘크리트로 되메우거나 기초근입 심도 조정 | 3.3.2
|  |  |  | 발파작업 할 경우 주변 및 기초지반 교란되지 않게 작업 | 3.3.7
|  |  |  | 터파기 후 용수 및 우수 유입 우려시 물막이 등 지반이완 대비조치 | 3.3.4
|  |  |  | 토질조건, 지하수 등으로 사면안정 필요시 가설흙막이 설치 | 3.3.5
|  |  |  | 기초높이 상이 시의 경사거리 및 경사각 | 경사각
|  | 바닥면 마무리 | 일반사항 | 기초바닥면 표면이 1:4 이상 비탈시 계단 또는 톱니식 마무리 | 3.3.6
바닥면이 암반일 경우 돌부스러기 등 이물질 완전제거
바닥면이 토사일 경우 적정 다짐장비로 충분한 다짐
|  |  | 바닥면 보양 | 터파기후 빠른시일내 후속공사 어려울 경우 비닐 등으로 보양 | 3.3.10
|  | 잡석지정 | 일반사항 | 잡석지정 깊이는 지반의 지지력에 의하여 결정 | 3.4
잡석 한층 두께는 300~400mm를 표준
잡석 각층의 다짐도는 최대건조밀도의 95% 이상 다짐
지하수위가 높거나 용수로 잡석 분산 및 유실 우려시 토목섬유 등 보강
|  |  | 지내력확인 | 잡석으로 기초지반 치환시 평판재하시험으로 지내력 확인 | 3.4.4
|  |  | 설계변경 | 기조치반 연약하여 부등침하 예상시 말뚝기초 등으로 변경 | 3.4.5
|  | 버림콘크리트 | 일반사항 | 기초저면 부스러기 제거 후 버림콘크리트 평탄하게 시공 | 3.5
시공기준면 보다 더 터파기한 부분은 버림콘크리트를 채워서 평탄하게 마무리
|  | 현장품질관리 | 일반사항 | 기초바닥면 실제조건과 지반조사자료 비교 검토 | 3.81
경사가 급한 터파기는 비탈면 안전에 대한 검토
|  |  |  | 지지층의 소요 지지력 확보여부 검사를 위한 지지력 시험 실시 | 1.7.2
|  |  |  | 지지층 검사 완료 시 고르기 콘크리트 타설 준비 | 3.8.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 기초 잡석은 경질의 잡석 또는 조약돌로서 입경 50∼150mm의 적당한 입도의 재료 사용 | 2.1.1
|  |  |  | 기초용 모래는 점토, 실트 등 유해물이 없고, 10mm체를 전부 통과하고 0.08mm체 통과량이 10% 이하 일 것 | 2.1.2
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2444 확대기초에서 정적하중에 대한 흙의 지지력 시험방법
|  |  | 설계기준 | 구조물 기초 설계기준(국토해양부) 제4장 얕은기초 | 설계기준
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 6-2 기초공 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23010 얕은기초 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
얕은기초
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 기성말뚝기초(타입공법)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
기성말뚝기초(타입공법) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 말뚝, 제조업자(생산가능 말뚝 종류, 규격, 일일생산량 등) 제품자료 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 기성말뚝 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 항타장비 제원과 수량 | 3.2.1
항타일정계획 및 항타에 대한 환경계획
말뚝두부 손상방지 및 두부정리 계획
관련 전문기술자가 작성한 재하시험 방법
관련 전문가가 작성한 말뚝이음부 비파괴시험 계획
|  |  | 시공상세도 | 말뚝배치도(구조물별 전체말뚝 일련번호와 시험말뚝위치 표기) | 1.5.3 |  |  | D-15
최종 관입량 산정근거
|  |  | 시험성적서 | 말뚝 공인기관 시험성적서 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험보고서 | 공장시험보고서(말뚝 제작상태, 시험 실시 및 휨강도 측정) | 1.5.4 |  |  | D-15
|  |  |  | 용접부 비파괴 검사결과(D+2일 이내) | 1.5.4 |  |  | D+2
|  |  |  | 파동이론 분석결과(D-15) | 1.5.4 |  |  | D-15
|  |  | 준공제출물 (항타기록부) | 말뚝 시공기록(항타기록부) 제출 기준(말뚝공사 종료후 2일이내) | 항타기록부양식 |  |  | ED+2
|  |  |  | 공사장소 위치도 | 1.5.5
말뚝배치도(말뚝 시공순서도 표시)
토층주상도(표준관입시험값 표시)
말뚝구조도(단면치수, 배근, 이음의 위치 및 구조도)
| 시공관리 | 시공장비 | 말뚝 | KS에 적합한 제품 사용
|  |  | 천공장비 | 실트층, 점토층, 풍화토층이고 선단부층이 풍화암인 경우 일반오거
선단부가 연암등의 암반이며 일반오거 굴착불가시 T₄
천공 및 천공인발 시 공벽 붕괴 우려시 케이싱 부착
|  |  | 말뚝박기장비 | 말뚝박기 장비 성능 검토 | 2.2.2말뚝박기장비
|  |  | 해머 | 해머 성능 검토 | 해머성능검토
|  |  | 해머쿠션 | 해머쿠션은 100시간 마다 점검, 두께 25%이상 감소전 교체 | 2.2.4
|  |  | 말뚝쿠션 | 합판 최소두께 100mm이상, 두께 1/2보다 더압축 시 교체 | 2.2.6
|  |  | 기타자재 | 드라이브헤드, 리드, 오거, 항타보조말뚝, 부속재료 등 기준에 적합할것 | 2
|  | 시공전단계 | 시공자격 | 용접기술자는 정부가 발행한 용접기능사 자격증 소지자일것 | 1.6.1
자격증 없을시 KS B 0855의 시험 실시후 적합여부 판단
|  |  | 공사전협의 | 구조물 설치 작업 등 | 1.6.2
|  |  | 말뚝보관 | 말뚝 운반, 보관 및 취급 방법 | 말뚝운반,보관,취급기준
|  |  | 용접환경 | 0℃ 이하시 용접 금지(부득이시 100mm 범위내 36℃ 이상 예열) | 1.8
눈, 비, 습도가 높거나 초속 10m이상 바람시 용접 금지(부득이시 완전 차단)
|  |  | 사전조사 | 인근건물상태 조사 및 불규칙상태 발견시 사진 및 VTR촬영 | 1.9.2
|  | 기구점검 | 자동기록장치 | 오거로 지반 선굴착하는 경우 굴착저항 자동기록장치 장착 | 3.2.3
|  |  | 식별표기 | 굴착장비는 100mm마다 눈금표기, 1m마다 숫자 표기
말뚝은 100mm마다 눈금표시, 선단부 1m마다 숫자 표기
항타기에는 해머 낙하높이를 읽을수 있도록 표기
|  | 시험말뚝 | 일반사항 | 시험말뚝 박기관련 모든작업은 감독자 입회하에 진행 | 3.3.1
|  |  |  | 항타작업 적합성 여부 확인을 위해 동재하 시험 실시 | 말뚝재하시험
실제 말뚝박기에 적용될 타격에너지로 실시
시험말뚝은 설계상 말뚝길이보다 긴것을 사용
시험말뚝 박기 결과는 매번사진촬영하여 시험말뚝보고서에 수록
|  |  | 시험말뚝 | 건물 또는 구조물당 3본이상, 간격 15m 이내
지반상태 불규칙하여 설계심도 상이시 시험말뚝 본수 조절
시험결과 기초형식 변경 필요시 전문기술자 변경검토서를 감독자에게 제출
|  | 말뚝박기 | 말뚝세우기 | 매단점 위치는 말뚝길이 12m이하시 상단에서 2m지점 13m이상시 1/4, 1/2 지점 2개소3.4.1
말뚝 인입시 리더와 와이어 각도는 30° 이하로 유지
말뚝을 세우고 감독자는 말뚝 축에 직각방향으로 양방향 검측
|  |  | 말뚝박기 | 말뚝 쿠션재료를 써서 말뚝머리 보호 | 3.4.2
인접구조물이 있을 경우 인접구조물 가까운 쪽부터 시공
타설 7일이 넘지 않은 콘크리트 구조물 인근 6m이내 말뚝박기 금지
말뚝박기로 기시공 말뚝들에 휨응력 및 이동발생 유의
1개의 말뚝박기는 도중에 정지함 없이 연속 박기
인접말뚝 솟아오름량 확인 및 항타기록부 기록, 필요시 재항타
인접말뚝 5mm이상 솟음시 원인조사 및 대책강구
말뚝은 소요 최종관입량 확보까지 관입, 무리한 항타 금지
|  |  | 검사 | 말뚝 결함(내부, 깊이, 위치 등)시 교체 및 추가시공 등 교정 | 3.4.2더
강관말뚝은 조명장치로 중공부 내부 검사(필요시 정밀조사)
|  |  | 손상 말뚝 | 손상된 말뚝 인발 후 새것으로 재시공 | 3.8
손상된 말뚝 옆에 제2의 말뚝 시공
말뚝을 이어내거나 기초 확대
|  | 말뚝이음 | 일반사항 | 말뚝 관입길이가 15m 초과하는 경우에 한해 말뚝이음 | 3.4.3
연결부는 용접이음 또는 볼트식이음으로함
|  |  | 말뚝이음 | PC-PHC 말뚝(용접이음) 이음 방법 및 검사기준 | 용접이음방법및 기준
|  |  |  | PC-PHC 말뚝(볼트식 이음) 이음 방법 및 검사기준 | 볼트식이음방법및 기준
|  |  |  | 강재말뚝 이음 방법 및 검사기준 | 강제말뚝이음방법및 검사기준
|  | 두부정리 | 콘크리트 말뚝 | 두부정리시 세로균열 생기지 않도록 주의 | 3.4.4
|  |  |  | 인발저항력이 필요없는 말뚝의 두부와 기초 연결 방법 | 별표2(1,2,3)
|  |  |  | 인발저항력이 필요한 말뚝 두부와 기초 연결방법 | 별표2(4)
|  |  | 강재말뚝 | 강재말뚝 두부와 기초 연결방법 | 별표2(5)
|  | 말뚝박기 종료 | 일반사항 | 자립식 측정대 또는 자동항타 검측기 등으로 정밀 측정
|  |  |  | 타격횟수 및 최종 관입량 기준 | 최종관입량산정
|  |  | 최종관입량 산정 | 일반풍화토 지반 : 15회
사질 지반 : 15회
점성토 지반 : 20회
|  | 도장 | 강재말뚝 | 지표면이나 수면위에 노출되는 강재말뚝은 방식처리
방식처리 범위는 저수위나 지표면 2m 아래부터 노출 상부
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 현장용접 이음부 검사(외관검사, 비파괴검사) | 이음부검사
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(말뚝) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 말뚝박기 시공허용 오차 기준 | 말뚝박기 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 0885 수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준
KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법
KS C IEC 60245-6 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블
KS C 9602 교류아크 용접기
KS C 9607 용접봉 홀더
KS D 0213 철강 재료의 자분 탐상 시험 방법
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3508 피복 아크 용접봉 심선재
KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉
KS F 2445 축 하중에 의한 말뚝 침하 시험 방법
KS F 4301 원심력 철근 콘크리트 말뚝
KS F 4303 프리텐션 방식 원심력 PC 말뚝
KS F 4306 프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝
KS F 4307 프리텐션 방식 진동 PC 말뚝
KS F 4602 강관말뚝
KS F 4603 H형강 말뚝
KS F 7001 원심력 콘크리트 말뚝의 시공표준
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 6-2 기초공 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23021 기성 말뚝기초(타입공법) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
기성말뚝기초(타입공법)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 기성말뚝기초(천공후직항타)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
기성말뚝기초(천공후 직항타) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 말뚝, 제조업자(생산가능 말뚝 종류, 규격, 일일생산량 등) 제품자료 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 기성말뚝 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 항타장비 제원과 수량 | 3.2.1
항타일정계획 및 항타에 대한 환경계획
말뚝두부 손상방지 및 두부정리 계획
관련 전문기술자가 작성한 재하시험 방법
관련 전문가가 작성한 말뚝이음부 비파괴시험 계획
|  |  | 시공상세도 | 말뚝배치도(구조물별 전체말뚝 일련번호와 시험말뚝위치 표기) | 105.3 |  |  | D-15
최종 관입량 산정근거
|  |  | 시험성적서 | 말뚝 공인기관 시험성적서 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험보고서 | 공장시험보고서(말뚝 제작상태, 시험 실시 및 휨강도 측정) | 1.5.4 |  |  | D-15
|  |  |  | 용접부 비파괴 검사결과(D+2일 이내) | 1.5.4 |  |  | D+2
|  |  |  | 파동이론 분석결과(D-15) | 1.5.4 |  |  | D-15
|  |  | 준공제출물 (항타기록부) | 말뚝 시공기록(항타기록부) 제출 기준(말뚝공사 종료후 2일이내) | 항타기록부 |  |  | ED+2
|  |  |  | 공사장소 위치도 | 1.5.5
말뚝배치도(말뚝 시공순서도 표시)
토층주상도(표준관입시험값 표시)
말뚝구조도(단면치수, 배근, 이음의 위치 및 구조도)
| 시공관리 | 시공장비 | 말뚝 | KS에 적합한 제품 사용
|  |  | 천공장비 | 실트층, 점토층, 풍화토층이고 선단부층이 풍화암인 경우 일반오거
선단부가 연암등의 암반이며 일반오거 굴착불가시 T₄
천공 및 천공인발 시 공벽 붕괴 우려시 케이싱 부착
|  |  | 말뚝박기장비 | 말뚝박기 장비 성능 검토 | 2.2.2말뚝박기장비
|  |  | 해머 | 해머 성능 검토 | 2.2.3해머
|  |  | 해머쿠션 | 해머쿠션은 100시간 마다 점검, 두께 25%이상 감소전 교체 | 2.2.4
|  |  | 말뚝쿠션 | 합판 최소두께 100mm이상, 두께 1/2보다 더압축 시 교체 | 2.2.6
|  |  | 기타자재 | 드라이브헤드, 리드, 오거, 항타보조말뚝, 부속재료 등 기준에 적합할것 | 2
|  | 시공전단계 | 시공자격 | 용접기술자는 정부가 발행한 용접기능사 자격증 소지자일것 | 1.6.1
자격증 없을시 KS B 0855의 시험 실시후 적합여부 판단
|  |  | 공사전협의 | 구조물 설치 작업 등 | 1.6.2
|  |  | 말뚝보관 | 말뚝 운반, 보관 및 취급 방법 | 운반,보관,취급방법
|  |  | 용접환경 | 0℃ 이하시 용접 금지(부득이시 100mm 범위내 36℃ 이상 예열) | 1.8
눈, 비, 습도가 높거나 초속 10m이상 바람시 용접 금지(부득이시 완전 차단)
|  |  | 사전조사 | 인근건물상태 조사 및 불규칙상태 발견시 사진 및 VTR촬영 | 1.9.2
|  | 기구점검 | 자동기록장치 | 오거로 지반 선굴착하는 경우 굴착저항 자동기록장치 장착 | 3.2.3
|  |  | 식별표기 | 굴착장비는 100mm마다 눈금표기, 1m마다 숫자 표기
말뚝은 100mm마다 눈금표시, 선단부 1m마다 숫자 표기
항타기에는 해머 낙하높이를 읽을수 있도록 표기
|  | 시험말뚝 | 일반사항 | 시험말뚝 박기관련 모든작업은 감독자 입회하에 진행 | 3.3.1
|  |  |  | 항타작업 적합성 여부 확인위해 동재하 시험 실시 | 말뚝재하시험
실제 말뚝박기에 적용될 타격에너지로 실시
시험말뚝은 설계상 말뚝길이보다 긴것을 사용
시험말뚝 박기 결과는 매번사진촬영하여 시험말뚝보고서에 수록
|  |  | 시험말뚝 | 건물 또는 구조물당 3본이상, 간격 15m 이내
지반상태 불규칙하여 설계심도 상이시 시험말뚝 본수 조절
시험결과 기초형식 변경 필요시 전문기술자 변경검토서를 감독자에게 제출
|  | 천공 | 일반사항 | 지층중간 자갈층, 매립층 등 조밀층 있고 연약층이 분포한 토질로 직항타 불가능한 경우 | 3.5.1
천공은 수직으로 하고, 공벽붕괴 우려시 케이싱 삽입
오거의 지름은 말뚝지름보다 작은것 사용
|  |  | 천공 | 천공심도는 말뚝관입 깊이의 2/3 미만
어스오거 검척이나 항타기 리더에 표기하여 천공심도 관리
천공길이 길거나 붕괴 우려시 벤토나이트 등 사용하여 붕괴 방지
|  |  | 굴착속도 | 실트, 점토, 느슨한 모래 : 2~6m/min
딱딱한 점토, 중간밀도 모래 : 1~4m/min
조밀한 모래, 모래자갈 : 1~3m/min
|  |  | 인발 | 오거인발 속도 빠를시 공벽붕괴 원인이므로 주의
|  | 말뚝박기 | 말뚝삽입 | 말뚝은 2점 지지방식으로 세움 | 3.4.1
1m 정도 먼저 삽입하고 수직상태 확인후 서서히 낙하
|  |  | 말뚝박기 | 말뚝쿠션재료를 써서 말뚝머리 보호 | 3.4.2
인접구조물 있을 경우 인접구조물 가까운 쪽부터 시공
타설 7일이 넘지 않은 콘크리트 구조물 인근 6m이내 말뚝박기 금지
말뚝박기로 기시공 말뚝들에 휨응력 및 이동발생 유의
1개의 말뚝박기는 도중에 정지함 없이 연속 박기
인접말뚝 솟아오름량 확인 및 항타기록부 기록, 필요시 재항타
인접말뚝 5mm이상 솟음시 원인조사 및 대책강구
말뚝은 소요 최종관입량 확보까지 관입, 무리한 항타 금지
|  |  |  | 말뚝선단은 지지층에 말뚝직격경의 3배이상 관입 | 3.5.2
|  |  | 시공상태확인 | 말뚝 결함(내부, 깊이, 위치 등)시 교체 및 추가시공 등 교정 | 3.4.2더
강관말뚝은 조명장치로 중공부 내부 검사(필요시 정밀조사)
|  |  | 손상된말뚝 | 손상된 말뚝 인발 후 새것으로 재시공 | 3.8
혼상된 말뚝 옆에 제2의 말뚝 시공
말뚝을 이어내거나 기초 확대
|  | 말뚝이음 | 일반사항 | 말뚝 관입길이가 15m 초과하는 경우에 한해 말뚝이음 | 3.4.3
연결부는 용접이음 또는 볼트식이음으로함
|  |  | 말뚝이음 | PC-PHC 말뚝(용접이음) 이음 방법 및 검사기준 | 용접이음방법및 기준
|  |  |  | PC-PHC 말뚝(볼트식 이음) 이음 방법 및 검사기준 | 볼트식이음방법및 기준
|  |  |  | 강재말뚝 이음 방법 및 검사기준 | 강제말뚝이음방법및 검사기준
|  | 두부정리 | 콘크리트 말뚝 | 두부정리시 세로균열 생기지 않도록 주의 | 3.4.4
|  |  |  | 인발저항력이 필요없는 말뚝의 두부와 기초 연결 방법 | 별표2(1,2,3)
|  |  |  | 인발저항력이 필요한 말뚝 두부와 기초 연결방법 | 별표2(4)
|  |  | 강재말뚝 | 강재말뚝 두부와 기초 연결방법 | 별표2(5)
|  | 말뚝박기 종료 | 일반사항 | 자립식 측정대 또는 자동항타 검측기 등으로 정밀 측정
|  |  |  | 타격횟수 및 최종 관입량 기준 | 최종관입량산정
|  |  | 최종관입량 산정 | 일반풍화토 지반 : 15회
사질 지반 : 15회
점성토 지반 : 20회
|  | 도장 | 강재말뚝 | 지표면이나 수면위에 노출되는 강재말뚝은 방식처리
방식처리 범위는 저수위나 지표면 2m 아래부터 노출 상부
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 현장용접 이음부 검사(외관검사, 비파괴검사) | 이음부검사
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(말뚝) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 재하시험 | 말뚝재하시험
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 말뚝박기 시공허용 오차 기준 | 말뚝박기 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 0885 수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준
KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법
KS C IEC 60245-6 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블
KS C 9602 교류아크 용접기
KS C 9607 용접봉 홀더
KS D 0213 철강 재료의 자분 탐상 시험 방법
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3508 피복 아크 용접봉 심선재
KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉
KS F 2445 축 하중에 의한 말뚝 침하 시험 방법
KS F 4301 원심력 철근 콘크리트 말뚝
KS F 4303 프리텐션 방식 원심력 PC 말뚝
KS F 4306 프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝
KS F 4307 프리텐션 방식 진동 PC 말뚝
KS F 4602 강관말뚝
KS F 4603 H형강 말뚝
KS F 7001 원심력 콘크리트 말뚝의 시공표준
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 6-2 기초공 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23021 타입공법 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
기성말뚝기초(천공후직항타)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 기성말뚝기초(매입공법)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
기성말뚝기초(매입공법) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 말뚝, 제조업자(생산가능 말뚝 종류, 규격, 일일생산량 등) 제품자료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 기성말뚝 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트페이스트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 항타장비 제원과 수량 | 3.2.2
항타일정계획 및 항타에 대한 환경계획
말뚝두부 손상방지 및 두부정리 계획
관련 전문기술자가 작성한 재하시험 방법
관련 전문가가 작성한 말뚝이음부 비파괴시험 계획
동절기 말뚝공사 시공계획
|  |  | 시공상세도 | 말뚝배치도(구조물별 전체말뚝 일련번호와 시험말뚝위치 표기) | 1.5.3 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 말뚝 공인기관 시험성적서 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험보고서 | 공장시험보고서(말뚝 제작상태, 시험 실시 및 휨강도 측정) | 1.5.4 |  |  | D-15
|  |  |  | 용접부 비파괴 검사결과(D+2일 이내) |  |  |  | D+2
|  |  |  | 재하시험 |  |  |  | D+2
|  |  | 준공제출물 (항타기록부) | 말뚝 시공기록 제출 기준(말뚝공사 종료후 2일이내) | 항타기록부 |  |  | ED+2
공사장소 위치도
말뚝배치도(말뚝 시공순서도 표시)
토층주상도(표준관입시험값 표시)
말뚝구조도(단면치수, 배근, 이음의 위치 및 구조도)
| 시공관리 | 시공장비 | 말뚝 | KS에 적합한 제품 사용
|  |  | 시멘트페이스트 | 물-결합재비(W/B) 83%로 배합
|  |  |  | 표준배합비는 1㎥당 시멘트 880㎏, 물 730ℓ의 비율 | 2.2.3
|  |  | 믹스플랜트 | 믹스플레이트는 안정액, 고정액, 근고액을 각각 혼합할 수 있는 것 | 2.3.10
|  |  | 페이스트공급장치 | 배합재료가 자동계량되는 구조 일것 | 2.3.11
|  |  | 천공장비 | 실트층, 점토층, 풍화토층이고 선단부층이 풍화암인 경우 일반오거
선단부가 연암등의 암반이며 일반오거 굴착불가시 T₄
천공 및 천공인발 시 공벽 붕괴 우려시 케이싱 부착
|  |  | 말뚝박기장비 | 말뚝박기 장비 성능 검토 | 2.2.2말뚝박기장비
|  |  | 해머 | 해머 성능 검토 | 2.2.3해머
|  |  | 해머쿠션 | 해머쿠션은 100시간 마다 점검, 두께 25%이상 감소전 교체
|  |  | 말뚝쿠션 | 합판 최소두께 100mm이상, 두께 1/2보다 더압축 시 교체
|  |  | 기타자재 | 드라이브헤드, 리드, 오거, 항타보조말뚝, 부속재료 등 기준에 적합할것
|  | 시공전단계 | 시공자격 | 용접기술자는 정부가 발행한 용접기능사 자격증 소지자일것
자격증 없을시 KS B 0855의 시험 실시후 적합여부 판단
|  |  | 공사전협의 | 구조물 설치 작업 등
|  |  | 말뚝보관 | 말뚝 운반, 보관 및 취급 방법 | 운반, 보관, 취급방법
|  |  | 용접환경 | 0℃ 이하시 용접 금지(부득이시 100mm 범위내 36℃ 이상 예열)
눈, 비, 습도가 높거나 초속 10m이상 바람시 용접 금지(부득이시 완전 차단)
|  |  | 페이스트주입 | 기온이 4℃이하 시 페이스트 온도 10℃~20℃미만 유지, 동해 주의 | 1.8.2
|  |  | 사전조사 | 인근건물상태 조사 및 불규칙상태 발견시 사진 및 VTR촬영
|  | 기구점검 | 자동기록장치 | 오거로 지반 선굴착하는 경우 굴착저항 자동기록장치 장착
|  |  | 식별표기 | 굴착장비는 100mm마다 눈금표기, 1m마다 숫자 표기
말뚝은 100mm마다 눈금표시, 선단부 1m마다 숫자 표기
항타기에는 해머 낙하높이를 읽을수 있도록 표기
|  | 시험말뚝 | 일반사항 | 시험말뚝 박기관련 모든작업은 감독자 입회하에 진행 | 3.3
|  |  |  | 시험말뚝은 본공사와 동일한 조건에서 시공 | 말뚝재하시험
시험말뚝은 설계상 말뚝길이보다 긴것을 사용
일정속도로 천공하면서 RPM치와 전류치 변화 관찰 및 기록
오건선단 토사를 지반조사 시료 및 사진과 대조하여 지지층 확인
말뚝선단은 천공선에서 말뚝선단거리 2D이내 관리
천공선까지 경타하면서 동재하 시험 실시
시험말뚝 박기 결과는 매번사진촬영하여 시험말뚝보고서에 수록
|  |  | 시험말뚝 | 건물 또는 구조물당 3본이상 시공
지반상태 불규칙하여 설계심도 상이시 시험말뚝 본수 조절
시험결과 기초형식 변경 필요시 전문기술자 변경검토서를 감독자에게 제출
|  | 매입말뚝공법 | 공통사항 | 굴착깊이, 위치, 순서는 주상도, 시험말뚝 등을 고려하여 결정 | 3.4
말뚝심 직각방향으로 2점 플랭크 심으로 말뚝중심 어긋남 관리
굴착공 지름은 말뚝지름보다 100mm 이상 크게 시공
리더의 연직도 유지하며 적정 속도로 천공
굴착구멍 붕괴 발생시 굴착액의 배합변경 등 조치
굴착 배출토는 소형 로더 등으로 제거
말뚝은 와이어로프 2점지지방식으로 세움
말뚝 세우기시 1m정도 삽입 및 수직상태 확인후 서서히 삽입
|  |  | 선굴착 후 최종항타 공법 | 공정에 안치된 말뚝 동재하 시험 실시 후 지내력 파악 | 3.4.2
말뚝 주변 공간은 표준일축압축강도 490kPa 이상 주면고정액으로 충전
주면고정액 충전후 침강시 지속적으로 보충
|  |  | 시멘트밀크(SIP)공법 | 시험시공시 주상도, 전류값, RPM, 배토 등을 종합 고려해 굴착관리기준 마련하여 본말 뚝 시공 | 3.4.3
선단근고액 물결합재비는 70% , 주면고정액 표준압축일축강도 490kPa 이상
지지층 굴착깊이는 1.5m 이상, 말뚝근입 깊이는 1.0m 이상
오거헤드 분사압력 980kPa 이상
선단근고액은 공저에서 4D+1m 주입하고, 주면고정액은 기초 저면까지 주입
굴착공 공저의 슬라임 두께는 500mm이내로 관리
말뚝 삽입후 경타 필요 시 해머높이는 500mm이하에서 경타
말뚝의 지지력은 양생후 동재하, 정재하 시험 및 시추조사에 의한 일축압축강도로 확인
|  |  | 굴착/시멘트 페이스트 주입 후 항타 공법 | 굴착완료 후 말뚝직경 3배이상 오거 왕복으로 페이스트와 잔토 교반 | 3.4.4
로드 인발중 페이스트 주입할수 없는 경우 로드인발 후 주입
안착된 말뚝은 수준기로 수직상태 확인 후 항타시행
말뚝선단의 관입은 지지층에서 말뚝직경 3배이상 관입
말뚝시공후 3~4시간 간격으로 24시간 경과시 까지 침강된 페이스트 충전
지하수 등 영향으로 유실이 큰 경우 배합비 변경 및 급결제 사용
|  |  | 굴착ㆍ시멘트 페이스트 주입 후 경타 공법 | 굴착 깊이는 지지층에 말뚝직경 3배 이상 관입된 깊이 | 3.4.5
시험시공자료를 바탕으로 지지층과 오차여부 확인
굴착완료 후 말뚝직경 3배이상 페이스트와 잔토 1차 교반
1차 교반 후 페이스트 주입하면서 오거 인발
로드 인발중 페이스트 주입할수 없는 경우 로드인발 후주입
말뚝삽입후 1~2m 높이 들어올려 2~3회 자유낙하하여 2차 교반
오거로 페이스트 서서히 주입 및 로드회전으로 슬라임과 충분히 교반
안착된 말뚝은 수준기로 수직상태 확인후 드롭해머로 경타
말뚝선단이 천단깊이 하단으로부터 말뚝직경 2배 이내 도달
말뚝시공후 3~4시간 간격으로 24시간 경과시 까지 침강된 페이스트 충전
|  |  | DRA/PRD 공법 | 안정액 사용해도 지하수에 의해 굴착공 붕괴시 케이싱 사용 | 3.4.6
지름 100~150mm이내의 자갈이 있을 경우 오거 사용
지름 150mm 이상의 자갈이 있을 경우 프리쿠션커트 사용
말뚝주변 공간은 표준일축압착강도 490kPa 이상 주면 고정액으로 충전
|  | 말뚝이음 | 일반사항 | 말뚝 관입길이가 15m 초과하는 경우에 한해 말뚝이음
연결부는 용접이음 또는 볼트식 이음으로 함
|  |  | 말뚝이음 | PC-PHC 말뚝(용접이음) 이음 방법 및 검사기준 | 용접이음방법및 기준
|  |  |  | PC-PHC 말뚝(볼트식 이음) 이음 방법 및 검사기준 | 볼트식이음방법및 기준
|  |  |  | 강재말뚝 이음 방법 및 검사기준 | 강제말뚝이음방법및 검사기준
|  | 두부정리 | 콘크리트 말뚝 | 말뚝시공 후 7일이상 경과 뒤 두부정리 시행
두부정리시 세로균열이 생기지 않도록 주의
|  |  |  | 인발저항력이 필요없는 말뚝의 두부와 기초 연결 방법 | 별표2(1,2,3)
|  |  |  | 인발저항력이 필요한 말뚝 두부와 기초 연결방법 | 별표2(4)
|  | 말뚝박기 종료 | 일반사항 | 자립식 측정대 또는 자동항타 검측기 등으로 정밀 측정
|  |  |  | 타격횟수 및 최종 관입량 기준 | 최종관입량
|  |  | 최종관입량 산정 | 일반풍화토 지반 : 15회
사질 지반 : 15회
점성토 지반 : 20회
|  | 동절기보양 | 시멘트페이스트 사용시 | 천막지+부직포(5mm이상)를 1겹이상 설치 | 3.11
열원 설치로 24시간 이상 가열 보온양생
SIP말뚝공사 가열보온 양생기간은 골조공사에 따름
|  |  | 지표보양 | 시공전 파일 및 지표면이 얼지않도록 부직포 등으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 현장용접 이음부 검사(외관검사, 비파괴검사) | 이음부검사
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(말뚝) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 재하시험 | 말뚝재하시험
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 말뚝박기 시공허용 오차 기준 | 말뚝박기 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 0885 수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준
KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법
KS C IEC 60245-6 정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블－제6부：아크 용접용 케이블
KS C 9602 교류아크 용접기
KS C 9607 용접봉 홀더
KS D 0213 철강 재료의 자분 탐상 시험 방법
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3508 피복 아크 용접봉 심선재
KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉
KS F 2445 축 하중에 의한 말뚝 침하 시험 방법
KS F 4301 원심력 철근 콘크리트 말뚝
KS F 4303 프리텐션 방식 원심력 PC 말뚝
KS F 4306 프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝
KS F 4307 프리텐션 방식 진동 PC 말뚝
KS F 4602 강관말뚝
KS F 4603 H형강 말뚝
KS F 7001 원심력 콘크리트 말뚝의 시공표준
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 6-2 기초공 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23023 기성말뚝기초(매입공법) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
기성말뚝기초(매입공법)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 현장타설말뚝기초
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
현장타설 말뚝기초 | 공무관리 | 제출물 | 자재승인 | 콘크리트 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 보강재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 시공장비의 제원과 수량 | 3.1.1
일정계획, 두부정리계획
환경대책
관련전문기술자가 작성한 재하시험방법
관련전문가가 작성한 건전도 검사 및 재하시험 계획
|  |  | 시공상세도면 | 말뚝배치도(구조물별 말뚝 일련번호와 시험말뚝 위치표시) | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험굴착 보고서 | 공수내의 비중, 용수량 | 1.4.3 |  |  | D+2
굴착속도, 굴착깊이, 보일링 및 히빙여부
스탠드 파이프의 길이
슬라임 제거
|  |  | 시험보고서 | 건전도 확인검사 결과보고서 |  |  |  | D+2
|  |  | 준공제출물 (항타기록부) | 말뚝 시공기록 제출 기준(말뚝공사 종료후 2일이내) | 말뚝시공기록부 |  |  | ED+2
공사장소 위치도
|  |  |  | 말뚝배치도(말뚝 시공순서도 표시) | 1.4.2
토층주상도(표준관입시험값 표시)
말뚝구조도(단면치수, 배근, 이음의 위치 및 구조도)
| 시공관리 | 시공전단계 | 시공자격 | 용접기술자는 정부가 발행한 용접기능사 자격증 소지자일것 | 1.5
자격증 없을시 KS B 0855의 시험 실시후 적합여부 판단
|  |  | 용접환경 | 0℃ 이하시 용접 금지(부득이시 100mm 범위내 36℃ 이상 예열) | 1.6
눈, 비, 습도가 높거나 초속 10m이상 바람시 용접 금지(부득이시 완전 차단)
|  |  | 일반사항 | 작업장 면적 확보, 차량 진입로 및 지반 정비
|  | 시험굴착 | 공통사항 | 시험굴착은 최소 3개 시공(굴착, 철근, 콘크리트 치기 포함) | 3.2
명시된 굴착공 중에서 가장 깊은 선단표고까지 굴착
시험굴착 결과에 따라 필요한 경우 굴착방법 및 장비 변경
|  | 케이싱/기계 설치 | 공통사항 | 말뚝중심과 굴착중심이 일치되도록 수직으로 정확히 설치 | 3.3
케이싱 튜브의 연직성은 초기 5~6m 삽입시 결정되므로 유의
|  |  |  | 케이싱 강관말뚝 설치 및 이음 기준 | 케이싱이음기준
케이싱 압입 선행후 굴착은 케이싱 압입깊이 이내에서 실시
|  |  | 기계설치 점검 | 스탠드 파이프의 매입 깊이, 연직도, 직경 검토 | 3.3.5
안정액을 공내수위보다 2m 높게 넣고 시간별 유출여부 확인
|  | 굴착 | 공통사항 | 시험굴착으로 승인된 소정의 깊이까지 굴착 | 3.4.1
지질별 적정 속도로 연직굴착 후 굴착바닥면은 수평으로 편평하게 시공
기초판당 최소 1개소이상 굴착하부 시료채취하여 암반강도 확인
굴착후 공기압축기와 펌프로 맑은물이 나올때 까지 슬라임 제거
|  |  | 케이싱박기 | 최초 케이싱 튜브는 연직도 결정의 중요 요인으로 짧은것 지양 | 3.4.2
해머 그래브와 케이싱 튜브 날끝은 같은 깊이를 유지하면서 굴착
|  |  | RCD/오거드릴 공법 | 연직성 유지 위해 굴착롯드 등에 직교방향으로 측량 | 3.4.3
경연이 있거나 단단한 지층은 굴착속도를 느리게하며, 안정기나 웨이트 부착 고려
|  | 공벽붕괴방지 | 케이싱 박기 | 케이싱 튜브는 이중관사용(단일관 사용시 안전성과 강성 확보) | 3.5
튜브 조립은 공저부터 길이6.0m인 규격품으로 상부가 짧은 치수의것으로 잇기
굴착도중 보일링 우려시 공속에 물을 넣어 공 밖의 수두와 균형 유지
|  |  | RCD공법 | 강성확보된 스탠드파이프 1회작업으로 확실하게 완료 | 3.5.2
스탠드파이프 길이는 시험굴착의 결과를 참고로 결정
굴착중 공내수위를 바깥수위보다 높게 유지
|  |  | 오거드릴공법 | 오거드릴공법은 안정액에 의해 공벽붕괴 방지하며 굴착 | 3.5.3
지표근처 붕괴 위험 지반은 케이싱 삽입
굴착중 공내수위를 바깥수위보다 높게 유지
|  | 공바닥처리 | 슬라임제거 | 굴착중 슬러리 농도 관리 및 콘크리트 타설전 슬라임 제거 | 3.6.1
|  | 철근설치 | 공통사항 | 띠철근과 주철근 연결부는 결속선 결속 또는 용접 | 3.7.1
간격재를 3~5m 간격으로 설치하여 공내벽과 일정간격 유지
조립된 철근은 감독확인 후 연직도와 위치를 유지하며 공내로 삽입
타설 및 인발시 철근망태 부상방지위한 방석철근 배열 및 대책 강구
해양환경 등 말뚝철근은 도막철근 사용 등 부식에 대해 고려
|  | 콘크리트 치기 | 공통사항 | 콘크리트는 연속타설 되도록 운반계획 수립 | 3.8
지하수가 분당 6mm이상 누출되면 수중조건으로 간주
수중조건에서의 타설은 승인받은 트레미 방법으로 타설
|  |  | 수중타설 | 타설 전 공내 외측의 수두를 같게 유지
타설 초기 재료분리 방지 위해 트래미와 선단부분 캡 또는 플랜지 등 삽입
트래미는 굴착공 중심에 설치, 유출단은 콘크리트속 2m이상 삽입
케이싱 튜브 하단은 콘크리트 상면으로 부터 2m이상 내림
트레미관 인발시 콘크리트 묻힘깊이 확인하면서 인발
타설 또는 케이싱 인발시 철근망 부상 주의
|  |  | 두부정리검토 | 저품질 콘크리트 부분을 감안하여 여유있게 타설하고 굳은 후 설계높이까지 정리
|  |  | 보양 | 양생완료시 까지 진동 및 충격 금지하고 안정상태 유지
수화열이 문제될 만한 지름의 말뚝은 수화열 검토
|  | 케이싱회수 | 강재케이싱 회수 | 케이싱 존치가 아닌경우 콘크리트를 치면서 케이싱 회수 | 3.9
케이싱 회수시 하단이 콘크리트 표면에서 1.5m이상 유지
케이싱을 회수하는 동안 콘크리트는 지속적 다짐
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 도로공사 표준시방서 6-2-3 3.6 현장타설 콘크리트말뚝 건전도 검사 | 시방서
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 말뚝재하시험 | 말뚝재하시험
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 지면에서 잰 중심위치 변동 : 75㎜ 미만
바닥면 지름 : 0~150㎜
수직축 변동 : 최대 1/50 미만
바닥표고 변동 ± 50㎜ 미만
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3505 일반구조용 압연강재
KS D 4602 강관말뚝
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 6-2 기초공 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23025 현장타설 말뚝기초 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
현장타설말뚝기초
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 말뚝재하시험
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
말뚝재하시험 | 공무관리 | 제출물 | 시공계획서(D-7) | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-7
|  |  |  | 시험말뚝 및 본 말뚝박기 시공계획서 (재하시험 7일전) | 3.2.1
재하시험 일정표, 방법 및 관련규정
재하시험 장비의 종류 및 규격(정재하시험은 구조계산서 첨부)
교정검사 성적서, 재하시험 성적표
재하장치 설치도(평면도, 입면도)
|  | 준공제출물 | 말뚝재하시험보고서 | 공사장소 위치도 | 1.5.2 |  |  | ED+2
말뚝배치도(말뚝의 시공순서 포함)
토질 주상도(표준관입시험값)
말뚝의 시방(종류, 모양, 치수 등)
재하시험후 2일이내 전문기술자 검토 후 사본 1부 제출
|  |  | 동재하시험데이터 | 동재하시험 X01 또는 W01 FILE, CAPWAP 분석파일, PDAPLOT FILE 등 | 1.5.2나 |  |  | ED+2
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 감독 승인받은 방법과 절차에 따라 수행 | 1.6.1
|  | 준비 | 작업순서 | 시험말뚝박기 위치와 표고는 축지기사가 설정 후 감독 확인 | 1.7
수급인은 협의와 조정에 따라 작업순서 조정
|  |  | 사전조사 | 시험말뚝박기전 인근건물 상태조사
인근조사시 불규칙 상태 발견시 사진 및 VTR촬영
|  |  | 공통사항 | 현장조건이 재하시험위한 발판과 하중지지 가능한지 확인 | 3.1
시험장비를 위한 안정된 작업표고 설정
|  | 동재하시험 | 공통사항 | 동재하시험은 당해 동에서 제일 불리한 조건의 말뚝에 시행 | 3.3
시험말뚝 도중 동적측정기구를 이용하여 동재하시험(EOID) 실시
재하시험을 위한 지주 설치전 말뚝의 파동속도 측정 및 기구 부착
말뚝은 동재하시험기구가 극한지지력 도달시 까지 박음
말뚝에 작용하는 응력은 결정된 값이 허용 값를 초과하지 않도록 관리
동재하시험기구의 측정이 축방향 타격이 아니라고 판된되는 경우 시설 재정돈
|  |  | 재항타동재하 | 지반조건에 따라 동재하시험(EOID)후 일정기간 경과 후 재항타동재하(RESTRIKE)
|  |  | 재항타기준 | 초기항타와 동일한 낙하고로 50회 타격, 추가관입 75mm중 먼저도달시 종료
10회 타격시 까지 3mm미만 관입시 항타 종료
|  |  | 보고서작성 | 동재하시험 완료 후 전문기술자 검토받아 시험보고서 제출
|  |  | 시공관리기준 | 동재하 시험 후 시공관리기준(최종관입량, 램 낙하높이, 램중량 등)을 결정
|  | 정적압죽재하시험 | 공통사항 | 정재하시험은 반력말뚝에 의한 방법과 상재하중 방법 중 선택 | 3.4
동재하시험결과 지지력이 작은 말뚝에는 정적 압축재하시험 시행
반력말뚝 이용시 본말뚝에 시험 가능하나 설계하중의 2배까지 재하
시험말뚝이 손상을 입지않고, 3mm이상 상향 이동 않했다면 본말뚝 활용 가능
말뚝 손상시 제거 또는 기초하단에서 1m 아래까지 절단제거
본말뚝이 되는 반력말뚝은 인발하중을 소요지지력의 70%이하로 관리
|  |  | 재하시험 절차 | 재하시험 절차 및 기준 | 재하시험
|  |  | 지내력 검토 | 시험말뚝 지내력 검토기준 | 지내력검토
|  |  | 보고서 작성 | 재하시험 완료 후 전문기술자 검토받아 시험보고서 제출 | 3.4.10
|  |  | 시공관리기준 | 재하시험 완료시 공사에 필요한 최종관입량 결정 | 3.4.11
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 말뚝재하 시험 방법 및 빈도 | 시험빈도
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2445 축 하중에 의한 말뚝 침하 시험 방법
KS F 7001 원심력 콘크리트 말뚝의 시공표준
ASTM D 4945 standard test method for high strain dynamic testing of piles(고변형률 표준 동재하시험 방법)
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서(국토해양부) 6-2-5 말뚝재하시험 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23029 말뚝재하시험 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
말뚝재하시험
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 거푸집 및 동바리
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
거푸집 및 동바리 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 거푸집 재료(재질, 특성, 허용강도 등 제반사항) | 1.5.2 |  |  | D-15
동바리 및 비계 재료(재질, 특성, 허용강도 등 제반사항)
제조업자 자료(생산현황, 기술자료, 사용횟수, 실적, 조립및 해체방법 등)
|  |  | 자재신고 | 거푸집패널 구성재, 동바리, 긴결재, 박리제, 면목 | 신고목록 |  |  | D-15
매립형철망 거푸집, 옹벽거푸집 수평고정장치
|  |  | 제품견본 | 300x300mm 거푸집 견본 | 1.5.4 |  |  | D-15
긴결재, 면목, 매립형 철망거푸집, 옹벽 거푸집 수평고정장치
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 거푸집 및 동바리 시공계획서 | 1.5.1
|  |  |  | 사용재료 및 시공 결과의 품질 | 3.1.1
공정단계별 시공법 및 양생계획
거푸집 및 동바리 존치기관과 해체 및 전용 계획
안전관리 및 환경관리 계획
교통소통 및 환경오염 방지 대책
적합한 시공을 위해 설계서의 조정이 필요한 사항
|  |  | 시공상세도 | 거푸집 및 동바리의 제작, 조립 시공상세도면 | 1.5.3 |  |  | D-15
|  |  |  | 거푸집 및 동바리 구조계산서(구조안전성 확인 대상) | 가설구조물의 구조적 안전성 확인
|  |  |  | 사용자재 및 거푸집 패널 구성 | 3.1.2
동바리 규격 및 간격
중간 보조판 , 긴결재 및 각종 매입철물 설치 위치
관, 개구부, 드레인, 방수턱, 방수홈, 각종 면목 설치 위치
|  |  | 시험보고서 | 거푸집널 해체 검토서 |  |  |  | D-15
동바리 해체 검토서
| 시공관리 | 사용자재 | 강관 동바리 및 비계 | 규정 및 가설기자재 안전인증(성능인정) 기준에 적합한 제품 | 2.3.1
공인기관 내력시험 등에 의한 허용하중 표시 제품
알루미늄 폼 사용시 알루미늄폼 전용 동바리 사용
|  |  | 재사용 동바리 | 재사용 가설기자제 등록제에 등록된 동바리 | 2.3.3
재사용 가설기자재 성능인증 제품(구조계산 및 공인성적서 제출)
|  |  | 받침철물 | KS F8014 또는 가설기자재 성능검정 규격에 적합 제품 | 2.3.4
|  |  | 기타사항 | 현저한 손상, 변형, 부식 등이 없을 것 | 2.3.6
|  |  | 대형거푸집 | 공동주택 대형거푸집 및 측벽 요철거푸집 제작 및 조립 기준 | 조립기준
|  | 시공전단계 | 공사전협의 | 관, 덕트, 배선, 배전판, 콘크리트, 철근작업과 사전협의 | 1.6.3
|  | 거푸집 시공 | 준비 | 시공계획 및 상세에 따라 설치하되, 시공오차에 유의 | 3.2.1
|  |  | 거푸집 시공기준 | 공동주택 주요부위 거푸집 시공기준(규격 및 간격) | 규격 및 간격
|  |  | 거푸집 설치 | 거푸집 또는 패널 이음은 부재축에 직각 또는 평행 설치 | 3.3.1
이음부는 모르타르가 새어나조지 않도록 긴밀하게 조립
벽체 및 기둥 등 수직부재 거푸집 하단에 청소구멍 설치
|  |  | 매설물 및 개구부 | 시공도 표시위치에 정확한 위치에견고하게 부착
|  |  |  | PD등 배관 개구부는 슬리브를 거푸집널에 설치 | 별표2그림1슬리브설치
덕트 통과부에 개구부를 두고 도면에 표기된 여유고 확보
|  |  | 면목설치 | 면접기와 물끊기가 동시에 생기는 부위(발코니, 복도, 패러핏 등) | 별표2그림1면목상세도
제물마감되는 사각기둥, 옹벽 모서리, 보 등 노출되는 모서리
|  |  | 조적 접합면 보강 | 조적벽과 콘크리트 벽체가 만나는면 접합키 또는 철선 설치 | 별표2그림3,4접합면보강
|  |  | 시공이음 | 시공이음의 모든 이음매에는 접합키 설치
시공이음매는 기둥, 보 및 슬래브의 종축에 대해 직각으로 설치
|  | 박리제 | 준비 | 박리제 도포전 거푸집 청소, 이물질 제거
|  |  | 도포 | 철근배근 및 매설물 설치전 바름작업 완료
콘크리트가 오염되지 않도록 적정량 초과도포 금지
후속 마감공사에 유해한 영향 미칠 경우 박리제 미도포
|  | 동바리시공 | 일반사항 | 구조검토된 시공상세도면을 근거로 동바리 설치
|  |  |  | 동바리 반복 사용으로 변형 및 손상 자재 관리 철저 | 3.4.9
|  |  | 바탕준비 | 바닥이 경사진 경우 수평이 되도록 쐐기 등을 사용
동바리 설치 바닥은 침하되지 않도록 주의
|  |  | 경사재 | 수평하중 안전성을 위해 동바리 본체 설치시 경사재 설치 | 3.4.2
|  |  |  | 경사재는 수평재 또는 수직재에 연결핀 사용하여 견고히 결합 | 3.4.3
|  |  | 수직수평재 | 수직/수평재는 직각으로 교차되게 설치 | 3.4.6
수직재 수직도의 허용오차는 높이의 1/1000 이하로 관리
수평재의 수평오차는 13mm이하 범위내로 관리
|  |  |  | 동바리 상부 U-헤드 사용시 유격, 이탈 및 편심 방지 | 3.4.4
|  | 해체 | 일반사항 | 콘크리트의 충분한 강도발현시까지 거푸집 및 동바리 해체 금지
해체 시기 및 순서는 감독자에게 승인
|  |  |  | 긴결재, 볼트 및 강봉은 거푸집 제거후 표면에 남기지않을것 | 3.6.7
|  |  |  | 콘크리트 표면에서 25mm이내의 긴결재는 구멍을 뚫어 제거하고 몰탈로 보수 | 3.6.8
|  |  |  | 거푸집은 반드시 압축강도 오는 존치기간 경과후 해체 | 3.6.10
해체완료 즉시 콘크리트면 검사시행 및 이상발견시 조치
|  |  | 동바리바꾸어세우기 | 직상층 큰 적재하중이 있는경우 바꾸어 세우기 금지 | 3.6.9
라멘조에서 큰보의 동바리 바꾸어 세우기 금지
동바리 상부에 300mm이상 머리받침판 설치
진동 및 충격에 유의하여 순차적으로 신속하게 설치
|  |  | 거푸집널 해체 | 단지분야 거푸집 해체 기준 | 거푸집해체기준(단지)
|  |  |  | 주택분야 거푸집 해체 기준 | 거푸집해제기준(주택)
|  |  | 동바리 존치기간 | 단지분야 동바리 존치 기준 | 동바리존치기간(단지)
|  |  |  | 주택분야 동바리 존치 기준 | 동바리존치기간(주택)
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 콘크리트 타설전 검사 기준 | 검사기준
|  |  |  | 콘크리트 타설중 및 타설후 검사 기준 | 검사기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 거푸집 재료, 조립, 해체의 품질관리 및 검사 기준 | 검사기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 거푸집과 동바리는 콘크리트 타설 전 및 과정 감독자 승인 | 3.9
타설전 거푸집의 선과 수평, 매설재 및 이음매 위치 점검
콘크리트 부재치수와 위치 조정 및 거푸집 안정성 확보
타설중 동바리 변위여부 및 이동 검사(필요시 자동표시기 및 측량실시)
타설중 이음매부위 시멘트풀 손실방지
재료분리, 곰보, 치수 및 시공불량 등 수정 및 보완
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 거푸집공사의 시공오차 기준 | 콘크리트 시공오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대
KS D 3530 일반 구조용 경량 형강
KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관
KS D 3568 일반 구조용 각형 강관
KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재
KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판
KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판
KS F 5650 콘크리트 거푸집용 합성 수지 판
KS F 5651 콘크리트 거푸집용 합성 수지 패널
KS F 8001 강제 파이프 서포트
KS F 8002 강관 비계용 부재
KS F 8003 강관틀 비계 부재 및 부속 철물
KS F 8006 강제 틀 합판 거푸집
KS F 8014 받침 철물
KS F 8020 달기틀
KS F 8021 조립형 비계 및 동바리 부재
KS F 8022 강관틀 동바리용 부재
KS F 8023 거푸집 긴결재
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 콘크리트 표준시방서 제4장 거푸집 및 동바리 | 시방서
|  |  |  | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 6-3-3 거푸집 및 동바리 | 시방서
|  |  |  | [국토해양부] 가설공사 표준시방서 제4장 거푸집 및 동바리공사 | 시방서
|  |  |  | [국토해양부] 가설공사 표준시방서 거푸집 및 동바리공사 설계기준 | 설계기준
|  |  |  | [LH전문시방서] 23540 거푸집 및 동바리 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
거푸집 및 동바리
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 기성제승강기피트거푸집
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
기성제 승강기 피트 거푸집 | 공무관리 | 제출물 | 자재신고 | 거푸집패널 구성재, 동바리, 긴결재, 박리제, 면목 및 부속재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 설치 세부공정 계획서 | 1.3.4
시공 상태 검측계획서
품질관리계획서(시공순서, 방법, 공종간 협력 등)
|  |  | 시공상세도 | 원자재규격(크기, 판두께, 절곡형상, 접합상세 포함) | 1.3.2 |  |  | D-15
내부 집수정 규격
기초저면 내수압 배근도 및 보강상세도
철근연결 상세도 및 기타 부착물 설치위한 세부 도면
콘크리트 타설중 부상방지 위한 C종 콘크리트 타설높이 표기
|  |  | 시험성적서 | 거푸집 시험성적서 | 1.3.5 |  |  | D-15
|  |  | 구조계산서 | 제품 바닥판에 대한 내수압 성능 검토 | 1.3.1 |  |  | D-15
콘크리트 측압에 대한 안전성 검토
내부 집수정에 대한 구조 검토
승강기 피트구간을 개구부로 해석한 전체 구조계산서
부상방지를 위한 1차 C종 콘크리트 타설 한계 높이
동바리 구조검토서(동바리 설치제품에 한함)
| 시공관리 | 일반조건 | 성능 | 기성제 거푸집은 구조적 이상이 없고 수압에 충분히 견딜것 | 2.1
기초판 연결부에 지수판, 차수키 등 누수방지 적용
|  |  | 규격 | 승강기 피트 내부규격 설계치수 확보되도록 설치 | 2.2
승강기 피트 내부 집수정 은 가로, 세로, 높이 각 0.6m를 기본
|  | 설치 | 측량 및 설치 | 정밀도 확보 위해 버림콘크리트 선시공 | 3.2.1
측량장비로 정밀 측량 후 하부바닥은 완전 수평되도록 설치
|  |  | C종 콘크리트 타설 | 거푸집 부상 및 변형 방지 위해 C종 콘크리트 타설 | 3.2.2
구조계산서상의 높이 이하 되도록 타설 관리
터파기 저면, 거푸집 밑면, 내부집수정 사이 밀실 타설
|  |  | 구체콘크리트 타설 | 타설전 접합부 이물질 제거 및 청소
본구조물 매트기초와 동일강도의 콘크리트 타설
매트기초와 일체 타설하여 조인트 최소화
|  | 보수,보강 | 협의 | 변형, 파손으로 재시공 필요시 제작사 및 설계부서와 협의 후 부수 및 보강 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23550 기성제 승강기 피트 거푸집 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
기성제승강기피트거푸집
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 데크플레이트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
데크플레이트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 데크플레이트 재료 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 데크플레이트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 데크플레이트 반입 및 운반계획 | 3.1.1
|  |  | 시공상세도 | 제작도(구조계산 및 자재안전성검토 포함) | 1.5.2 |  |  | D-15
조립도(규격판, 쪽판, 플래싱 위치와 번호 표기된 배치리스트, 단부처리 방법, 개구부보강상세)
수량산출서
|  |  | 시험성적서 | 데크플레이트 시험성적서(재료성능, 외형품질기준 등) | 1.5.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 작업준비 | 이물질, 수분, 및 유분제거 등 청소 | 3.1.2
|  |  | 먹메김 | 배치도에 따라 보의 상면에 기준선 먹메김
폭방향 먹메김은 스팬 단위로 실시
|  |  | 일반사항 | 포장용 밴드는 설치 직전 절단(데크 비산 및 변형방지) | 3.2.2
|  | 배치 | 철근트러스데크 | 거푸집 내측면과 크랭크 내측 이격러리는 10mm이상 물림 | 3.2.2
|  |  | 합성데크 | 데크플레이트 끝단이 거푸집 내측으로 20mm이상 물림
|  |  | 걸침길이 확보 | 설계도면 또는 시공상세도에 따라 각 방향의 걸침길이 확보
|  | 설치 | 고정 | 걸침위치 및 간격에 유의 하여 고정 | 3.2.2
배치도에 따라 순차적으로 설치
과하중 방지 위해 상판위치를 설치업자와 협의하여 조정
데크 설치 후 걸림상태, 연결부 체결상태 확인
300mm간격으로 보거푸집에 아연못 또는 아연도금 못으로 고정
|  |  | 가공 | 절단 및 구멍 뚫기는 기계가공
손상단면 방식처리
|  |  | 접합 및 이음부 | 데크 상호간 접합부는 시멘트 페이스트 유출 없는 형상으로 제작
전기배선 트랜치 이음부는 테이핑 하여 콘크리트 유입 방지
아연도강판과 접하는 보 거푸집 상부 충전재 설치(페이스트 유출 방지)
|  |  | 부식방지 | 시공과정 중 부주의로 아연도금 손상시 방식 처리
|  | 보강 및 보수 | 배근 | 철근트러스데크는 연결, 배력 및 보강 철근 등을 현장배근 | 3.3
|  |  | 보강 | 슬래브 개구부 주위 설계에 따라 보강철근 배근
개구부 형성위해 트러스 철근 손상 없는지 확인
|  |  | 보수 | 아연도금층 손상부분 원자재 아연도금 두께 이상으로 보수
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 이형철선의 경우 항복강도는 500N/㎟ 이상이고 인장강도는 항복강도의 1.08배 이상
철근 트러스 데크는 SGC340 이상으로 두께 0.5㎜, 양면 아연부착량 180g/㎡ 이상
구조용 합성 데크는 SGC400에 적합한 것으로서 두께 1.2㎜, 양면 아연부착량 275g/㎡ 이상
|  |  | 반입검사 | 크기별 30매 당 1회(반입상태, 크기, 배근상태, 용접상태) | 1.6.2
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(데크플레이트) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 철근배근 허용오차 | 허용오차
|  |  |  | 데크플레이트 길이별 크기별 제작 허용오차 기준 | 허용오차
철선 하부 용접점 박리 및 상태불량 4%이하 일것
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3504 철근콘크리트용 봉강 | 1.3.1
KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대
KS D 3552 철선
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23530 데크플리이트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
데크플레이트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 탈형데크플레이트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
탈형 데크플레이트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 탈형 데크플레이트 재료 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 데크플레이트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
데크플레이트 반입 및 운반계획
|  |  | 시공상세도 | 제작도(구조계산 및 자재안전성 검토 포함) | 1.5.2
조립도(규격판, 쪽판, 플래싱 위치와 번호 표기된 배치리스트, 단부처리 방법, 개구부보강상세)
|  |  |  | 수량산출서 |  |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 탈형 데크플레이트 시험성적서(재료성능, 외형품질기준 등) | 1.5.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 작업준비 | 이물질, 수분, 및 유분제거 등 청소 | 3.1
|  |  | 먹메김 | 배치도에 따라 보의 상면에 기준선 먹메김
폭방향 먹메김은 스팬단위로 실시
|  |  | 일반사항 | 포장용 밴드는 설치직전 절단(데크 비산 및 변형방지) | 3.2.2
설계도면 또는 시공상세도면에 따라 설치
거푸집 대용자재는 탈형후 녹방지 가능한 구조여부 확인
|  | 배치 | 걸침길이 | 탈형 데크플레이트 각 방향 걸침길이 확보(설계도면 또는 상세도면) | 3.24
|  | 설치 | 고정 | 걸침위치 및 간격에 유의 하여 고정 | 3.2.5
배치도에 따라 순차적으로 설치
과하중 방지 위해 상판위치를 설치업자와 협의하여 조정
탈형거푸집과 보거푸집에 200mm간격 타카 또는 못고정
고정후 맞댐면 평활하지 않을 시 단차보강재를 맞댐면 600mm마다 설치
|  |  | 가공 | 절단 및 구멍 뚫기는 기계가공 | 3.2.10
손상단면 방식처리
|  |  | 접합 및 이음부 | 데크 상호간 접합부는 시멘트 페이스트 유출 없는 형상으로 제작 | 3.2.11
|  |  |  | 전기배선 트랜치 이음부는 테이핑 하여 콘크리트 유입 방지 | 3.2.12
|  |  |  | 거푸집 대용자재와 접하는 보 거푸집 상부 충전재 설치(페이스트 유출 방지) | 3.2.13
|  |  | 해체 | 거푸집 및 동바리 해체 기준에 따름 | 동바리해체 기준
|  | 보강 및 보수 | 배근 | 철근트러스데크는 연결, 배력 및 보강 철근 등을 현장배근 | 3.4
|  |  | 보강 | 슬래브 개구부 주위 설계에 따라 보강철근 배근
개구부 형성위해 트러스 철근 손상 없는지 확인
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 이형철선의 경우 항복강도는 500N/㎟이상이고 인장강도는 항복강도의 1.08배 이상
거푸집 대용자재가 강판인 경우 아연 도금 강판에 적합한 것으로 두께 0.5mm이상, 양면 아연부착량 120g/㎡ 이상
|  |  | 반입검사 | 크기별 30매 당 1회(반입상태, 크기, 배근상태, 용접상태)
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(탈형 데크플레이트) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 탈형데크와 거푸집 대용자재는 박리 및 상태불량 없을것
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 철근배근 허용오차 | 허용오차
|  |  |  | 데크플레이트 길이별 크기 허용오차 기준 | 제작허용오차 기준
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 00공사 사진촬영대상 부위
사진촬영방부위 및 정리방법
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3504 철근콘크리트용 봉강
KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대
KS D 3552 철선
KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판
KS F 5650 콘크리트 거푸집용 합성 수지 판
KS F 5651 콘크리트 거푸집용 합성 수지 패널
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23531 탈형 데크플레이트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
탈형 데크플레이트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 철근
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
철근 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 철근, 부속재료 | 1.4 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 철근 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 철근 고임대, 간격재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도면 | 구조물 부위별 상세가공도 및 조립도면 | 시공상세도 |  |  | D-15
구조물 부위별 조립순서도 및 설명서
정착, 이음의 위치 및 상세도
고임대 및 간격재 등 부대품의 위치, 설치방법, 가공도
앵커볼트 수량표, 위치, 앵커, 현수재, 삽입재, 배관, 슬리브 및 콘크리트 매설 품목에 대한 계약도면 검토서
슬리브, 개구부주위 및 매입물에 의한 단면결손부 보강
가공 및 설치에 필요한 주의점
|  |  | 시험성적서 | 철근콘크리트용 봉강 화학성분 시험성적서 |  |  |  | D-15
|  |  | 기계가공공장선정원 | 감독자는 공장선정 점검표 확인 평가 후 자재공급원 승인 | 철근기계가공공장 |  |  | D-15
|  |  |  | 성능기반 구조설계 지구는 경험있는 구조기술사의 서명 날인 | 1.5.1
|  |  | 품질보증서 | 반입 매회운반분에 대한 철근 등급, 물리, 화학적 물성이 포함된 품질보증자료 제출 | 1.4.3 |  |  | D-15
아연도금 철근은 KS D 3613에 합치한다는 확인서
에폭시도막철근은 KS D 3504, 분체도료는 KS M 6070 합치한다는 확인서
| 가공 | 공통사항 | 일반사항 | 기준 합치하고, 재질을 해치지 않는 방법으로 가공
|  |  |  | 상세가 명시되지 않은 경우 콘크리트 구조기준 5장, 8장에 의함 | 콘크리트 구조기준
|  |  |  | 상온가공 및 재가공(구부림) 금지를 원칙으로 함 | 2.4.1
|  | 가공기준 | 구부림 기준 | 철근 구부림의 내면 반지름 기준 | 내면반지름기준
|  |  | 용접 기준 | 전기아크용접방법으로 완전 침투된 맞대기 용접 사용 | 2.4.3
용접강도는 항목강도 이상 확보
치수가 다른경우 작은지름 철근 항복강도의 125%의 강도 확보
|  |  | 용접철망 | 절단기, 진동통 및 휘어커터 등 기계적방법으로 절단 | 2.5.1
용접철망 가공은 상온 냉간 가공
|  | 허용오차 | 가공 허용오차 | 철근가공 치수의 허용오차 기준 | 가공치수 허용오차 기준
| 시공 | 사용자재표식 | 철근 롤링마크 | 철근은 1.5m 이하 간격마다 롤링에 의한 식별 마크 | 1.6.1
|  |  | 철근 도색마크 | D4, D5, D6, D8은 롤링마크 대신 단면 도색
SD 400(황색), SD500(흑색), SD600(회색), SD700(하늘색)
SD 400W(백색), SD500W(분홍색)
|  |  | 철근 꼬리표 | 1묶음 마다 꼬리표 | 1.6.2
종류의 기호, 레이들 번호, 공칭지름 또는 호칭명, 제조자명 또는 약호, 색구별 표시
|  |  | 간격재 식별마크 | 30mm(흑색), 40mm(황색), 50mm(청색) 계열로 색상구분
|  | 시공전단계 | 공사전협의 | 콘크리트, 거푸집, 매설작업 등 사전협의
|  |  | 바탕준비 | 콘크리트 표면 청소 및 표면상태 확인 | 3.1
|  |  | 매설물 위치 | 삽입재, 슬리브 및 블록아웃 등 위치 확인
|  | 지지물 배치 | 배치기준 | 고임재, 간격재 수량 또는 배치간격 | 지지물배치기준
|  | 철근조립 | 상태확인 | 들뜬녹 제거 등 부착력을 저해할 요인 제거
|  |  | 배치 및 결속 | 간격을 맞춰 배치하고 모든 교차점, 접합점, 겹치는점 모두 결속 | 3.3.2
기둥, 보, 벽 등 중요부분 접합부는 2~3선 묶음
슬래브 및 벽체 철근 간격이 300mm이하시 하나 걸러 결속 가능
결속선은 거푸집 표면에서 이격(향후 녹발생 등)
용접철망은 타설시 이동되지 않도록 견고하게 조립
|  | 정착 및 이음 | 설계기준 | 콘크리트 구조기준 제5장 및 8장 | 콘크리트 구조기준
|  |  | 일반사항 | 인장철근 이음시 어긋난 위치에서 이음
겹이음은 0.9mm이상 풀림철선으로 여러곳 긴결
D35 이상 겹이음 금지
용접, 가스압접 및 기계적 이음 등 성능 사전 시험 및 감독자 승인
향후 이음부 노출부위는 시멘트풀 등의 피막재로 녹방지 조치
|  |  | 간격제한 | 각종 철근의 철근배치 순간격 확보 | 3.4.2간격제한
|  |  | 접합부 | 명시되지 않은경우 철근지름의 36배 이상 겹대기 | 3.4.3
철근 접합부는 접합부 사이 최소 1.5m이상 어긋나게 배치
겹대기한 전체길이에 대해 결속하거나 감독승인시 용접 가능
|  |  | 다월 | 접속시공 구조물과 철근의 연속성 유지위해 설치 | 3.4.4
견고하게 배치하여 타설시 이동 방지 및 매설후 굽힘 금지
|  |  | 용접철망 | 모든 겹대기 및 접합부는 철선으로 결속 | 3.4.6
|  |  | 사전조립철근 | 현장치수 확인 및 정확한 위치에 견고하게 안착 | 3.4.7
|  |  | 피복두께 | 콘크리트 구조기준 5.4에 따른다 | 3.4.8
적절한 간격으로 간격재 배치
|  |  |  | 매입 부품의 설치 및 보강 기준 | 매입부품 설치 및 보강 기준
|  |  |  | 매입 부품의 설치 및 보강 기준도 | 매입부품 설치 및 보강도
|  | 청소 및 보양 | 청소 | 박리제, 뜬녹 등 부착력 손상우려가 있는 부식 및 피복물 제거
|  |  | 보양 | 조립후 10일 경과시 타설전 감독자 확인
|  | 검사 | 타설전 검사 항목 | 철근 종류, 지름
가공 치수
조립정밀도
이음 및 정착의 위치, 길이
철근 고임재 및 간격재의 배치, 수량
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(철근) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(구조용 용접철망) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(철근 겹침이음 및 용접이음) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(철근 고임대 및 간격재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 철근가공 치수의 허용오차 기준 | 가공치수 허용오차 기준
|  |  | 시공허용오차 | 철근의 시공허용오차기준 | 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  |  |  | 사진촬영방부위 및 정리방법 | 정리방법
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 0802 금속 재료 인장 시험 방법
KS B 0804 금속 재료 굽힘 시험
KS B 0814 금속 재료의 인장 크리프 시험 방법
KS B 0833 강의 맞대기 용접 이음－인장 시험 방법
KS B 0839 철근 콘크리트용 이형 봉강 가스 압접부의 초음파 탐상 시험 방법 및 판정 기준
KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법
KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법
KS C 9602 교류 아크 용접기
KS C 9607 용접봉 홀더
KS D 0244 철근 콘크리트용 봉강의 가스 압접 이음의 검사 방법
KS D 3504 철근콘크리트용 봉강
KS D 3508 피복 아크 용접봉 심선재
KS D 3552 철선
KS D 3613 철근 콘크리트용 아연 도금 봉강
KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉
KS D 7006 고장력 강용 피복 아크 용접봉
KS D 7017 용접 철망 및 철근 격자
KS M 6070 분체 도료
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 콘크리트 표준시방서 제3장 철근작업 | 시방서
|  |  |  | [국토해양부] 콘크리트 구조기준 제5장 철근상세, 제8장 정착 및 이음 | 구조기준
|  |  |  | [국토해양부] 도로공사 표준시방서(국토교통부) 6-5 철근공 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23520 철근 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
철근
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 철근가스압접
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
철근 가스압접 이음 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 가스압접장치 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 시험시공 계획서 | 시험시공 위치, 시기, 규모, 방법, 빈도 | 1.5.3,1.6.3 |  |  | D-15
|  |  | 시험시공 결과보고서 | 철근가스압접 시험시공 결과 보고서 |  |  |  | D+2
|  |  | 시공상세도면 | 가스압접 이음 위치도 | 1.5.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 시공자격 | 가스압접공은 유사공사 시공경력 1년 이상으로, 경력 증빙서류 제출 | 1.6.2
압접시 산업안전보건법, 고압가스안전관리법 등 준수
|  |  | 일반사항 | 철근 지름 7mm 이상 차이시 압접 금지 | 3.1.3
|  |  |  | 가스압접 1개소당 철근지름의 1.0~1.5배 길이가 축소되므로 가공시 고려 | 3.1.4
실내 환기장치, 용융금속 낙하 및 화재대비한 방재설비 설치
|  | 시공 | 철근압접면 처리 | 압접면 처리는 재축에 직각되게 정확하게 절단 | 3.3
압접면 이물질 및 불순물 제거 등
압접면 연삭은 당일하고, 압접 작업 직전 상태 확인
|  |  | 철근 맞댐 | 철근을 압접기로 맞댈때 맞댄면 사이 간격 1mm 이하 유지 | 3.4.1
철근 맞댐 시 편심 및 휨 생기지 않도록 관리
|  |  | 가열 | 압접면 틈새 닫힐 때까지 환원불꽃으로 가열하고 불꽃중심은 압접면에 위치 | 3.4.2
|  |  |  | 압접면 틈새 닫힌후 철근 축방향으로 29.4Mpa이상 압력 가하면서 중성불꽃으로 가열 | 3.4.3
철근의 표면과 중심온도 차가 없어질때까지 충분히 가열
가열범위는 압접부를 중심으로 철근지름의 2배정도 범위
|  |  | 가압 | 철근 축방향 최종가압은 모재 단면적당 29.4Mpa 이상 가압 | 3.4.4
압접돌출부 지름은 철근지름의 1.4배 이상
압접돌출부 길이는 철근지름의 1.2배 이상
압접부 철근 중심축 편심량은 철근지름의 1/5 이하
압접돌출부 최대폭 위치와 철근거리는 압접면 철근 지름의 1/4 이하
|  |  | 압접기 해체 | 압접기 해체는 철근 가열부분 불꽃색 없어진뒤 해체
|  | 보정 | 불합격 압접부 | 철근 중심축 편심량이 규정값 초과시 압접부 떼어내고 재압접 | 3.6.1
압접돌출부의 지름 또는 길이가 기준 미달시 재가열 및 재가압
압접부 형태불량 및 유해결함 발생시 압접부 자르고 재압접
압접면 엇갈림 규정갑 초과시 압접부 절단 및 재압접
재가열, 압접부절삭 및 재압접부는 보정후 외관검사 실시
| 품질관리 | 품질관리 | 외관검사 | 외관검사 판정기준(외관관찰, 필요시 스케일 및 버니어캘리퍼스로 측정) | 판정기준
압접부 균열, 패임 등의 유해결함 없을것
|  |  | 초음파 탐상법 | 1검사 로트 마다 30개소 발취하고 모두 합격할것 | 3.5
1개소 불합격시 추가 30개소 이상 검사하고 전부합격 할 것
2개소 이상 불합격시 로트전체 불합격
|  |  | 인장시험법 | 설계기준 항복강도 125%이상, 최대인장강도 만족시 합격 | 3.5
1개소 불합격 시 추가로 6개소 이상 검사
2개소 이상 불합격시 로트전체 불합격 처리
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(가스압접 이음부 검사) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 산업안전보건법 | 산업안전보건법
|  |  |  | 고압가스안전관리법 | 고압가스안전관리법
|  |  | KS | KS B 4601 수동 가스 용접기, 절단기 및 가열기
KS B 0518 철근 콘크리트용 봉강의 가스 압접 기술 검정에 대한 시험방법 및 판정 기준
KS B 0839 철근 콘크리트용 이형 봉강 가스 압접부의 초음파 탐상 시험 방법 및 판정기준
KS D 0244 철근 콘크리트용 이형 봉강의 가스 압접 이음의 검사 방법
KS D 3504 철근 콘크리트용 봉강
KS M 1101 산소
KS M 1102 용해 아세틸렌
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23521 철근 가스압접 이음 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
철근 가스압접 이음
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 철근기계적이음
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
철근 기계적 이음 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 부속자재(이음재 종류, 규격, 생산량, 설치방법 등) | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시험시공계획서(위치, 시기, 규모, 방법, 항목 및 빈도 포함) | 1.6.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험시공결과보고서 | 철근 기계적 이음 시험시공 결과 보고서 | 1.5.3 |  |  | D+2
|  |  | 시공상세도면 | 기계적 이음의 위치도 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 부속자재 시험성적서 | 1.5.1 |  |  | D-15
| 가공 | 나사가공이음 | 철근나사부치수 | 나사길이는 철근 호칭지름별 커플러 길이에 록너트의 높이를 더한것 이상 | 2.3.1
|  |  | 커플러치수 | 커플러 길이는 철근나사부 나사호칭 지름의 2배 이상
커플러 최소 단면적은 철근 공칭 단면적의 1.05배 이상
|  |  | 록너트치수 | 록너트 대각치수는 커플러 외경보다 커지지 않는것으로 함
나사는 커플러 내측 나사와 동일한 것
|  | 편체식이음 | 내부편체 | 내부편체 길이는 소정의 이음성능 발휘하도록 마디수로 결정 | 2.32.
|  |  | 슬리브 또는 커플러 | 슬리브는 내부편체와의 미끄러짐 방지위한 적절한 조치
커플러 내측은 이음성능 발휘할 수 있는 나사가공 실시
|  | 압착이음 | 슬리브단면적 | 슬리브 단면적은 압착가공전 철근 단면적의 1.5배 이상 | 2.3.3
슬리브 단면적은 압착가공후 철근 단면적의 1.2배 이상
|  | 이음부 | 이음부배치 | 인장결속 부재는 이음위치를 750mm이상 엇갈리게 배치 | 2.3.4
|  |  | 이음부거리 | 철근 또는 이음부간 거리는 굵은골재 최대치수 이상
철근 조립후 이음부 시공시 삽입거리 확보
| 시공 | 준비 | 작업준비 | 작업착수전 이음장치 크기, 철근간격, 이음의 집중 등 검토 | 3.1.1
이음부 철근 및 부품 등 손상유무 확인 및 이물질 제거 등
|  | 이음 | 이음기준 | 시험시공 결과에 따라 이음 실시 | 3.3
나사가공 단부 끝면 평면 상태 확인
이음부 철근 맞댐 간격은 가능한한 근접한 상태에서 접합
철근에 커플러 설치 위치 표기하여 정밀도 향상
편체식 이음인 경우 철근단부 식별부호 또는 양각 부분 절단
| 품질관리 | 품질관리 | 외관검사 | 전체개소(육안관찰, 필요시 스케일 및 버니어캘리퍼스로 측정)
진직도 유지, 굽음 및 해로운 결함 없을 것
|  |  | 인장시험 | 모든시험편 모재 철근의 항복점의 125% 이상 또는 인장강도 이상
|  |  | 재시험 | 1개 불합격시 2개시험편 시험하여 판정기준을 만족할것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(기계적 이음부 검사) | 시험기준
|  |  |  | 이음자재 치수 검사는 50개당 1개의 비율로 실시 | 2.4.1
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 1002 6각 볼트
KS B 0201 미터 보통 나사
KS D 0249 철근 콘크리트용 봉강의 기계식 이음의 검사 방법
KS D 3504 철근 콘크리트용 봉강
KS D 3517 기계 구조용 탄소 강관
KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23522 철근기계적이음 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
철근 기계적 이음
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 일반철골
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
일반 철골 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 구조용강재, 볼트및 너트 등 검사성적표, 무수축 몰탈 및 녹막이칠 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 구조용 강재 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 볼트, 턴버클, 너트 및 용접재료에 대한 공장검사성적표, 무수축모르터, 녹막이칠 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 용접재료, 볼트, 너트, 와셔, 턴버클, 앵커볼트, 그라우팅재, 도장용재료 | 1.4.4
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 가설재 설치계획 | 1.4.2
기능공 투입계획
공장 및 현장 가공계획
볼팅 및 용접등 세우기 및 조립계획
조립검사 및 용접부 결함 검사계획
현장가공 및 조립부분 녹막이 계획
철골공사 품질관리책임자 명단
|  |  | 시공상세도 | 도면 미표기된 부재위치, 크기 | 1.4.3 |  |  | D-15
볼트의 크기 및 부위별 사용수량
연결부 디테일 및 가공방법
|  |  | 철골 제작업자 선정자료 | 시공실적, 시설규모, 제작요령 및 답사결과포함 | 1.4.5 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | -5℃ 이하 : 용접금지 | 1.7
-5℃ ~ 5℃인 경우 모재 접합부 10mm범위내 예열
눈, 비, 습도높거나 풍속 10m이상 용접금지
|  |  | 시공자격 | 용접공자격, 조립공 자격, 제작업자 선정 | 1.5.1
|  |  | 공사전협의 | (대안설계 변경 시행)접합부 시공난이 또는 현장여건 부적합 시 동등이상 성능대안 | 1.5.3
|  |  | 견본시공 | 앵커볼트 매입, 기준선측정, 그라우팅, 용접 및 볼팅작업등 단위형태별로 견본시공 | 1.4.4
|  | 시공단계 | 앵커볼트 정착 | 앵커볼트의 위치를 정확히 확인 후 설치 | 3.1
콘크리트 타설 시 변형 및 이동 발생하지 않도록 앵커를 견고히 설치
무수축 몰탈을 사용하고, 철골설치 전 3일이상 양생
앵커볼트의 조임은 바로세우기 완료후 균일하게 조임
특기가 없거나 너트가 콘크리트에 매립된 경우에는 이중너트로 풀림 방지
특기없는 경우 조임방법은 너트회전법으로 하고, 밀착확인 후 30° 회전
기둥 세우기 전 베이스 플레이트 접촉 마감면 레벨검사 시행
|  |  | 지상조립 | 적절한 가설대, 지그 등을 사용하여 치수 조립부재의 치수정밀도 확인 | 3.2
접합방법은 현장접합 기준에 따름
|  |  | 바로세우기 | 바로세우기를 위한 가력 시 부재의 손상 유의 | 3.2.2
바로세우기는 설치정밀도의 규정을 준수 할 것
|  |  | 가볼트 조임 | 하나의 볼트군에 대해 고력볼트 접합에서는 1/3 정도 또는 2개 이상 조임
하나의 볼트군에 대하여 혼용 또는 병용접합 시 1/2 정도 또는 2개 이상 조임
용접이음을 위한 일렉션 피스 등의 가볼트는 전체를 조임
가볼트 조임은 균형있게 배치하여 조임
|  |  | 설치정밀도 | 접합부 정밀도 및 설치 정밀도는 국토교통부 건축공사 시방서에 따름 | 설치정밀도
|  |  | 현장접합 | 고력볼트 현장조임 및 접합 기준 | 고력볼트 기준
|  |  |  | 현장용접 시공 기준 | 현장용접기준
|  |  | 현장녹막이칠 | 도장공사에 준하되 현장접합부분 도장시 접합부 검사 완료후 칠 시행 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
|  |  | 반입검사 | 공사현장 반입시 고력볼트에 대한 제작자 검사성적표(검사증명서) 확인 | 2.2.4
|  |  |  | 토크관리법 이용시 고력볼트 장력검사(1로트에 5세트 검사) | 검사기준
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(철강 구조물) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고장력 볼트, 너트) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(강재용접부, 반입검사) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | (공장품질관리책임자)철골공사 검사, 품질관리 및 결과 작성 유지 | 2.4
|  |  |  | (현장품질관리책임자)접합부 및 설치정밀도 적합여부 검사 등 | 3.3
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 토크렌치와 축력계의 정밀도는 3%이내 오차 범위 되도록 정비 | 2.2.4
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법
KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법
KS B 1010 마찰 접합용 고장력 6각볼트ㆍ6각너트ㆍ평와셔의 세트
KS B 1012 6각 너트
KS B 1016 기초 볼트
KS B 1037 스터드 볼트
KS B 1324 스프링와셔
KS B 1326 평 와셔
KS B 5209 강제 줄자
KS D 3503 일반 구조용 압연강재
KS D 3515 용접 구조용 압연강재
KS D 3529 용접구조용 내후성 열간 압연강재
KS D 3530 일반 구조용 경량형강
KS D 3558 일반 구조용 용접 경량 H형강
KS D 3566 일반구조용 탄소강관
KS D 3568 일반구조용 각형강관
KS D 3602 강제 갑판
KS D 4108 용접구조용 원심력 주강관
KS D 7004 연강용 피복 아크용접봉
KS D 7006 고장력 강용 피복 아크 용접봉
KS F 4512 건축용 턴버클 볼트
KS F 4513 건축용 턴버클 몸체
KS F 4521 건축용 턴버클
KS M 6030 방청도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 일반철골 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
일반 철골
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 철골내화피복뿜칠
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
철골 내화피복 뿜칠 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 내화피복 뿜칠재에 대한 제조업자의 제품설명서, 내화구조 인정서 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 내화피복 뿜칠재 제품 견본(색상표 포함) | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 내화피복 뿜칠재에 대한 시공계획서 | 시공계획서 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 뿜칠 후 양생기간 동안 주위온도 4℃ 이상 일것 | 1.6
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 유해상태 보수 | 3.1
방청페인트도장 외 기름, 녹 기타 접착 저해 이물질 제거
내화재가 새지 않도록 개구부 폐쇄
|  | 시공단계 | 시공 | 시공계획에 따르며 전표면 고른 색상, 두께 및 밀도 유지하며 시공 | 3.2 |  |  | 개정
뿜칠작업시 분진이나 낙진이 건물 밖으로 떨어지지 않도록 방진막 설치
피착면 이외의 곳에 피복되지 않도록 인접부재 등 필요부위를 보양 조치
뿜칠작업시 낙진이 바닥에 접착되지 않도록 조치
|  |  | 시공상태 확인 | 바탕정리 검사 | 3.3.2
|  |  |  | 뿜칠두께, 밀도, 부착강도 검사 후 내화피복 뿜칠 현장시험기록부 작성 | 현장시험기록부
|  | 시공후단계 | 청소 | 낙하된 분진등은 깨끗이 청소, 화재위험 재료는 별도수집 후 창고 저장 | 3.2
|  |  | 보양 | 뿜칠재 건조시 까지 충격 및 진동 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 내화피복 뿜칠재의 품질기준(각 제품별 내화구조인정서에 따름) | 품질기준
|  |  |  | 내화구조의 성능기준 | 성능기준 | 성능기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(철골내화피복뿜칠재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 접착제는 국립건설 시험소의 내화구조 지정제품으로 감독자 승인 | 2.4.1
|  |  |  | 건축법상 내화구조인 부재는 내화검사 실시 | 건축법
KS F 2901, 2902에 따라 뿜칠재의 두께, 밀도, 부착강도를 검사하여 내화인정기준 만족하는지 확인
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 건축법시행령 제56조(건축물의 내화구조) | 건축법
|  |  |  | 국토교통부령 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제3조 | 규칙
|  |  |  | 국토교통부 고시 내화구조의 인정 및 관리기준 | 관리기준
|  |  | KS | KS F 2901 구조부재에 시공하는 내화 뿜칠재의 두께 및 밀도 시험방법
KS F 2902 구조부재에 시공하는 내화 뿜칠재의 부착강도 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41020 철골 내화피복 뿜칠 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
철골 내화피복 뿜칠
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 콘크리트공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
콘크리트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제품자료(콘크리트 재료, 혼화재료) | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 레미콘, 혼화재료, 양생재 및 보수재료의 제조업자 자료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 레미콘선정 및 배합표 | 별표4 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 혼화재료, 양생재, 보수재료, 시멘트 | 별표4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 시공계획기본내용 |  |  | D-15
|  |  |  | 구조물의 요구성능 | 콘크리트시공계획 |  |  | D-15
콘크리트의 성능, 재료, 배합 등
유동화 콘크리트 사용계획
콘크리트의 타설 구획 및 순서
콘크리트의 배합에서 타설까지 소요시간
콘크리트의 시공이음 위치 및 이음계획
콜드조인트 발생 시 처리계획
급격한 기상변화에 따른 시공계획
한중이나 서중 시 타설 계획
진동기의 찔러넣는 간격, 깊이 및 한 장소당 진동시간
양생방법 및 기간
강우 및 강설대책
유해한 진동 및 충격 방지대책
품질이 변하거나 작업 중 남은 콘크리트 처리계획
콘크리트 결함부 보수 및 면처리계획
중량물의 적재방지 대책
|  |  | 레미콘반입시 제출물 | 납품서, 배합표, 현장배합자료, 구성재료 시험 성적서 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 배합설계자료 | 콘크리트공사 30일전(재료의 종류, 사용량, 상호, 출처 등) | 1.4.4 |  |  | D-30
|  |  | 자재공급원승인 | 레미콘 공장선정시 자재공급원 승인 | 1.4.6 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 구체 부착 또는 매설 시설물, 방수, 철근, 거푸집, 동바리, 이음 등 | 1.5.5
|  |  | 견본시공 | 제물치장 콘크리트면, 직접 도장 또는 벽지 시공면에 대한 면처리 | 1.5.2
거푸집에 면하지 않는 부위의 마감작업(발코니턱 등)
|  |  | 타설예정 보고 | 타설 전날 오후 3시 까지 감독자 보고 | 3.2.3
업무시간외 타설시 48시간 전 까지 감독자 보고
|  |  | 바탕준비 | 이물질제거 및 타설면 습윤상태 확인(물이 고인경우는 제거) | 3.2.5~7
|  |  | 폴리에틸렌필름 깔기 | 습기차단재 시공시 이음부 100mm이상 겹치고 테이핑하여 기밀 처리 | 3.2.9
|  | 타설전 검사 | 검사항목(철근) | 철근 종류, 지름
가공 치수
조립정밀도
이음 및 정착의 위치, 길이
철근 고임재 및 간격재의 배치, 수량
|  |  | 검사항목(기타) | 운반, 부어넣기 장비 등 시공계획서 내용과의 일치여부
거푸집 내부면 물축임 및 청소상태
콘크리트면 , 거푸집 및 철근 표면 얼음, 눈, 서리 제거상태
거푸집 및 동바리 시공상태
|  | 운반 | 운반시간 | 25℃ 미만의 경우 120분 이내 | 3.1.1라
25℃ 미상의 경우 90분 이내
|  |  |  | 도착시간은 현장관리자가 기재 | 3.1.1다
|  |  | 슬럼프 | 타설위치에서 설계 슬럼프가 확보되도록 생산자에게 요구
|  | 타설(일반) | 펌프카 | 파이프 연결부 수밀성, 조임상태 확인 | 3.3.3
최초 압송전 콘크리트강도 이상의 부배합 몰탈로 초벌칠
콘크리트 낙하고는 1.5m이내 유지
|  |  | 일반사항 | 타설시 철근, 매설물, 거푸집 변형 및 손상에 유의 | 3.4.1
한 구획내 수평을 유지하며 연속 타설
1층 다짐 높이는 0.5m이하, 타설높이 속도는 30분에 1.5m 이하
|  |  |  | 2층이상 분할타설시 이어치기는 25℃ 초과시 2시간 이내 | 이어치기 기준
|  |  |  | 2층이상 분할 타설시 이어치기 는 25℃ 이하시 2.5시간 이내 | 이어치기 기준
타설면 블리딩수 제거 및 청소상태 확인 후 타설
|  | 타설(주택) | 평지붕 옥상 슬래브 | 슬래브 중앙부 50mm 높게 하여 구배시공 | 3.4.1카
레벨조정 가능한 스페이서를 3m당 1개소씩 설치
|  |  | 일체시공 | 복도난간, 발코니턱, 지붕 패러핏 등은 바닥과 일체시공 | 3.4.1타
|  |  | 방수턱 | 콘크리트 방수턱은 슬래브와 동시 타설을 원칙
|  |  |  | 부득이 후 타설시 줄눈대 설치하고 마감시 실링처리 | 방수턱 기준
|  | 다짐 | 내부진동기 | 연직으로 간격은 0.5m 이하, 하층콘크리트 속 0.1m까지 삽입 | 3.4.2마
철근 또는 매입물에 직접 닿지 않도록 유의
재료분리 방지를 위해 페이스트가 약간 부상할 정도만 진동
진동기는 천천히 빼내어 홀이 남지 않도록 유의
|  |  | 거푸집진동기 | 적절한 위치에 견고히 설치할 것
|  |  | 재진동 | 불가피하게 재진동 할 경우 초결전 실시
|  | 표면마감 | 침하균열 조치 | 수직부재 타설 후 침하가 끝난 후 수평부재 타설 | 3.4.3
콘크리트 초결전 침하균열 발생시 즉시다짐 또는 재진동으로 균열 제거
|  |  | 표면마감 | 요구 정밀도, 허용오차범위, 물매를 고려 평활하게 마감
블리딩, 들뜬골재, 부분침하 등의 결함은 응결전 처리
기둥, 벽 등 수평이음부는 소정의 물매와 거친면으로 마감
|  | 양생 | 양생일반 | 압축강도 5Mpa 확보시 까지 온도, 습도조건 유지하며 충격 및 하중 금지
|  |  | 습윤양생 | 타설후 양생기간동안 습윤상태 유지 | 양생기준
|  |  | 한중콘크리트 양생 | 콘크리트 온도 및 보호막 내부온도를 자기기록계로 기록
보호막내 온도 12~20℃ 유지 하고, 가장자리 온도저하 유의
가열중 급속건조 방지위해 비닐보양 등 습윤상태 유지
가열장치 중단 등 온도쇼크에 의한 균열발생 유의
가열장치에 의한 가스 등 안전유의 하고 적정 안전관리인원 배치
콘크리트 온도는 압축강도 5Mpa 확보시 까지 5℃ 이상 유지
|  |  | 오염방지(주택) | 상부층 시공에 의한 오염방지 위해 발코니 및 복도턱 보양천 및 합성수지로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
|  |  | 반입검사 | 레미콘 납품서, 배합표, 현장배합자료, 구성재료 시험 성적서 | 1.4.2
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(골재, 물, 유동화제, 배치플랜트, 혼화제) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(시멘트) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(굳지않은 콘크리트, 레미콘) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(프리캐스트 콘크리트) | 시험기준
|  |  |  | 압축강도 시험 | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 공사기록서류 작성 (작업공정, 시공현황, 양생방법 및 기간, 날씨 및 기온, 시험 및 검사, 구조물 검사) | 1.5.4
|  |  |  | 공시체 제작 현황판 작성 및 시험실 부착 | 현황판양식
|  |  |  | 균열 및 시공면 조사서(D+2일 이내) | 1.4.7
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 압축강도, 슬럼프, 공기량, 염화물 함유량 기준 및 허용오차 | 레미콘
|  |  | 시공허용오차 | 허용균열폭 | 허용균열폭
|  |  |  | 치수의 허용오차 | 치수허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 건설기술진흥법 제57조 제2항 | 법령바로가기
|  |  |  | 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부 고시) | 법령바로가기
|  |  | KS | KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험방법
KS F 2403 콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작 방법
KS F 2405 콘크리트 압축 강도 시험방법
KS F 2422 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도 시험방법
KS F 2455 굳지 않은 콘크리트 중의 모르타르와 굵은 골재량의 변화율(차) 시험방법
KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제
KS F 2561 철근 콘크리트용 방청제
KS F 2562 콘크리트용 팽창재
KS F 2563 콘크리트용 고로슬래그 미분말
KS F 2567 콘크리트용 실리카 퓸
KS F 4009 레디믹스트 콘크리트
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트
KS L 5405 플라이 애시
|  |  | KCI | KCI-AD101 콘크리트용 유동화제 품질규준
KCI-AD102 콘크리트용 수중 불분리성 혼화제 품질 규준
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 콘크리트 표준시방서 제2장, 제14장, 제15장, 제16장, 제17장 | 표준시방서
|  |  |  | [국토해양부] 건축공사 표준시방서 05035 경량골재 콘크리트 공사 | 표준시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23510 콘크리트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
콘크리트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 콘크리트이음
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
콘크리트 이음 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 신축이음 채움재(치수, 두께, 성분, 회복률, 압축력, 돌출, 단위무게, 흡수율, 노화시험 등) | 1.4.1 |  |  | D-15
제조업자의 생산현황, 기술자료, 사용지침서, 사용실적 등
|  |  | 제품견본 | 신축이음 채움재 300X300mm
|  |  | 시공이음계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 설계서에 없는 이음 설치시 제출(위치, 방향 시공방법 등) | 3.1.2
|  |  | 시공이음상세도 | 설계서에 없는 이음 설치시 제출(위치, 방향, 시공방법 등) | 3.1.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 콘크리트 치기, 철근 작업
|  | 일반사항 | 위치 | 전단력이 적고 압축방향과 직각되도록 설치 | 3.1.3
전단력이 큰 곳일 경우 장부 또는 홈 또는 강재 보강
|  | 시공이음 | 일반사항 | 거푸집에 접하는 이음선은 직선 유지 | 3.2
구콘크리트 표면 레이턴스 등 제거, 청소 및 습윤상태 유지
구콘크리트와 밀착을 위해 새콘크리트 타설시 다짐 철저
|  |  | 바닥틀과 일체된 기둥, 벽 | 바닥틀과의 경계 부근에 시공이음 설치 | 3.2.3
헌치는 바닥틀과 연속해서 타설
헌치부는 다짐불량이 쉬우므로 각별히 유의
|  |  | 바닥틀 시공이음 | 슬래브 또는 보의 경간 중앙부에 바닥틀 시공이음 | 3.2.4
|  |  | 아치의 시공이음 | 아치축에 직각 방향이 되도록 설치 | 3.2.5
|  | 신축이음 | 일반사항 | 신축이음은 양쪽구조물 혹은 부속재가 구속되지 않는 구조일것 | 3.3
필요시 이음재, 지수판 등 설치
단차를 피할 경우 장부, 홈 및 전단연결재 사용
|  |  | 줄눈재 주입 | 바탕면 청소 후 못, 접합재 등으로 채움재 설치하고 타설시 탈락 주의 | 3.3.4
양생후 줄눈에 주입줄눈재 주입
주입개소는 이물질제거 및 건조후 프라이머 도포 및 건조 후 주입
|  | 균열유발줄눈 | 일반사항 | 구조물 강도 및 기능이 저하되지 않게 구조 및 위치 설정 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 역청질계 신축이음 채움재에 대한 시험은 KS F 2471에 따라 실시
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2471 콘크리트의 신축 이음에 쓰이는 미리 성형된 채움재의 시험 방법(비압출 탄성 형식)
KS F 2538 콘크리트 포장 및 구조용 신축이음 채움재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23511 콘크리트 이음 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
콘크리트 이음
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 지수공
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
지수공 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 지수판, 지수재(성분, 특성, 치수와 비중, 경도, 인장강도, 인징변형, 노화성, 내약품성, 유연온도 등) | 1.4.1 |  |  | D-15
제조업자의 생산현황, 기술자료, 사용지침서, 시험방법, 사용실적 등
|  |  | 제품견본 | 지수판, 지수재(300X300mm) |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 콘크리트 치기, 철근 작업
|  |  | 견본시공 | 필요시 시험(견본) 시공
|  | PVC 지수판 | 일반사항 | 흙, 기름 및 윤활유 등에 의한 오염 주의 | 3.1.1
거푸집에 지수판 설치사용시 못 사용 금지
철근 및 콘크리트 타설시 이동 및 손상 주의
|  |  | 수평설치부 | 지수판 하부측 콘크리트 밀실 채움(물 및 공기 배출)
|  |  | 수직설치부 | 지수판 양측으로 콘크리트가 균등하게 채워지도록 충분히 다짐
|  |  | 신축이음부 | 중앙 원통부인 밸브가 묻혀 신축기능 상실되지 않도록 유의
|  | 수팽창성고무지수재 | 일반사항 | 바탕면 청소, 건조상태 유지, 요철 제거 | 3.1.2
1차 타설 후 지수재 설치면은 가능한 쇠흙손으로 마감
바깥거푸집 설치 직전 벽체 중신선에 지수재 설치
피복두께 70mm이상 확보
설치 도중 물에 젖거나 잠기면 교체 시공
|  | 접합 | PVC 지수판 | PVC 용접기 및 재료로 누수되지 않도록 접합 | 3.2.1
미접합 지수판 인장강도의 60% 이상 확보
연속적 수밀봉합하고 가능한 현장접합 최소화
|  |  | 수팽창공무지수판 | 콘크리트면 및 지수판에 접착도포 후 압착
이음은 틈이없도록 하고 50mm이상 오버랩
|  | 검사 | 검사 및 보수 | 설치과정상 손상 및 결함발생시 보수 및 교체 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 지수판의 성능기준 | 성능기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(지수공) | 품질기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | PVC 지수판의 치수 허용오차 | 허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 3805 폴리염화비닐 지수판
KS M 6518 가황 고무 물리 시험방법
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 도로공사 표준시방서 5-4 지수공, 6-4-12 줄눈 및 지수판 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 23521 지수공 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
지수공
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 콘크리트균열보수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
콘크리트 균열보수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 에폭시수지, 폴리머시멘트페이스트, 표면처리재의 재료성분, 특성 등 | 1.5.2 |  |  | D-15
제조업자의 생산현황, 기술자료, 사용지침서, 사용실적 등
|  |  | 자재신고 | 주입용 에폭시 수지, 기타 보수자재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 보수일정 | 1.5.1
동별 및 층별 보수계획
보수공법 및 재료
| 시공관리 | 대장관리 | 균열관리대장 | 구조물 동별, 층별로 균열관리대장 작성 및 관리 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 균열관리대장 작성 요령 | 균열관리대장 작성요령
|  |  |  | 균열관리대장 작성 양식 | 균열관리대장 작성양식
|  |  | 선형 균열 | 균열폭 및 길이 측정에 의한 관리
|  |  | 망상형 균열 | 균열폭 및 균열발생 면적측정에 의한 관리 |  |  |  | D+2
|  |  | 기타균열 | 기타 균열형상에 따라 관리방법 선택
|  | 균열관찰 | 관찰주기 | 최초 균열 관찰 후 2개월 간격 | 1.6.3
|  |  | 주기조정 | 급격한 균열진전 또는 구조물내력과 관련된 균열발생시
|  |  |  | 보수시점 및 후속공정계획에 따라 조정 필요시 | 1.6.3
|  |  |  | 균열관찰조정 시 발주청과 사전 협의 | 1.6.3
|  |  | 관찰횟수 | 최초관찰 포함 총 3회 이상
|  |  | 관찰종료 | 균열 진행 종료시 까지 2개월간격으로 계속 관찰
|  | 보수기준 | 보수시점 | 보수물량, 계절, 기타 현장여건을 감안 발주청과 협의 | 3.1.1
|  |  | 보수방법 | 균열폭에 따른 보수공법 | 보수공법
|  |  |  | 균열보수 공법별 보수자재 적용 기준 | 보수자재
|  |  | 진행성균열 | 균열진행 종류 이후 보수를 원칙
균열진행 종료 이전 보수시 감독자 협의
균열 우선보수 후 균열진행 관찰이 효율적인 경우는 균열진행 종료전 보수가능
균열로인한 누수심화 등 기능상 보수가 시급한 경우는 균열진행 종료전 보수가능
후속공정에 의하여 마감 또는 매립되는 경우 균열진행 종료전 보수가능
진행이 종료된 균열의 경우 기준에 따라 보수
|  |  | 보수대상 | 허용균열폭 이상 균열은 반드시 보수 | 허용균열폭
|  |  |  | 누수되는 부위의 균열 | 3.1.3
철근배근 위치를 따라 발생된 균열
콘크리트면 노출부(발코니슬래브, 복도난간, 벽체외부면 등)
|  |  | 전문가진단 | 구조물에 유해한 경우 감독자 협의 후 전문가 진단, 자문 후 조치 | 3.1.4
|  | 표면처리공법 | 적용기준 | 균열폭 0.3mm 미만의 균열에 적용
|  |  | 보수자재 | 폴리머시멘트페이스트, 퍼티형 및 유연성 에폭시수지, 표면처리재 | 3.1.5
|  |  | 바탕정리 | 균열부 중심 폭50mm 정도 청소 | 3.4.3
|  |  | 표면처리 | 폭 30mm, 두께 2mm정도 표면처리재 도포 및 경화
|  |  | 양생 | 주면 오염물질 제거 및 마감
|  | 주입공법 | 적용기준 | 균열폭 0.2mm 이상의 균열에 적용
|  |  | 보수자재 | 경질형 에폭시수지, 연질형 에폭시수지
|  |  | 수동 주입 공법 | 균열부 중심 폭50mm 정도 표면청소 | 3.4.1
주입구 위치 천공(직경, 깊이, 간격 사전검토)
브러쉬 및 압축공기 등으로 천공구멍내 이물질 제거
주입핀 부착 및 퍼티형 에폭시수지 도포(폭 30, 두께 2mm) 및 양생
주입용에폭시수지를 그리스펌프에 넣고 주입핀을 통해 주입
주입후 하절기 24시간, 동절기 48시간 이상 양생
경화후 주입핀 및 실링재 제거 및 면처리
|  |  | 자동 주입공법 | 균열부 중심 폭50mm 정도 표면청소 | 3.4.1
주입구 간격(200~250mm) 검토 및 표기
주입구 고정좌대 에폭시수지로 부착
퍼티형 에폭시 수지로 폭 30, 두께 2mm정도 도포 및 경화양생
주입용 에폭시수지를 주입기구에 넣고 주입구에 주입
주입후 하절기 24시간, 동절기 48시간 이상 양생
경화후 주입핀 및 실링재 제거 및 면처리
|  |  | 기계식 주입공법 | 수동식 주입공법과 동일하나 주입시 주입기계 이용
|  | 충전공법 | 적용기준 | 모든균열에 적용 가능
|  |  | 보수자재 | 유연성 에폭시 수지
|  |  | 바탕정리 | 균열부 폭 10, 깊이 10~15mm정도 U형, V형 컷팅
컷팅부위 가루등 이물질 제거 및 프라이머 도포
|  |  | 충전 | 유연성 에폭시수지 주제와 경화제 혼합
컷팅부위에 충전용기구를 이용하여 공극없도록 충전
충전제 표면 주걱등으로 평활하게 마감 및 경화 양생
|  | 보수관리 | 관찰 | 보수후 균열 진행여부 관찰 등 후속조치 시행 | 3.5
|  | 검사 | 주입성능 확인 | 실 보수전 코아채취에 의한 육안검사 | 3.6
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 균열폭에 따른 보수공법 | 보수공법
|  |  |  | 균열보수 공법별 보수자재 적용 기준 | 보수자재
|  |  |  | 허용균열폭 이상 균열은 반드시 보수 | 허용균열폭
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4923 콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 23560 콘크리트 균열보수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
콘크리트 균열보수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 경량기포콘크리트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
경량기포 콘크리트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 기포제, 혼화재료 | 1.5.2 |  |  | D-15
제조업자의 생산현황, 기술자료, 사용지침서, 사용실적 등
|  |  | 자재신고 | 기포제, 시멘트, 혼화재료 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 사용장비 및 작업인원 구성에 관한 계획 | 3.1.1
경량기포 콘크리트 자재공급 및 펌핑 계획
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위 기온 5℃ 이상 시 시공 | 1.8
|  |  | 작업준비 | 타설 바탕면 청소 | 3.1.2
벽체에 경량기포콘크리트 타설높이 먹매김 표시
|  |  | 견본시공 | 견본주택에 각 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.6.1
견본시공 시 시료채취 후 시험항목별 품질시험 1회 이상 실시
|  | 시공단계 | 장비 | 혼합장비는 원료 일정투입 되도록 정량펌프등 시스템 장착 | 3.2.1
정량투입 확인을 위한 유량계 및 유압계 등의 장치 부착
압송펌프는 고층부 시공을 위해 충분한 폄프용량 확보
|  |  | 배합 | 기포제 제품자료 등에 따라 성능 확보되도록 배합 관리 | 3.2.2
혼화재료 현장 혼합시 정량 투입가능한 장치를 갖춘 배합장비 사용
|  |  | 타설 | 배합된 경량기포 콘크리트는 1시간 이내에 시공 | 3.2.3
경량기포 콘크리트 타설은 소요높이 까지 타설
경량콘크리트면 평활하게 고르기 작업 시행
|  | 청소및 보양 | 양생 | 타설후 3일간 충격 및 하중 금지 | 3.3
경량기포콘크리트 완전 양생 후 상부 마감재 시공
동절기 시공시 동해입지 않도록 보양관리
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 굳지않은 기포콘크리트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 양생된 기포콘크리트의 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(경량기포 콘크리트, 기포제) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 현장 타설용 기포콘크리트의 기포율 시험방법 | 시험방법
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영대상부위
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2459 기포 콘크리트의 겉보기 밀도, 함수율, 흡수율 및 압축 강도 시험 방법
KS F 4039 현장 타설용 기포 콘크리트
KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제
KS F 4916 시멘트 혼화용 폴리머
KS L 5405 플라이애시
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 24010 경량 기포 콘크리트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
경량기포 콘크리트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 섬유보강무근콘크리트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
섬유보강 무근콘크리트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제품카다로그, 제품샘플 | 1..4 |  |  | D-15
|  |  |  | 시험성적서(섬유 및 섬유보강콘크리트 품질기준) | 1.4
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 사용장소, 장비, 작업인원, 타설규모, 양생관리 사항 | 1.4
섬유보강재 투입에 관한 사항
섬유투입량 확인 사항
줄눈 배치계획
| 시공관리 | 시공전단계 | 적용기준 | 지하주차장 바닥 및 상부 무근콘크리트 시공 시 부위별 섬유보강 적용기준 | 적용기준
|  |  | 견본시공 | 1개소 10㎡이상 견본시공 및 공시체 제작 | 1.5.1
견본시공 결과 소성 및 건조수축 균열이 없을 것
공시체는 설계기준강도 이상을 확보
표면 마감이 용이 여부
보강섬유는 콘크리트에 균질히 분산 될 것
|  | 시공단계 | 배합 | 섬유보강콘크리트는 품질만족 범위내 단위수량을 최소화 | 3.11
콘크리트1㎥당 섬유보강재 혼입량은 섬유보강재 제품에 따라 별도 관리
|  |  | 비비기 | 섬유의 균일분산을 위해 강제식 믹서를 사용
|  |  |  | 섬유는 배치플랜트의 콘베이어밸트나 믹서에 자동계량 투입 | 3.12
자동계량 투입이 원칙이나 수동 투입시 품질관리자 확인 득
섬유 종류에 따라 건식형 혹은 습식형으로 투입
섬유를 물에 희석 투입할 경우 콘크리트 배합수 변동에 주의
|  |  | 타설 | 타설면적 공구를 일정면적으로 분할 | 3.2
타설후, 콘크리트의 과도한 다짐 방지
기타 타설 방법은 콘크리트공사와 동일하게 적용
|  |  | 양생 | 외기접하는면은 양생포, 피막, 살수 등으로 수축균열 저감 | 3.3
|  |  | 바닥줄눈 | 스팬이 6m미만일 경우 바닥줄눈 1개소 설치 | 3.4
스팬이 6m이상일 경우 바닥줄눈 2개소 설치
줄눈간격은 최대 4m이하 되도록 설치
바닥줄눈은 기둥중심선에 설치, 기둥모서리에 250mm 이격하여 설치
바닥줄눈 폭은 5mm ± 1mm 내외로 설치
바닥줄눈 깊이는 상면으로부터 50mm이상으로 설치
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 섬유보강재 품질기준(품질검사대행기관의 시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 섬유보강 무근콘크리트 품질기준(품질검사대행기관의 시험성적서 제출) | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(굳지않은 콘크리트, 레미콘) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 9502 염수 분무 시험 방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험방법
KS F 2403 콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작 방법
KS F 2405 콘크리트 압축 강도 시험방법
KS F 2421 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험 방법
KS F 2422 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도시험방법
KS F 2423 콘크리트의 쪼갬 인장 강도 시험 방법
KS F 2515 골재 중의 염화물 함유량 시험방법
KS F 2526 콘크리트용 골재
KS F 2527 콘크리트용 부순골재
KS F 2560 콘크리트용 화학혼화제
KS F 2562 콘크리트용 팽창재
KS F 2564 콘크리트용 강섬유
KS F 4009 레디믹스트 콘크리트
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5405 플라이 애시
|  |  | KCI | KCI-AD 101 콘크리트용 유동화제 품질규준
|  |  | 시방서 | [국토해양부] 콘크리트 표준시방서 제10장 섬유보강콘크리트 | 시방서
|  |  |  | [국토해양부] 건축공사 표준시방서 05010 보통 콘크리트공사 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 24011 섬유보강 무근콘크리트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
섬유보강 무근콘크리트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 벽돌공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
벽돌공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 벽돌, 건조시멘트모르타르, 시멘트, 연소재벽돌 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 벽돌, 건조시멘트모르타르, 시멘트, 모래, 압출성형인방재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 벽돌, 신축줄눈재, 보강철물, 연소재 벽돌 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 한냉기 시공계획서 | 1.4.2
공간쌓기 시공계획서(쌓기 순서, 안켜, 바깥켜, 상부 및 하부 쌓기 구분 작성)
|  |  | 시공상세도 | 철물보강상세도 | 1.4.3 |  |  | D-15
홈벽돌 시공상세도
부위별 인방시공상세도
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 매입물, 배관, 보강철물 등 선행작업 시행상태 확인
|  |  |  | 벽돌 운반 보관시 슬래브 위 분산배치, 복도, 발코니 과하중 방지 | 3.1.2
|  |  | 공사전협의 | 수급인, 하수급인 및 타공종 수급인 참석한 공사착수회의 개최 | 1.5.2
|  |  | 견본시공 | 세대 평형별 1세대씩 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수 | 3.1.1
먹줄 시공상태 점검
|  | 시공단계 | 벽돌쌓기 | 특기없을 시 영식 또는 화란식 | 3.2.1
가로, 세로줄눈의 나비는 1cm, 세로줄눈은 통줄눈 방지
가로줄눈의 바탕모르타르는 일정한 두께로 시공
1일 쌓기 높이는 1.2m(1.8m)~1.5m(22켜) 이내
연속벽체의 나중쌓기시 그 부분을 층단 들여 쌓기
직각 벽체의 한편을 나중 쌓을 경우 층단떼어쌓기 원칙
줄눈, 기둥, 보 또는 슬래브 접합부 모르타르 밀실 충전
개구부 조적조시 아치 또는 인방설치
설비배관 홈벽돌 미시공시 기계홈파기 또는 매3단 긴결철선 매립하여 쌓기
배관후 틈발생시 모르타르 밀실 충전
벽돌벽체 교차부 및 신축줄눈 설치부 통줄눈 쌓고 매 7단마다 긴결철선 연결
옹벽면, 조적면 접합부 7단마다 긴결철선 또는 단부앵커철물 매설, 켜걸름들여쌓기
|  |  | 인방쌓기 | 아치쌓기 및 인방설치는 개구부 양단부 각각20cm 이상 연장 | 3.2.6
개구부폭 1.5m초과 시 철콘 인방(높이20cm 이상) 설치
개구부폭 2.1m초과 구조검토후 제작 설치
제작된 인방은 "상부용", "하부용" 표시
인방연장이 곤란한 철근콘크리트조 구조 등에는 L자형강 사용 및 타격앙카 고정
|  |  |  | 압출성형 인방재 적용기준 | 적용기준
|  |  | 공간쌓기 | 공간쌓기 시 긴결철선을 세로 7켜, 가로 90cm마다 연결 | 3.2.2
쌓기순서는 바깥쌓기 후 3일 이상 경과 후 단열재 설치 및 안켜 쌓기
|  |  | 방수층보호누름 쌓기 | 방수층 보호누름 벽돌은 벽돌 및 방수층 사이 몰탈 밀실 충전 | 3.2.3
|  |  | 혹서기 쌓기 | 혹서기 쌓기시 모르타르는 1.2m이내로 펼치고 1분이내 조적 시공 | 3.2.4
조적쌓기 후 48시간동안 햇빛에 노출되지 않도록 주의
|  |  | 한냉기 쌓기 | 한냉기(4℃이하)시공계획 및 기온별 쌓기 참조 | 한냉기기준
|  |  | 치장줄눈 | 점토벽돌 승인된 줄눈 색상으로 마무리 | 3.2.7
줄눈깊이는 특기 없는 경우 6mm 평줄눈
|  |  | 해충 및 위기방지 | 해충 및 취기 방지 위해 줄눈부 모르타르 밀실 충전, 마감없는 경우 초벌미장 | 3.3
PD, EPS, AD 관통 천장 내부
욕실 천장 내부(시스템 포함)
시스템욕실의 경우 욕실측 AD 및 PD면, 욕실과 침실간의 욕실측 전체 조적벽 전면
경량패널, PD 및 배관관통부위
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 압출성형 인방재 휨강도, 흡수율, 비중 시험(불합격시 5개 재시험) | 품질기준
1종 벽돌 : 압축강도 13N/㎟이상, 흡수율 7% 이하
2종 벽돌 : 압축강도 8N/㎟ 이상, 흡수율 13% 이하
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(콘크리트 벽돌, 홈벽돌) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(압출성형 인방재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 조적벽체 긴결철선은 #8(4.0㎜) 철선으로 제작 및 기준 | 제작기준
|  |  |  | 조적벽체 단부앵커철물(두께 1.2㎜ 이상의 표면녹발생 방지조치가 된 L형 플레이트) | 제작기준
|  |  |  | 콘크리트 인방 배근도 | 배근기준
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 수직선 및 수직면 오차는 3m 당 6mm이내, 6m 까지 10mm, 12m이상 13mm 이내 | 3.4
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4004 콘크리트 벽돌
KS L 4201 점토 벽돌
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
KS L 8520 연소재 벽돌
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41510 벽돌공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
벽돌공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 내화벽돌
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
내화벽돌 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 내화벽돌, 내화모르타르 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 내화벽돌, 내화모르타르 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 내화벽돌, 내화모르타르 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 내화벽돌 시공상세도(형상, 치수, 개구부처리, 구조체와 연결 및 절곡부 처리방법) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수 | 3.1.1
|  | 시공단계 | 벽돌쌓기 | 내화벽돌 쌓기는 벽돌공사에 준하여 시공하되, 통줄눈 방지 | 3.2.1
내화벽돌 가로, 세로줄눈의 나비 6mm
내화벽돌은 통줄눈이 생기지 않도록 시공
|  |  |  | 굴뚝연도 안쌓기시 구조벽체에서 0.5B정도 떼어 공간을 두고 쌓기 | 3.1.1
거리간격 60cm정도 마다 엇갈림으로 굴뚝연도 벽체와 연결하여 자립
가로줄눈의 바탕모르타르는 일정한 두께로 시공
줄눈 및 접합부는 모르타르 밀실 충전
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 내화벽돌은 KS L 3101 및 KS L 3201 규정에 적합한 제품 사용
내화벽돌 종류는 KS L 3201에 규정된 3종 2급(내화도 32 이상)에 적합한 것
내화모르타르는 KS L 3202에 규정된 점토질 내화모르타르 3종에 적합한 제품 사용
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(내화벽돌) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS L 3101 내화벽돌의 모양 및 치수
KS L 3201 내화 점토질 벽돌
KS L 3202 내화 모르타르
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41520 내화벽돌 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
내화벽돌
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 외부치장점토벽돌
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
외부치장 점토벽돌 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 점토벽돌, 건조시멘트 모르타르, 시멘트 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 점토벽돌, 신축줄눈자재, 보강철물, 연결철물 등 부속철물, 통기구, 배수구 등 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 철물보강 상세도(콘크리트 접합 단부, 벽체교차부, 신축줄눈, 배관부위 포함) | 1.4.2 |  |  | D-15
점토벽돌 시공상세도(부위별 연결철물 및 규격, 중공벽, 통기구, 배수구, 신축줄눈 계획))
부위별 인방 시공상세도
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위 온도 5℃ 이상시 작업
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 및 면적에 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수
|  | 시공단계 | 쌓기일반 | 점토벽돌 쌓기 전 흡수성에 따라 사전 물축이기 | 3.1.1
점토벽돌은 외장재로 흡수율 불량시 동해 및 백화원인 발생함으로 관리 철저
점토벽돌은 균열방지를 위해 수평 및 수직조인트를 설치
|  |  | 줄눈시공 | 몰탈양생이 충분히 된 후 치장줄눈 시공 | 3.1.2
치장줄눈은 특기가 없는한 깊이 6mm 평줄눈 시공
치장줄눈 모르타르가 경화전 줄눈파기 및 청소
점토벽돌쌓기의 치장줄눈은 승인된 색상으로 마무리
|  |  | 방수 및 방습 | 통기구 설치 등 통기를 원활히 하여 공간내부 수분 제거 | 3.1.3
공간벽 상단에 통기구 설치
공간벽 하단에 통기구 및 배수구 설치
최하단부나 각층으로 구획된 부분은 모르타르 낙하방지구 설치
벽면 중 돌출부위는 상부의 배수와 우수처리 검토
기타 수분 침투 예상부위는 시트방수지 등 방수처리
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
|  |  | 보양 | 쌓기완료 후 12시간동안 하중 금지, 3일간은 집중하중 방지
양생중 비가올 경우 비닐 또는 보호재로 보양하여 수분침투 방지
모르타르 경화시 까지 진동, 충격 등 하중 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 점토벽돌은 발수제를 사용하지 않은 조건에서 KS L 4201의 미장벽돌 1종에 적합 할 것
|  |  | 현장반입검사 | 압축강도, 흡수율
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(점토벽돌) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS L 4201 점토벽돌
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41511 외부치장 점토벽돌 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
외부치장점토벽돌
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 블록공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
블록공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 블록, 건조시멘트모르타르, 시멘트 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 블록, 건조시멘트모르타르, 시멘트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 규격별 블록, 블록메쉬 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 한냉기 시공계획서(해당하는 경우) | 1.4.2
|  |  | 시공상세도 | 블록조와 타구조부 접합부 상세 | 1.4.3 |  |  | D-15
모르타르 충전 위치
철근종류 및 매입철물 종류 및 위치
철근 이음, 정착방법 및 용접방법
인방의 배근상세도
창문틀 및 출입문틀 고정과 접합부위
신축줄눈 상세도
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 2X3m 이상 면적의 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 방수시공상태, 벽면처리상태 확인 및 블록시공부 먹줄놓기 상태 점검 | 3.1
|  | 시공단계 | 줄눈 | 특기없을 경우 막힌줄눈의 치장블록 쌓기
가로 및 세로줄눈 두께는 10mm
가로줄눈 모르타르는 중간살 제외한 양면살 전체 바름
세로줄눈 모르타르는 마구리 접합면에 각각 바름
줄눈 모르타르는 쌓은후 줄눈누르기 및 줄눈파기
치장줄눈시 흙손으로 줄눈이 완전히 굳기전 줄눈파기 하여 치장줄눈 시공
|  |  | 블록 | 모서리, 중간요소 등 기준부를 먼저 쌓고, 수평실 친후 모서리부터 차례로 시공
살두께가 큰편을 위로 쌓기
하루쌓기 높이 1.5m 이내
블록벽면에 부득이 줄홈파서 배관할 경우 블록의 빈속까지 충진
블록벽체 교차부 통줄눈 및 2단마다 긴결철선
신축줄눈 설치부 통줄눈 및 2단마다 긴결철선
벽체단부 안정성저하시 긴결 또는 연결철물 등
|  |  | 한냉기 쌓기 | 한냉기(4℃이하)시공계획 및 기온별 쌓기 기준 | 한냉기기준
|  |  | 보강 | 도면에 명시된 경우 블록보강용 철물 및 블록메쉬 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 블록의 모양 및 치수 기준 | 블록기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(콘크리트 블록) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(압출성형 인방재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 블록 치수의 허용오차는 ±2㎜ 이내 | 2.1
|  |  | 시공허용오차 | 수직선 및 수직면에 대한 시공오차는 층당 6mm 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4002 속빈 콘크리트 블록
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41530 블록공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
블록공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 콘크리트스플릿블록
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
콘크리트 스플릿블록 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 블록, 건조시멘트모르타르, 시멘트, 안료 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 블록, 건조시멘트모르타르, 시멘트, 안료 | 신고목록 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 2X3m 이상 면적의 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 방수시공상태, 벽면처리상태 확인 및 블록시공부 먹줄놓기 상태 점검 | 3.1
|  | 시공단계 | 줄눈 | 특기없을 경우 막힌줄눈의 치장블록 쌓기 | 3
쌓기용 모르타르는 시멘트 1 : 석회 1 : 모래 3의 비율로 배합
줄눈 색상시공 시 시멘트량의 5% 정도의 콘크리트 착색용 무기안료 첨가
가로 및 세로줄눈 두께 : 10mm
줄눈 마무리는 별도작업을 하지 않고 조적쌓기 시 모르타르 자체를 문질러 마무리
|  |  | 블록 | 모서리, 중간요소 등 기준부를 먼저 쌓고, 수평실 친후 모서리부터 차례로 시공
하루쌓기 높이 1.5m 이내
블록벽면에 부득이 줄홈파서 배관할 경우 블록의 빈속까지 충진
블록벽체 교차부 통줄눈 및 2단마다 긴결철선
신축줄눈 설치부 통줄눈 및 2단마다 긴결철선
벽체단부 안정성 저하시 긴결 또는 연결철물 등
|  |  | 한냉기 쌓기 | 한냉기(4℃이하)시공계획 및 기온별 쌓기 참조 | 한냉기기준
|  |  | 보강 | 도면에 명시된 경우 블록보강용 철물 및 블록메쉬 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 콘크리트 스플릿블록 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 콘크리트 스플릿블록 모양 및 형태 | 블록형태
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 수직선 및 수직면에 대한 시공오차는 층당 6mm 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4038 치장 콘크리트 블록
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41531 콘크리트 스플릿블록 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
콘크리트 스플릿블록
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 경량기포콘크리트블록
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
| 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | ALC블록, 모르타르, 시멘트, 현장발포우레탄폼, 보강메쉬 |  |  |  | D-15
가구등 부착물에 관한 내구성 확인용 제출물
|  |  | 제품견본 | 보강철물 견본 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | ALC 블록 나누기도(배관 매입부 홈파기 상세가 포함) | 1.4.2 |  |  | D-15
철물보강 상세도면(콘크리트 접합면 단부, 교차부, 철물보강상세, 인방제작도)
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 본 공사와 간섭 공정 확인후 공정순서 정함 | 3.1
벽면에 블록나누기 먹매김
블록 절단은 전용톱으로 하고, 현장절단시 분진 처리시설 마련
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 블록쌓기 | 첫단은 수평레벨 맞춤용 몰탈 외에는 ALC 조적용 몰탈 사용 | 3.2.1
첫단은 시멘트 몰탈로 수평레벨 맞춘후 발수블록 적용(방수 적용시 방수높이까지 적용)
줄눈 두께는 1~3mm로 시공(잔재는 경화전 제거)
블록 상ㆍ하단의 겹침길이는 블록길이의 1/3∼1/2, 최소 100㎜ 이상(통줄눈 방지)
하루 쌓기높이는 1.8m를 표준(최대 2.4m 이내)
연속 벽면의 일부를 나중쌓기시 그 부분을 층단떼어쌓기
구체와 블록벽의 접합부, 블록벽이 상호 만나는 부분은 접합철물 사용
블록과 상부구조체 접합부는 10∼20㎜의 틈을 두고, 경화후 현장 발포우레탄폼 충전
|  |  | 보강철물 설치 | 블록 설치 부위별 보강철물 설치기준(블록 교차부, 접촉부, 창호주위, 인방 등) | 설치기준
|  |  | 배관주위 마감 | 블록 설치 및 경화 후 공구를 이용하여 배관홈파기 | 3.2.3
홈파기 깊이는 파이프를 매설한 후 사춤 표면두께를 5㎜ 이상
홈파기 폭 30cm 이상 시 홈파기부위 보강철물 설치
배관완료 부위는 보수부위를 주변 바탕면과 동일하게 마감
|  |  | 보수마무리 | 블록의 보수작업은 설치 후 1일 이상 경과 후 시행 | 3.3.1
파손면 거친솔로 바탕처리 후 물축임하고 보수용 몰탈 바른후 흙손 마무리
보수부위가 깊은경우 전용못을 박아 보강한 후 보수용 몰탈 시공
|  |  | 벽면마무리 | 벽체보수 후 블록면 평활도 검사후 결함부 면처리
벽지 시공부위는 프라이머로 표면처리
도장 또는 제물면은 보강메시 위 경량기포콘크리트 미장용 몰탈로 3mm두께로 미장 마무리
|  |  | 인방쌓기 | 인방은 기성 경량기포콘크리트제품으로 시공하고, 양단을 200㎜ 이상 정착
|  |  | 혹서기 쌓기 | 혹서기 쌓기시 모르타르는 1.2m이내로 펼치고 1분이내 조적 시공 | 3.2.4
조적쌓기 후 48시간동안 햇빛에 노출되지 않도록 주의
|  |  | 한냉기 쌓기 | 한냉기(4℃이하)시공계획 및 기온별 쌓기 참조 | 한냉기기준
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
|  |  | 보양 | 블록 설치 후 경화시 까지 충분히 양생
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | ALC 블록, 보강철물, 접합철물 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | ALC 블록 시험방법 | 시험방법
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(경량기포콘크리트 블록) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(압출성형인방재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2701 경량 기포콘크리트 블록(ALC 블록)
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41540 경량기포콘크리트블록 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
경량기포콘크리트블록
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 유리블록
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
유리블록 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 유리블록, 보강철물, 백색시멘트 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 유리블록, 보강철물, 백색시멘트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 유리블록, 보강철물 | 1.3.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 유리블록 시공상세도(보강철물 조립설치 방법, 단부보강, 쌓기 방법) | 1.3.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 2X3m 이상 면적의 견본시공 | 1.4.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수
|  | 시공단계 | 유리블록 | 유리블록의 종류는 특기없을 시 두께 95mm, 표면모양은 정사각형 사용 | 2.1
|  |  | 보강 | 세로조립 철근은 블록 4개마다, 가로 조립 철근은 4단마다 줄눈나누기에 맞추어 조립 | 3.1.1
조립된 철근 양끝은 가로, 세로 모두 프레임에 정착
|  |  | 쌓기 | 유리블록은 모르타르 접착면에 염화비닐계 합성수지 1회 도포 후 모래 도포 | 3.1.2
줄눈나누기 후 방수재 혼합된 시멘트 모르타르로 블록쌓기
시멘트 몰탈을 가로줄눈에 펴바르고 유리블록 시공 후 세로줄눈 밀실 채움
줄눈 두께는 10mm로 균등하고 수직, 수평되도록 시공
줄눈몰탈이 굳기전 흙손으로 누르고, 유리블록 표면에서 깊이 8mm내외 줄눈파기 후 치장줄눈
콘크리트 벽 직접 묻을시 유리블록 갓둘레 테두리안 백색시멘트로 붙여댄 것 사용
톱 라이트일때는 테의 상부 주위 코킹 컴파운드 충전
|  |  | 한냉기 쌓기 | 한냉기(4℃이하)시공계획 및 기온별 쌓기 참조 | 한냉기기준
|  | 시공후단계 | 청소 | 물로 닦아내고 와이어브러쉬나 산성물질 사용 금지 | 3.2
|  |  | 보양 | 파손 우려부위 사전 보양 조치
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(유리블록) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4903 속 빈 유리 블록
KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 41550 유리블록 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
유리블록
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 시멘트모르타르바름
대분류 | 중분류 | 소분류 | 유형 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
시멘트 모르타르 바름 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, 건조시멘트 모르타르 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, 건조시멘트 모르타르 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 메탈라스, 비드, 혼화재 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 메탈라스 시공상세도(부착 위치 및 크기) | 설치기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 신축줄눈 시공상세도(설치 위치 표시) |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 실내 및 실외 주위기온 5℃ 이상 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 벽체, 바닥 및 천정별 10㎡ 이상 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수 | 3
|  | 시공단계 | 바탕처리 | 바탕면 평활도 3m당 6mm 이내(천정, 벽면), 바탕면 습윤상태
|  |  | 초벌바름 | 초벌 모르타르 바름횟수 및 두께 기준 | 시공기준
|  |  |  | 모르타르 바름은 콜드조인트 생기지 않도록 벽면 전체를 한번에 시공 | 3.2.3
초벌바름 후 쇠갈퀴 등으로 수평긁기하고, 2주 이상 방치 및 보수
승강기 버튼 주변 무수축몰탈 충진
|  |  | 정벌바름 | 정벌 모르타르 바름횟수 및 두께 기준 | 시공기준
흙손으로 충분히 압착하여 부착하고, 얼룩, 처짐, 돌기, 들뜸등 없도록 시공
|  |  | 바닥 바르기 | 바닥면 구배 및 물고임여부 확인, 이물질 제거 및 청소 | 3.2.4
시멘트 풀칠 후 된비빔 모르타르 를 바른후 수분정도를 보아 고름질
고름질 후 바닥구배에 주의하여 흙손 마무리
바닥미장 줄눈설치 시 줄눈간격은 갓둘레20-30cm, 내부150cm를 기준
바닥미장 줄눈설치 시 줄눈폭 1cm, 깊이 0.5cm를 기준
|  |  | 줄눈 | 미장줄눈 시공시 필요한 경우 기성줄눈재 사용 | 3.2.2
|  |  | 보수 | 공사완료후 바름면 균열, 들뜸 등 결함부 보수 | 3.2.5
|  |  | 보강 | 개구부 모서리, 배관주위 등 미장균열 방지 위한 메탈라스 보강 | 보강기준
|  | 시공후단계 | 청소 | 모르타르 찌꺼기 처리 및 후속공사에 영향없도록 바탕정리 | 3.4
|  |  | 보양 | 모르타르가 충분히 양생될 때까지 하중 및 충격 금지 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 사용 모래의 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 시멘트 모르타르 배합비 | 배합비
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(미장 및 조적용 모래) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(건조시멘트 모르타르) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(접착모르타르, 시멘트계 바탕바름재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(내화모르터) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(메탈라스) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바탕면 평활도 3m당 6mm 이내(천정, 벽면), 바탕면 습윤상태
|  |  |  | 모르타르 바름면 평활도 허용오차는 3m당 3mm 이내 | 3.5
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4552 메탈라스
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트
KS L 9007 미장용 소석회
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42010 시멘트 모르타르 바름 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
시멘트모르타르바름
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 단열모르타르바름
대분류 | 중분류 | 소분류 | 유형 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
단열 모르타르 바름 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 단열모르타르에 대한 제조업자의 제품자료 | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 단열모르타르 | 신고목록 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위 온도 5℃ 이상시 작업 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 공동주택 단위세대 평형별 지정위치에 견본시공 | 1.3.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수 | 3.1
|  | 시공단계 | 배합 | 모르타르는 반죽후 90분 경과시 사용금지 | 3.2
|  |  | 프라이머 | 프라이머나 접착 모르타르 균일 도포 | 3.3
|  |  | 초벌바름 | 모르타르 두께 6~8mm로 천천히 압착 바름
모르타르 바름시 기포 또는 흙손 자국 없도록 시공
|  |  | 정벌바름 | 초벌미장하고 1∼2시간 건조 후 정벌바름
모르타르 바름시 기포 또는 흙손 자국 없도록 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
|  |  | 보양 | 시공완료 후 5일 이상 양생하고 급격한 건조, 충격, 동결 등 방지 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 단열모르타르 종류별 성능 기준 | 단열성능
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(단열모르타르) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 제2011-39호 건축물 마감재료의 난연성능기준
|  |  | KS | KS F 3701 펄라이트
KS F 4040 단열 모르타르
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정 방법
ASTM C 321 내화학 모르타르의 접착강도 표준시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42020 단열 모르타르 바름 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
단열모르타르바름
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 테라조및인조석갈기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 유형 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
테라조 및 인조석 갈기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, 백색시멘트, 종석, 줄눈대, 재료분리대, 논슬립 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, 백색시멘트, 종석, 줄눈대, 재료분리대, 논슬립 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 종석과 갈기완료한 30cmX30cm 견본 패널 | 1.3.4
줄눈대, 재료분리대 및 논슬립에 대한 50cm 크기의 견본
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별, 층별로 구분한 시공순서 및 일정 | 1.3.2
배합방법 및 물흐름 구배조성 방법
보양방법, 보양 중 다른 공정의 작업로 계획
갈기 후 찌꺼기의 처리방안에 관한 사항
|  |  | 시공상세도 | 줄눈대 설치도(줄눈대, 재료분리대 및 논슬립 배치, 형태 및 크기 포함) | 1.3.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 배합시점부터 시공 후 양생될 때까지 주위의 기온이 5℃ 이상 유지 | 1.6.1
|  |  | 견본시공 | 복도 및 계단실에 각기 10㎡ 이상 면적에 견본시공 | 1.4.1
|  |  | 배합비 | 인조석바름 배합비 및 바름두께 기준 | 바름기준
|  |  |  | 테라조바름 배합비 및 바름두께 기준 | 바름기준
|  | 시공단계 (바르기) | 줄눈대설치 | 시공상세에 따라 지정 물매 유지하며 평탄하게 설치 | 3.2.1
줄눈대는 각실마다 갓둘레에 너비15~20cm정도 테두리 이격
테두리안에 90cm 간격으로 줄눈대 설치하고, 코너이음은 연귀맞춤
|  |  | 논슬립설치 | 계단 중앙부에 탈락되지 않도록 견고하게 설치
|  |  | 초벌바름 | 바탕처리 후 물축임하고, 시멘트풀 바름 | 3.2.2
시멘트풀 바른 후 된비빔 몰르타르 바른 후 표면을 긁어 거칠게 마감
|  |  | 정벌바름 | 초벌바름 경화정도를 보아 종석이 균등분포 되도록 정벌바름 | 3.2.3
돌 배열이 균등히게 되도록 갈아내기 두께고려하여 평활하게 마감
된비빔 바닥바르기는 다짐하고 쇠흙손으로 줄눈대 부터 중앙으로 고름 작업
줄눈대 둘레를 밀실 시공하고, 바름두께는 줄눈대 상부보다 2mm정도 높게 바름
벽면바르기인 경우 물흐름 구배는 1/150으로 함
|  | 시공단계 (갈기) | 부위별갈기 및 횟수 | 바닥은 기계갈기, 걸레받이는 손갈기로 하되 각각 3회 갈기 | 3.3.1
숫돌의 규격은 초벌은 #60, 재벌은 #120, 정벌은 #220로 함
|  |  | 갈기정도 | 손갈기는 2일, 기계갈기는 5∼7일 이상 경과후 시행 | 3.3.2
|  |  | 초벌갈기 | 1.5mm 정도 갈아 낮춘 후 물씻기하고, 잔구멍 등은 시멘트 풀먹임
평활도는 줄눈대로 구획된(900×900㎜) 범위 내 1㎜ 이내
|  |  | 재벌갈기 | 0.5㎜ 정도 갈아 낮추어 줄눈의 상부가 완전히 표출
표면의 종석 면적비율은 인조석의 경우 50%, 테라조의 경우 60% 정도
|  |  |  | 종석의 면적비율 측정은 KSF 4018에 따름 | KS F 4018
|  |  | 정벌갈기 | 얼룩제거 및 광택이 날 때까지 갈기
|  | 시공후단계 | 청소 | 청소후 오염되지 않도록 골판지 등으로 보양하고 최후공정으로 왁스칠 시행 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(테라조 및 인조석용 종석) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(황동제 논슬립, 줄눈대) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4035 기성테라조
KS F 4527 황동 논슬립
KS F 4530 황동 줄눈대
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42040 테라조 및 인조석 갈기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
테라조 및 인조석 갈기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 현장테라조건식갈기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 유형 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
현장 테라조 건식 갈기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, 백색시멘트, 종석, 줄눈대, 재료분리대, 논슬립 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, 백색시멘트, 종석, 줄눈대, 재료분리대, 논슬립 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 종석과 갈기완료한 30cmX30cm 견본 패널 | 1.3.4 |  |  | D-15
줄눈대, 재료분리대 및 논슬립에 대한 50cm 크기의 견본
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별, 층별로 구분한 시공순서 및 일정 | 1.3.2
배합방법 및 물흐름 구배조성 방법
보양방법, 보양 중 다른 공정의 작업로 계획
건식갈기 후 찌꺼기의 처리방안에 관한 사항
|  |  | 시공상세도 | 줄눈대 설치도(줄눈대, 재료분리대 및 논슬립 배치, 형태 및 크기 포함) | 1.3.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 배합시점부터 시공 후 양생될 때까지 주위의 기온이 5℃ 이상 유지 | 1.6.1
|  |  | 견본시공 | 복도 및 계단실에 각기 10㎡ 이상 면적에 견본시공 | 1.4.1
|  |  | 마감미장용몰탈 | 마감미장용 시멘트 모르타르는 시험배합을 통해 배합비 결정 | 3.1.2
마감미장용 시멘트 모르타르의 표준배합비는 1:1.7을 기준
물시멘트비는 36% 이하, 혼화제는 시멘트 중량대비 0.35%
|  | 시공단계 (바르기) | 접착제바름(1차) | 초벌바름 접착강화를 위해 분무기로 접착제 살포 | 3.2.1
|  |  | 초벌바르기 | 접착제 살포 후 된비빔 모르타르 바르고, 표면은 거칠게 마감 | 3.2.2
|  |  | 줄눈대설치 | 시공상세도에 따라 지정물매 유지하며 평탄하게 설치
|  |  |  | 줄눈대 간격 및 폭은 70~90cm를 표준으로 직각되게 설치 | 3.2.3
|  |  | 논슬립설치 | 계단의 중앙부에 시공후 탈락되지 않도록 견고히 설치
|  |  | 접착제바름(2차) | 물기 걷힌 후 정벌바름 접착강화를 위해 접착제 살포 | 3.2.4
|  |  | 정벌바름 | 초벌바름 경화정도를 보아 정벌바름 시행 | 3.2.5
골재 배열이 균등하게 되도록 갈아내기 두께고려하고, 평활하게 마감
바닥바르기는 쇠흙손으로, 순서는 줄눈대로부터 중앙으로 고름
줄눈대 둘레 빝틈없이 채우고, 바름두께는 줄눈대 상부와 수평 시공
수직바르기인 경우 접착제 칠한 후 정벌바르고 된비빔 몰탈을 힘껏 바름
물흐름 구배는 도면에 명시되지 않은경우 1/150으로 함
|  | 시공단계 (갈기) | 부위별갈기 및 횟수 | 바닥면은 기계갈기, 수직면은 손갈기로 하되 각각 2회 갈기 | 3.3.1
숫돌의 규격은 초벌은 #60, 정벌은 #120 사용
|  |  | 갈기정도 | 정벌바름 후 손갈기는 2일, 기계갈기는 5∼7일 이상 경과후 시행 | 3.3.2
|  |  | 초벌갈기 | 평활도는 줄눈대로 구획된(900×900㎜) 범위 내 1㎜ 이내
초벌갈기 작업 후 강화재 도포
|  |  | 정벌갈기 | 요철없고 수평되도록 0.5mm 낮추어 줄눈상부를 완전히 표출
|  | 시공후단계 | 청소 | 갈기완료 후 마감면 진공청소 및 보양용 왁스칠 실시 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS L 5201의 보통포틀랜드 시멘트
KS L 5204에 적합한 백색 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42041 현장 테라조 건식 갈기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
현장테라조 건식 갈기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 바닥강화재바름
대분류 | 중분류 | 소분류 | 유형 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
바닥 강화재 바름 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 바닥강화제(재료 중량비, 성분, 성능, 배합 포함), 보양 및 양생 등 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 바닥강화재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 바닥 강화제견본패널(30X30X6cm), 색상차트 및 3종이상 색상별 견본 | 1.5.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 5℃ 이하 또는 24시간 이내 5℃ 이하 예상시 작업금지 | 1.8.1
|  |  | 견본시공 | 견본시공은 2,400mm X 2,400mm 이상 | 1.6.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수 | 3.1
|  | 시공단계 | 강화재바르기 | 전체 바름 두께는 5kg/㎡을 기준 | 3.2
레이턴스 제거와 동시에 1회 4kg/㎡정도 분말 살포
분말상태 재료가 하지에서 수분흡수로 색이 진해졌을때 흙손으로 다짐
1회 살포후 엷은곳 보완시 2회분 5kg/㎡ 살포 후 평탄하게 다짐
콘크리트 타설면 중 건조부분 소량 살수, 핀홀 시 2-3시간 경과후 평탄하게 흙손질
약간 발자국 날때까지 건조 후 기계Finisher로 한 방향으로 마감
연속면 400㎡이상 또는 한방향길이 20m이상시 줄눈 사전 설치
|  | 시공후단계 | 보양 | 5-10월 약 24시간, 그외 약 48시간 건조 후 살수 양생 | 3.3
작업완료 1주일이내 중량물 통과 금지
|  |  | 줄눈시공 | 표면 고강도전 최단 시일내 크랙방지 줄눈 시공 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 바닥강화재 압축강도 : 600㎏f/㎠(59.0N/㎟) 이상
바닥강화재 접착강도 : 12㎏f/㎠(1.18N/㎟) 이상
바닥강화재 마모감량 : 3,000㎎ 이하
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(바닥강화재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4715 얇은 마무리용 벽 바름재
KS L 5101 시멘트의 시료 채취 방법
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
KS L ISO 679 시멘트의 강도 시험 방법
JIS K 7204 마모륜에 의한 플라스틱의 마모시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42050 바닥 강화재 바름 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
바닥강화재바름
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 바닥문양콘크리트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 유형 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
바닥 문양 콘크리트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 박리제, 문양고무매트, 강화코팅제 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 박리제, 문양고무매트, 강화코팅제 | 신고목록 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 평균기온 5℃ 이상 시 작업 | 1.6
|  |  | 견본시공 | 감독자 요구시 견본시공 실시 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 바탕준비 | 콘크리트 타설시 규준대를 이용하여 수평 및 물구배, 표면평활도 확보 | 3.1
|  | 시공단계 | 박리제 도포 | 콘크리트 표면이 문양시공 가능 시점까지 대기 | 3.2
콘크리트 표면 박리제 고루 도포
|  |  | 문양시공 | 박리제 도포하면서 문양매트로 문양작업
|  |  | 박리제 제거 및 양생 | 72시간 경과후 세척기로 박리제 제거 후 양생
|  |  | 강화코팅제 시공 | 강화코팅제(침투식) 2회 이상 도포
|  | 시공후단계 | 보양 | 문양작업 완료 24시간 후 양생용시트로 수분증발 방지 | 3.3
|  |  | 줄눈 | 문양줄눈깊이는 15~20mm 범위내 시공 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42060 바닥 문양 콘크리트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
바닥문양콘크리트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 온돌마감
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
온돌마감 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, PS단열재, 팽창제, 수축저감제, 건조시멘트몰탈, 피막양생제, 경량기포콘크리트 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 바닥완충재 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, PS단열재, 팽창제,수축저감제, 건조시멘트몰탈, 피막양생제, 경량기포 콘크리트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | PS단열재, 팽창제, 수축저감제, 축열용골재, 혼화제, 피막양생제 | 1.5.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 공동주택의 동별, 층별로 구분하여 작성된 시공일정계획 | 1.5.2
시공 전·중·후에 대한 품질관리계획
온돌마감에 대한 양생, 균열 방지 및 보수계획
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상시 시공 | 1.8.1
|  |  | 시공장비 | 배합장치는 배합비 정량투입용 제어장치 부착장비 우선사용 | 3.1.3
모르타르 펌프는 고층부 압송 감안 40마력이상 유압식 사용
|  |  | 견본시공 | 각 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.6.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수
|  |  |  | 채움층 및 몰탈을 정확한 높이로 평탄시공하기 위해 먹줄놓기(채움재용,몰탈마감용, 마감확인용 등) | 3.1.1
|  | 시공단계 | 방풍막설치 | 소성수축 균열방지 위해 세대내로 바람이 통과하지 않도록 한쪽면 이상 설치 | 3.1.2
|  |  | 단열완충재 | 단열재 깔기 후 이음부 밀착시킨후 테이핑 처리
단열완충재위 고정핀 설치(90cm간격)하고, 타카핀 및 콘크리트 못으로 슬래브에 고정
|  |  | 폴리에틸렌 필름 | 바닥면과 측면단열재 상부까지(경량기포콘크리트의 경우는 1층) 필름 설치 | 3.2.1
필름의 이음부는 접착테이프 사용하고, 10cm이상 겹침
|  |  | 완충재설치 | 바닥 및 측면완충재 설치
|  |  | 채움층 | 하부 배관공사 등 완료 후 설계높이까지 채움층 시공
|  |  | 마감모르타르 | 하루전 바탕층 청소 및 살수
소요강도 확인, 팽창제 또는 수축저감제 사용
미장 마감횟수 최소 3회이상 실시
최종 미장은 미장기계 또는 쇠흙손 사용
|  | 시공후단계 | 보양 | 최소 7일간 표면습윤 유지, 3일간 통행 제한
|  |  | 보수 | 3개월 경과후 균열(0.2mm이상)은 무기질결합제에 수지 첨가된 균열보수제로 보수
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | (플로우) 2회 측정 평균값이 목표값 ±20㎜이내 | KSF 4041
|  |  |  | (압축강도) 7일 14MPa, 28일 21MPa 이상 | KSL 5220
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(온돌마감 모르타르) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(온돌바닥 축열용 골재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2526 콘크리트용 골재
KS F 2459 기포콘크리트의 겉보기 밀도, 함수율, 흡수율 및 압축강도 시험 방법
KS F 2527 콘크리트용 부순 골재
KS F 2562 콘크리트용 팽창제
KS F 4039 현장 타설용 기포 콘크리트
KS F 4041 시멘트계 자기 수평 모르타르
KS L 5105 수경성 시멘트 모르타르의 압축 강도 시험 방법
KS L 5111 시멘트 시험용 플로 테이블
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제
KS M 3862 발포 폴리에틸렌 보온재
KS T 1028 점착 테이프 및 시이트 시험방법
KS M ISO 845 발포 플라스틱 및 고무－겉보기 밀도의 측정
KS F 2865 콘크리트 슬래브 위 마감 구조의 경량 충격음 저감량 실험실 측정 방법
KS M ISO 4898 경질 발포 플라스틱－건축물 단열재－규격서
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42310 온돌마감 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
온돌마감
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 온돌마감(기포콘크리트첨가제)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
온돌마감(기포콘크리트첨가제) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, 팽창제, 수축저감제, 건조시멘트몰탈, 피막양생제, 경량기포 콘크리트 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, 팽창제, 수축저감제, 건조시멘트몰탈, 피막양생제, 경량기포 콘크리트, 기포콘크리트 첨가제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 팽창제, 수축저감제, 혼화제, 피막양생제, 기포콘크리트 첨가제 | 1.5.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 공동주택의 동별, 층별로 구분하여 작성된 시공일정계획 | 1.5.2
시공 전·중·후에 대한 품질관리계획
온돌마감에 대한 양생, 균열 방지 및 보수계획
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상시 시공(기포콘크리트첨가제 시공시 10일간 5℃이상 유지) | 1.8.1
|  |  | 시공장비 | 배합장치는 배합비 정량투입용 제어장치 부착장비 우선사용 | 3.1.3
기포제와 기포콘크리트 첨가제 균일 혼합 위해 모노펌프 사용
모르타르 펌프는 고층부 압송 감안 40마력이상 유압식 사용
|  |  | 견본시공 | 각 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.6.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수
|  |  |  | 채움층 및 몰탈을 정확한 높이로 평탄시공하기 위해 먹줄놓기(채움재용,몰탈마감용, 마감확인용 등) | 3.1.1
|  | 시공단계 | 방풍막설치 | 소성수축 균열방지 위해 세대내로 바람이 통과하지 않도록 한쪽면 이상 설치 | 3.1.2
|  |  | 바닥단열재 | 1층 및 최하층의 경우 바닥 전면에 비드법 발포폴리스티렌2호 30mm 전면 시공 | 3.2.1
바닥단열재 시공후 벽면하부 측면 단열재 상부까지 폴리에틸렌 필름 시공
폴리에틸렌 이음부는 접착테이프 사용하고 10cm이상 겹침 이음
|  |  | 첨가제 배합 | 물과 기포제를 40:1로 희석하여 발포기로 기포 생성 | 3.2.2
기포군이 최적의 발포상태가 되도록 1ℓ당 50(±5)g을 유지
|  |  | 기포콘크리트 배합 | 1㎥당 시멘트320㎏, 기포콘크리트 첨가제 3포(20㎏)을 시멘트 중량의 65%(±5%)물과 혼입
|  |  | 기포콘크리트 타설 | 혼합된 제품을 모노펌프로 이동하여 소정의 높이까지 타설 | 3.2.3
기포콘크리트 타설 후 제물 수평작업으로 마무리
타설후 제품의 특성상 1주일 까지 충분히 양생
|  |  | 마감모르타르 | 하루전 바탕층 청소 및 살수 | 3.2.4
소요강도 확보, 팽창제 또는 수축저감제 사용
미장 마감횟수 최소 3회이상 실시
최종 미장은 미장기계 또는 쇠흙손 사용하고, 흙손자국 남지않도록 유의
|  | 시공후단계 | 보양 | 최소 7일간 표면습윤 유지, 3일간 통행 제한
|  |  | 보수 | 3개월 경과후 균열(0.2mm이상)은무기질결합제에 수지 첨가된 균열보수제로 보수
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 본시공전 최소 1회 이상 열전도율 시험을 거쳐 합격여부 검증 후 본시공 실시 | 1.6
|  |  |  | (플로우) 2회 측정 평균값이 목표값 ±20㎜이내 | KSF 4041
|  |  |  | (압축강도) 7일 14MPa, 28일 21MPa 이상 | KSL 5220
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(온돌마감 모르타르) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(경량기포 콘크리트, 기포제) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2526 콘크리트용 골재
KS F 2459 기포콘크리트의 겉보기 밀도, 함수율, 흡수율 및 압축강도 시험 방법
KS F 2562 콘크리트용 팽창제
KS F 4039 현장 타설용 기포 콘크리트
KS F 4041 시멘트계 자기 수평 모르타르
KS L 5105 수경성 시멘트 모르타르의 압축 강도 시험 방법
KS L 5111 시멘트 시험용 플로 테이블
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42311 온돌마감(기포콘크리트첨가제) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
온돌마감(기포콘크리트첨가제)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 온돌마감(일체형완충재)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
온돌마감(일체형완충재) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, PS단열재, 팽창제, 수축저감제, 건조시멘트 몰탈, 피막양생제, 일체형완충재 | 1.6.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, 팽창제, 수축저감제, 건조시멘트 몰탈, 피막양생제, 일체형완충재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | PS 단열재, 팽창제, 수축저감제, 혼화제, 피막양생제, 일체형완충재(혼합재) |  |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 공동주택의 동별, 층별로 구분하여 작성된 시공일정계획 | 1.6.2
시공 전·중·후에 대한 품질관리계획
온돌마감에 대한 양생, 균열 방지 및 보수계획
|  |  | 시험성적서 | 바닥충격음 차단구조 성능인정서 | 1.6.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상시 시공(3일간 온도유지) | 1.9.1
|  |  | 시공장비 | 배합장치는 배합비 정량투입용 제어장치 부착장비 우선사용 | 3.1.3
혼합재의 균질한 혼합을 위해 인펠라 장착된 드럼믹서기 사용
모르타르 펌프는 고층부 압송 감안 50마력이상 유압식 사용
|  |  | 시공자격 | 완충재 전문업체 또는 시공유경험자가 시공 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 견본주택에 1세대 이상 견본시공 | 1.7.2
견본시공후 실제 시공조건과 동일하게 측정하여 소음 등 요구성능 확인
바닥충격음 측정시 마감재 포함가능하나, 당현장 적용되는 최소두께 마감재 적용
견본시공시 시험항목별 현장품질시험 1회이상 실시
최소 1회 이상의 KOLAS 인정기관의 열전도율 및 압축강도 시험 후 합격여부 확인
견본시공시 일체형완충재 단위질량시험(3회) 실시 후 평균값을 본시공 단위질량 기준으로 관리
단, 제품의 품질자료에 단위질량이 표기시 그 값을 기준으로 관리
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수 | 3.1.1
시공1일전 청소완료후 시공면 물축임 시행
채움층 및 몰탈을 정확한 높이로 평탄시공하기 위해 먹줄놓기(채움재용,몰탈마감용, 마감확인용 등)
|  | 시공단계 | 방풍막설치 | 소성수축 균열방지 위해 세대내로 바람이 통과하지 않도록 한쪽면 이상 설치 | 3.1.2
|  |  | 단열완충재 | 최하층의 경우 단열완충재를 깔고 이음부는 밀착시킨후 테이핑 처리 | 3.2.1
최하층의 경우 바닥전면과 측벽 단열재 상부 까지 폴리에틸렌 필름 시공
폴리에틸렌 이음부는 접착테이프 사용하고 10cm이상 겹침 이음
단열완충재 위에 고정핀 설치(90cm간격)하고, 타카핀 및 콘크리트 못으로 슬래브에 고정
|  |  | 일체형완충재 설치 | 일체형완충재는 성능인정서를 취득한 자재를 사용 | 2.1.1
|  |  |  | 아파트 기준층은 바닥 및 측면단열재 생략(단, 인정서에 측면완충재 반영시 시공) | 3.2.2
온수배관 하부와 슬래브사이의 구성재료의 총열관류저항의 60%, 최하층바닥은 70% 이상)
|  |  | 일체형완충재 배합 | 제조회사가 제시하는 시방기준(배합비)에 따른다
|  |  | 일체형완충재 타설 | 혼합된 제품을 유압펌프로 이동하여 소정의 높이까지 타설 | 3.2.4
타설 후 제물 수평작업으로 마무리
타설 후 최소 3일정도 양생하고, 양생기간 충격 및 진동 금지
|  |  | 마감모르타르 | 하루전 바탕층 청소 및 살수
소요강도 확보, 팽창제 또는 수축저감제 사용
미장 마감횟수 최소 3회이상 실시
최종 미장은 미장기계 또는 쇠흙손 사용
|  | 시공후단계 | 보양 | 최소 7일간 표면습윤 유지, 3일간 통행 제한
|  |  | 보수 | 3개월 경과후 균열(0.2mm이상)은무기질결합제에 수지 첨가된 균열보수제로 보수
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 품질관리기준(일체형완충재 품질 및 성능) | 품질기준
|  |  |  | 품질관리기준(플로우, 단위질량, 압축강도, 열전도율) | 검사기준
|  |  |  | 바닥충격음 차단구조 | 차단구조
|  |  |  | 바닥구조의 층간소음 차단성능 기준 | 성능기준
압축강도 합격기준은 KS F 2459에 따라 0.9N/㎟(7일)이상, 1.4N/㎟(28일)이상
열전도율 합격기준은 KS L 9016에 따라 0.075W/m.K이하
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(일체형 완충재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준 | 국토부고시
|  |  | KS | KS F 2526 콘크리트용 골재
KS F 2459 기포콘크리트의 겉보기 밀도, 함수율, 흡수율 및 압축강도 시험방법
KS F 2562 콘크리트용 팽창제
KS F 4039 현장 타설용 경량기포콘크리트
KS F 4041 시멘트계 자기 수평 모르타르
KS L 5105 수경성 시멘트 모르타르의 압축 강도 시험 방법
KS L 5111 시멘트 시험용 플로 테이블
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5220 건조 시멘트 모르타르
KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제
KS M 3862 발포폴리에틸렌 보온재
KS T 1028 점착테이프 및 시이트 시험방법
KS M ISO 845 발포플라스틱 및 고무-겉보기 밀도의 측정
KS F 2865 콘크리트 슬래브 위 마감 구조조의 경량충격음 저감량 실험실 측정방법
KS M ISO 4898 경질 발포플라스틱-건축물 단열재-규격서
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정 방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42312 온돌마감(일체형완충재) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
온돌마감(일체형완충재)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 바닥 및 측면 완충재
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
바닥 및 측면 완충재 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 바닥 및 측면 완충재 제품자료 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 바닥완충재, 일체형완충재 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 측면완충재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 형태 및 종류별로 제출 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 각 항목별 시험성적서(인정기관) | 품질기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 바닥충격음 차단구조 성능 인정서(인정기관) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 바닥 및 측면 완충재, 인정기관 시험성적서 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 완충재 성능요구사항 확인( 경량충격음 58db, 중량충격음 50db 이하) | 1.4.1
|  |  | 시공자격 | 완충재는 「미장방수 조적공사업」전문면허를 보유한 제조업자와 계약 시공 | 1.6.1
면허없는 경우 계약(예정)단가, 품질관리방안, 제품자료 등 제출 및 감독 승인
|  |  | 견본시공 | 거실 견본시공(1개소 이상) 후 요구성능 확인 | 1.6.2 |  |  | D-15
|  | 시공단계 | 측면완충재 | 측면완충재는 경량기포 콘크리트 마감선이 표기된 제품 사용 | 3.1
벽체 마감별 시공한계 명확화
창호하부 등에 완충재 누락 없이 설치
습기 등을 배출하기 위한 조치(숨구멍) 병행하며 바닥완충재 시공전에 설치
온돌모르타르 마감면보다 돌출되지 않도록 정밀 하게 시공
|  |  | 바닥완충재 | 슬래브 바탕은 돌출물 등의 요철 제거 및 평탄성 확보 | 3.2
완충재 접합부 밀실시공 및 제조사 시방 확인
배관하부 밀실시공 어려울 경우 시공방법 감독자 승인 후 변경
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 바닥 및 측면 완충재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 바닥구조의 층간소음 차단성능 기준(경량 58db 이하, 중량 50db 이하) | 성능기준
|  |  |  | 완충재 반입시 마다 현장시험실에서 밀도 측정 | KS M ISO 845
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(바닥완충재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(측면완충재) | 시험기준
견본시공과 본시공시 각 1회(완충재 품질기준 규정시험(밀도 제외))
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준 | 국토부고시
|  |  | KS | KS M ISO 845 발포 플라스틱 및 고무－겉보기밀도의 측정
KS F 2868 거주공간 뜬바닥용 재료의 동탄성 계수 측정 방법
KS F 2873 바닥충격음 완충재의 잔류변형 측정방법
KS M ISO 4898 경질 발포 플라스틱－건축물 단열재－규격서
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정 방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42320 바닥 및 측면완충재 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
바닥 및 측면 완충재
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 실링공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
실링공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 실링재 제조업자 자료(특성, 보관기관, 조건, 경화시간, 백업재 등) | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 각종 실링재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 색상차트 및 경화실링 견본(1X50cm, 3종이상 색상) | 1.2.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 4℃ ~ 30℃ 이하, 습도85% 이하일 경우에 작업(눈, 비, 강풍 시 작업금지) | 1.5
|  |  | 견본시공 | 시공부위의 유형별 1개소씩 견본시공 | 1.3.1
|  |  | 부위별 기준 | 부위별 실링재 사용 기준 | 사용기준
|  |  |  | 건축용 실링재 적용예시도 | 적용예시
(욕실및 주방가구) 실리콘계 비초산형(내곰팡이성 확인)
(세대내부) 실리콘계 비초산형
(건물외부) 폴리우레탄계 실링재
(외기면 창호 외측) 실리콘계 실링재
(외기면창호 내측) 폴리우레탄계 실링재
|  | 시공단계 | 바탕처리 | 바탕면 기름 등 오염물질 제거 및 청소 후 건조 | 3.1.1
|  |  | 마스킹 테이프 | 마스킹 테이프는 실링재 시공 후 10분 이내 제거 | 3.2.1
|  |  | 백업재 삽입 | 실링재 깊이 확보 위해 백업재 삽입 | 3.2.2
|  |  | 프라이머 바르기 | 바탕면 공극이 있는 조인트 부위 프라이머 바르되, 주변 오염 유의 | 3.2.3
|  |  | 실링재 시공 | 프라이머 경화 후 시공 | 3.2.4
충진부 주걱 등으로 일정 압력 밀착 시공
실링재 시공시 기포가 발생하지 않도록 유의
외부노출창호주위 백업재 삽입후 10X10mm 홈파기 후 실링재 충진
실링충진 완료 후 표면을 주걱 등으로 평활하게 압착 밀착
|  |  | 재시공기준 | 실링재 마감이 시방서에 따르지 않았을 경우 | 3.3
실링재 색상이 승인된 견본의 색상과 맞지 않았을 경우
실링재가 조인트의 양쪽면에 접착되지 않았을 경우
|  | 시공후단계 | 청소 | 주변부 용제 청소 및 경화까지 보양 | 3.4.1
|  |  | 보양 | 실링재 시공후 시공부위는 경화시 까지 보호 | 3.4.2
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 부위별 실링재 사용 기준 | 사용기준
|  |  |  | 내곰팡이성 확인 시험(2회 평균값 억제대 지름이 25㎜ 이상) | 시험방법
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(내부용 실링재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(건축용 실링재, 실리콘계) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(실링재) | 시험항목
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS J 3201 곰팡이 저항성 시험 방법
KS F 4910 건축용 실링재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42580 실링공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
실링공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 아스팔트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
아스팔트 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 아스팔트, 프라이머, 루핑, 펠트, 신축줄눈재, 실링재, HDPE 방수층 보호재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 아스팔트, 프라이머, 루핑, 펠트, 신축줄눈재, 실링재, HDPE 방수층 보호재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 아스팔트 루핑, 펠트 50X50cm 견본 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  |  | 신축줄눈재 1m, HDPE 방수층 보호재 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 누름콘크리트의 타설일정 및 방법과 신축줄눈재의 배치에 관한 사항 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  |  | 벽 방수층 보호재 나누기도(HDPE보호재 사용시) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 신축줄눈 나누기도(옥상누름 신축줄눈 분할도,구배표기) |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 작업조건 | 실내 작업시 유독가스 방지
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  | 방수시공 | 바탕준비 | 바탕면 평활도 확보, 청소 및 이물질 등 결함 제거
|  |  |  | 바탕면 구배 1/100~150를 두고 물고임 발생에 유의 | 3.1.1
|  |  |  | 루핑 및 펠트 부착성 확보를 위해 귀모서리 45°내외 높이를 5㎝ 각 처리 | 3.1.1
|  |  | 아스팔트준비 | 아스팔트 용융온도는 220∼230℃ 표준, 30분에 1회정도 온도측정 | 3.1.2
아스팔트 온도는 접착력 저하방지를 위해 200℃ 이하되지 않도록 주의
|  |  | 시공순서 | 아스팔트 방수층 시공 순서 | 시공순서
|  |  | 프라이머 도포 | 바탕 청소 후 솔 또는 롤러 등으로 전면 균일도포 | 3.2.2
|  |  | 취약부보완 | 볼록, 오목, 모서리 부분은 루핑 및 펠트 시공전 폭300mm정도 스트레치 루핑 덧붙임
콘크리트 이음부는 폭75mm정도 절연테이핑 후 폭300mm정도 스트레치루핑 덧붙임
|  |  | 루핑 및 펠트 붙임 | 아스팔트 전면 밀착공법으로 시공
평면부 루핑 및 펠트 겹침폭은 길이 및 폭방향 100mm 이상 겹침
루핑 또는 펠트는 물흐름을 고려하여 상하층 겹침위치를 달리할것
치켜올림부와 평면을 달리 붙이는 경우 평면 선시공 하고 그 위 150mm 겹침
치켜올림부 루핑은 단부를 집어넣어 실링재 마감
|  | 특수부위처리 | 드레인주위 | 드레인 주위는 루핑 또는 펠트 시공전 폭 200mm정도 스트레치 루핑 덧붙임
드레인에 붙인 루핑류 말단부는 고무아스팔트계 실링재 처리
|  |  | 파이프주위 | 방수전 직조망 아스팔트 루핑 덧밭임 후 파이프에 1층 스트레치 루핑 시공
1층 스트레치 루핑 설치 후 방수층 위 2층 스트레치 루핑 마감
|  | 검사 | 성능검사 | 방수 샘플검사(30×30㎝1개소 이상) 및 담수시험(75mm담수, 72시간) 실시 | 3.3
|  | 보호층시공 | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.4.1
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전 | 3.4.2
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(아스팔트방수) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 각동별 1개소 이상 30X30cm 샘플 채취하여 방수층 시공상태 검사 | 3.3.1
|  |  |  | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.3.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 옥상 바탕면 구배 1/100~150 | 3.1.1
|  |  |  | 옥상 누름콘크리트 표면구배 1/50 | 3.4.1
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4052 방수 공사용 아스팔트
KS F 4901 아스팔트 펠트
KS F 4902 아스팔트 루핑
KS F 4904 스트레치 아스팔트 루핑
KS F 4911 합성 고분자계 방수 시트
KS F 4913 직조망 아스팔트 루핑
KS M 2270 방습·방수용 아스팔트 프라이머
KS M 5000 도료 및 관련 원료의 시험 방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42510 아스팔트 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
아스팔트 방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 합성고분자계시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
합성고분자계 시트 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 프라이머, 접착제, 용착제, 실링제 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 합성고분자계 시트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착) | 1.4.4
방수 부자재
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 시공자격 | 해당 방수 시공경력 3년 이상인 방수전문건설업체, 자격확인 증빙자료 제출 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 물이 고이지 않도록 바탕구배 사전 계획 | 1.5.1
|  | 방수시공 | 시공순서 | 프라이머 : 0.2㎏/㎡ > 접착제 : 0.5㎏/㎡ > 방수시트 붙이기 | 3.2.1
|  |  | 프라이머 도포 | 바탕 상태 확인후 균일하게 도포(0.2㎏/㎡) | 3.2.2
|  |  | 접착제도포 | 프라이머 건조 확인후 얼룩없이 접착제 도포(0.5㎏/㎡) | 3.2.3
|  |  | 방수시트 붙이기 | 시트는 이물질, 공기 유입에 주의하여 붙인 후 고무롤러 등으로 전압하여 밀착 | 3.2.4
시트 접합부는 물매 윗쪽 시트가 물매 아래쪽 시트 위에 오도록 겹침
시트상호간 접합부 접합폭은 40mm, 전열용접인 경우 70mm
방수층 치켜올림 끝부분은 누름철물 등으로 고정 후 실링 마감
|  | 특수부위처리 | 드레인 주위 | 일반 평면부 시트를 드레인까지 끌어당겨 절단후 그위를 덧붙임 | 3.2.5
방수층 끝부분은 실링 처리
|  |  | 파이프 주위 | 평면부 시트를 파이프에 20mm정도 치켜올림후 그위 겹붙임 시트 시공
겹붙임 시트는 평면부 시트에 30mm정도 걸친후 끝부분 실링처리
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.3.2
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 합성고분자계 방수시트는 KS F 4911에 규정된 일반 복합 비가황 고무에 적합한 것
|  |  |  | 실링재 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(합성고분자계 시트방수) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.3.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 옥상 바탕면 구배 1/100~150 | 3.1.1
|  |  |  | 옥상 누름콘크리트 표면구배 1/50 | 3.4.1
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 방수공사 사진촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4911 합성 고분자계 방수 시트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42520 합성고분자계 시트 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
합성고분자계시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 개량아스팔트시트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
계량아스팔트 시트 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 프라이머, 실링재, 부속재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 개량아스팔트방수시트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 시공자격 | 해당 방수시공경력 3년 이상인 방수전문건설업체, 자격확인 증빙자료 제출 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조 | 1.5.1
|  |  |  | 콘크리트면 균열 시 에폭시수지 주입하고, 들뜸부 에폭시 몰탈 등으로 보수 | 3.1
|  |  |  | 바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150 | 3.1
벽돌면 바탕은 특기없는 경우 6mm 초벌 시멘트모르타르 시공
|  | 방수시공 | 시공순서 | 프라이머 0.4㎏/㎡ > 개량아스팔트시트 3㎜ 이상 1회 > 개량아스팔트시트 3㎜ 이상 1회 | 3.2.1
|  |  | 프라이머 도포 | 바탕 상태 확인후 균일하게 도포(0.4㎏/㎡) | 3.2.2
|  |  | 방수시트 붙이기 | 토치램프로 개량아스팔트시트 뒷면과 바탕을 균일하게 가열하여 용융 밀착 | 3.2.3
시트의 가로 및 세로 겹침폭 100mm이상 겹침
겹침부는 충분히 가열하여 용융시켜 수밀성 확보
상하층 개량아스팔트의 이음부가 서로 겹치지 않도록 주의
개량아스팔트 치켜올림 끝부분 누름철물 등으로 고정 후 실링 마감
|  | 특수부위 | 취약부 | 일반 평면부 모서리와 귀퉁이부분 폭200mm정도 시트 덧붙임 처리 | 3.2.4
|  |  | 드레인 주위 | 드레인주변은 본시트 부착전 덧붙임용 시트 시공(500mm각 정도) | 3.2.4
덧붙임용 시트 시공 후 본시트(개량아스팔트시트) 시공
|  |  | 파이프 주위 | 파이프 주변 덧붙임용시트(파이프면 100mm, 바닥면 50mm 정도) 선시공
파이프지름 보다 400mm 정도 큰 덧붙임 시트 추가 시공후 본시트 시공
개량아스팔트 시트 상단은 금속류로 고정하고, 하단부는 실링 처리
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 적용 및 시공 기준(PE 적용 시) | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.4
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 개량아스팔트 방수시트는 KS F 4917의 비노출 복층방수용 A종 2류에 적합한 것(두께 3㎜ 이상)
덧붙임용 시트는 KS F 4917의 비노출 복층방수용에 적합한 것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(개량아스팔트방수) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.3.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150 | 3.1
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트
|  |  | 시방서 | 42530 개량아스팔트 시트 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
개량아스팔트시트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 폴리우레탄시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
폴리우레탄 시트 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 프라이머, 실링재, 부속재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 폴리우레탄시트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 시공조건 | 실내작업시 유독가스 방지위한 환기조치 시행 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 시공자격 | 해당 방수시공경력 3년 이상인 방수전문건설업체, 자격확인 증빙자료 제출 | 1.5
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 후 곧바로 프라이머 처리 | 3.1
|  |  |  | 균열부 에폭시수지 주입, 들뜸부 에폭시몰탈 보수 등 바탕처리 | 3.1
EJ부위 백업제 삽입 후 실링처리, 시공조인트는 V컷팅 후 실링 처리
귀모서리는 반지름 50mm 이상 둥근 면처리
|  | 방수시공 | 시공순서 | 프라이머 0.4㎏/㎡ > 보강시트 > 폴리우레탄복층시트 > 이음부접합 | 시공순서
|  |  | 프라이머 도포 | 바탕 상태 확인후 균일하게 도포(0.4㎏/㎡)하여 침투시킨 후 건조 | 3.2.2
|  |  | 보강시트 붙이기 | 폭 20cm 보강시트 시공(모서리, 구석, 드레인, EJ, 시공조인트, 크랙 부위 등) | 3.2.3
드레인주위 등 접착이 어려운 경우 전기열풍 용융기로 가열 부착
|  |  | 폴리우레탄복층시트 | 외기온도 25℃ 미만시 토치램프로 바탕 가열후 시트 들뜸 방지 | 3.2.4
구배 확인 후 물흐름 반대방향으로 순차 깔기
시트 상호간 겹침폭은 10cm 이상
시트가공을 위한 가열시 간접가열
|  |  | 시트이음부 접합 | 길이방향 10cm 겹침부분 중 고무화 아스팔트층 없는 3cm는 폴리우레탄 시트 끼리 용융접착 | 3.2.5
시트 용융은 열풍용융기(400~450℃)로 간접가열
상부시트는 수직으로 세워서 표면이 흘러내릴 정도까지 용융
하부시트는 표면이 반들거릴때 까지 용융
드레인 주위는 시트접착 후 10cm이상 폴리우레탄 2액형 레진 두께 2mm이상 도포
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 적용 및 시공 기준(PE 적용 시) | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.4
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 폴리우레탄 복합시트는 KS F 4911에 규정된 복합시트 비가황 고무계에 적합한 것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(폴리우레탄시트방수, 공구당 1회) | 품질기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4917 개량 아스팔트 시트 방수
KS F 4911 합성 고분자계 방수 시트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42532 폴리우레탄 시트 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
폴리우레탄시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 도막-시트일체형복합방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
도막-시트 일체형 복합방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 도막-시트 일체형 복합방수, 프라이머, 실링재, 부속자재 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 도막-시트 일체형 복합방수재, 시멘트혼입 폴리머계방수재, 실링재, 보강포, 우레탄 도막방수재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 부자재
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.1 |  |  | D-15
방수층 및 보호층 시공계획
공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획
|  |  |  | 자재 검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조 | 1.5.1
|  |  |  | 귀모서리등은 지름 50mm 이상의 둥근 면처리 | 3.1
|  |  |  | 드레인, 파이프, 균열부위 등 취약부는 보강용 고무화수지 아스팔트로 우선 보강 | 3.1
|  | 방수시공 | 시공순서 | 방수시공순서 | 시공순서
|  |  | 프라이머 도포 | 프라이머는 균일하게 도포하여 침투 | 3.2.2
|  |  | 보강재설치 | 벽체 및 가장자리는 우레탄 실링재를 이용하여 모서리 보강재 밀착 접착 | 3.2.3
보강재 시공 후 상부 우레탄실링재 처리한 다음 우레탄 도막재 도포
|  |  | 방수재붙이기 | 시트 겹침부 40mm 중첩하여 설치한 다음 조인트 하부 40mm를 자동열풍으로 융착 부착후 상부 실링 마감 | 3.2.4
패러핏을 감아올리는 경우 시트 밀착 시공
시트 절단면 이음은 시트간 200mm 겹침 후 겹침상부 1차로 폭 200mm 보강실링
보강실링 후 200mm의 TPU시트 보강 후 상부에 200mm내외 2차실링 및 PE필름 부착
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 보호층시공 | 탑코팅(노출용) | 아크릴계 우레탄 탑코팅재로 기포가 발생하지 않도록 균일시공 | 탑코트품질기준
|  |  |  | 탈기반 설치시 개소당 1set/150㎡를 기준, 설치후 화이버글라스로 보강처리 | 3.4
|  |  | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상)
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 개량아스팔트 방수시트 및 방수재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 탑코트 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(도막-시트 일체형 복합방수재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.3.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150 | 3.1
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2622 멤브레인 방수층 성능 평가 시험 방법
KS F 4917 개량 아스팔트 방수시트
KS F 4919 시멘트 혼입 폴리머계 방수제
KS F 3211 건설용 도막 방수재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42533 도막-시트 일체형 복합방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
도막-시트일체형복합방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 점착형합성고무계복합시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
점착형 합성고무계 복합시트방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 점착형 합성고무계 복합시트(물성, 특성), PE방수층 보호재(사용시) | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 자재검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 구조물 형태 및 부위별방수시공상세도(취약부 및 기타 보강 필요 부위 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조
|  |  |  | 드레인, 파이프, 균열부위 등 결함 및 취약부 보강 | 3.1
바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150
|  | 방수시공 | 시공순서 | 바탕처리(취약부 보강) > 복합시트 설치(T:3mm 이상) > 보호층 시공 | 3.2.1
|  |  | 바탕처리 | 균열부위 등 취약부는 보강용겔 또는 점착형 합성고무계 복합시트로 보강 | 3.2.2
|  |  | 방수시트시공 | 복합시트의 이형지를 제거하고 바탕면 가압하여 밀착하여 부착 시공 | 3.2.3
저온, 습윤 환경 등 접착성능 저하 우려시 토치 및 열풍기 등으로 가열 시공
시트 겹침부위는 100mm이상, 물흐름 방향 고려하여 접합
시트 겹침부 등은 물흐름 방향과 반대되지 않도록 유의
콘크리트 이음부는 보강용 겔 및 점착형 합성고분자 복합시트로 보강
수직부 구조물 2단이상 구획 시공시 점착형 합성고분자 복합시트 시공과 보호재시공 및 되메우기 작업 반복시공
시트시공후 들뜸 및 처짐방지용 고정재(못) 사용시 방수성능 저하 방지 위한 보강조치
지하층 되메우기시 보호재 및 방수층 파손 주의
|  | 보호층시공 | PP복합패널 보호재 | 보호층 시공은 PP복합판넬 방수층 보호재에 의함 | PP기준
방수층 보호재는 맞댄이음으로 방수층 전면 접착
방수층 보호재의 모든 이음부는 폭 7cm이상의 방수, 방습 테이프 시공
보호재 시공후 과다 토압 등 밀림 예상시 보호재에 와셔못 고정 후 보강
보호재 시공 후 가능한 빨리 되메우기 시행
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 점착형 합성고무계 복합시트 품질 기준 | 품질기준
|  |  |  | 폴리프로필렌 PP 복합패널 방수층 보호재 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150 | 3.1.3
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 3705 접착제의 일반 시험방법
KS M ISO 2555 플라스틱-액상, 현탁상 또는 분산상의 수지 브룩필드법에 의한 겉보기 점도의 측정
KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트
KS F 4935 점착 유연형 고무 아스팔트계 누수보수용 주입형 실링재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42534 점착형 합성고무계 복합시트방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
점착형 합성고무계 복합시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 점착겔-시트복합방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
점착겔-시트 복합방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 합성고무폴리머점착겔, 개량아스팔트시트방수재, PE방수층 보호재(사용시) | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
방수층 및 보호층 시공계획
공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획
|  |  |  | 자재검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 구조물 형태 및 부위별방수시공상세도(취약부 및 기타 보강 필요 부위 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조
|  |  |  | 시공조인트, 드레인 및 파이프 등 취약부 보강용 합성 고무 폴리머 점착겔로 우선 보강 | 3.1.1
바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150
|  | 방수시공 | 시공순서 | 바탕처리>점착겔 도포(T:1.5㎜ 이상)>시트 붙이기(T:2.0㎜ 이상)>보호층 시공 | 3.2.1
|  |  | 바탕처리 | 결함 및 취약부 보강용 점착겔 또는 점착형 합성고무계복합시트로 보강
|  |  |  | 폴리머점착겔 점도가 높아 시공이 어려운 경우 토치 사용 | 3.2.2
|  |  | 점착겔 도포 | 합성고무 폴리머 점착겔을 콘크리트에 1.5mm 이상 두께로 도포 | 3.2.3
점착겔을 톱니밀대로 시트폭 이상으로 낮은곳에서 높은곳으로 도포
수직벽면, 드레인, 파이프 주변 누락없이 밀실하게 도포
|  |  | 시트붙이기 | 롤상의 개량아스팔트 시트를 점착겔 위에 깔고 굴리면서 말착 시공 | 3.2.4
시트 이음부는 물 흐름 구배가 되지않도록 유의하여 접합
시트 이음부 및 단부는 열융착 또는 토오치로 압착 시공
시트 상호간 겹침폭은 100mm이상, 물흐름 방향 고려하여 접합
지하층 되메우기시 보호재 및 방수층 파손 주의
|  | 보호층시공 | PP복합패널 보호재 | 보호층 시공은 PP복합판넬 방수층 보호재에 의함 | PP기준
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 점착겔-시트 복합방수 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리프로필렌 PP 복합패널 방수층 보호재) | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 3705 접착제의 일반 시험방법
KS M ISO 2555 플라스틱-액상, 현탁상 또는 분산상의 수지 - 브룩필드법에 의한 겉보기 점도의 측정
KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트
KS F 4935 점착 유연형 고무 아스팔트계 누수보수용 주입형 실링재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42535 점착겔-시트 복합방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
점착겔-시트복합방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 합성고분자계보강복합형시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
합성고분자계 보강 복합형 시트방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 방수시트, 프라이머, 우레탄도막방수제, 보강용 유리섬유메쉬 및 합성섬유시트(보강포) | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 합성고분자계보강복합형방수시트, 우레탄도막방수제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 부자재 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 자재검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 구조물 형태 및 부위별방수시공상세도(취약부 및 기타 보강 필요 부위 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 옥상바닥 타설시 쇠흙손마감 미장 실시, 요철제거 및 평활도 확보 | 1.5.1
|  |  |  | 옥상바닥 배수구 쪽을 향해 물고임 없도록 정밀구배시공 | 3.1
|  | 방수시공 | 시공순서 | 방수층 시공순서 | 시공순서
|  |  | 프라이머도포 | 프라이머 도포시 균일하게 도포하여 침투 | 3.3.1
수직부위 먼저 도포후 흘러내린 프라이머는 바닥면 도포
프라이머 건조 후 벽체용 우레탄 시공
|  |  | 시트시공 | 롤 상태의 시트를 바닥면에 틈없이 밀착 시공, 재단시 정밀 재단 | 3.3.2
시트가 뜰경우 우레탄이용하여 밀착 시공
|  |  | 보강 | 시트보강 기준 | 보강기준
|  |  | 우레탄 도막방수 | 우레탄을 이용하여 균일한 두께를 형성하도록 1차 벽체방수 실시 | 우레탄방수재 사용량
|  |  |  | 벽체방수 후 우레탄을 이용하여 2차 벽체방수 실시 | 3.3.5
최상부 방수부 커팅홈에 우레탄 충진하여 들뜸 방지
|  |  |  | 우레탄 양생 후, 보호콘크리트 밖 노출부위는 자외선 차단용 탑코트 도포 | 탑코트 품질기준
|  |  | 노출시공시 | 저점도 함침용 우레탄 방수면 전면에 함침
필요시 규사(5호사, 1.0kg/㎡) 살포후, 우레탄 방수면에 탑코트 시공
|  |  | 시트붙이기 | 롤상의 개량아스팔트 시트를 점착겔 위에 깔고 굴리면서 말착 시공
시트 이음부 및 단부는 열융착 또는 토오치로 압착 시공
시트 상호간 겹침폭은 100mm이상, 물흐름 방향 고려하여 접합
지하층 되메우기시 보호재 및 방수층 파손 주의
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.4
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 합성고분자계 보강복합형 시트방수 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 우레탄방수재 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 제규정 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 관련법령
|  |  | KS | KS F 4911 합성고분자계 방수시트
KS F 3211 건설용 도막 방수재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42536 합성고분자계 보강 복합형 시트방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
합성고분자계보강복합형시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 자착형시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
자착형 시트 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 자착형방수시트 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 자착형 방수시트, 덧붙임용 시트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 부자재 | 1.5 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 자재검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 구조물 형태 및 부위별방수시공상세도(취약부 및 기타 보강 필요 부위 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조 | 3.1
바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150
|  | 시공단계 | 시공순서 | 바탕처리 > 프라이머 도포 > 자착형방수시트 > 보호층 시공 | 시공기준
|  |  | 바탕처리 | 결함 및 취약부 보강용 겔 또는 덧붙임용 시트 보강 | 3.3.1
|  |  | 프라이머도포 | 바탕 청소 후 프라이머를 균일하게 도포하여 침투 | 3.3.2
|  |  |  | 수직부위 먼저 도포후 흘러내린 프라이머 바닥면 도포 | 3.3.2
프라이머 건조상태 확인 후 시트 시공
|  |  | 시트시공 | 프라이머 건조 후 구배가 낮은곳부터 높은곳으로 시트시공 | 3.3.3
공기층 없도록 밀착 부착후 취약부위는 보강용 겔로 보강
시트간 이음부 접착길이는 50mm 이상
ALC패널 접합부 등 거동 예상부위는 미리 폭300mm정도 덧붙임 시트 처리
시트 접합부가 3~4겹 이상 겹치는 부위는 보강용겔과 점접착 테이프 보강
|  | 특수부위처리 | 모서리 | 모서리는 덧붙임 시트 또는 보강용겔로 보강 후 시트 시공 | 3.4
|  |  | 드레인 주위 | 드레인주변은 본시트 부착전 덧붙임용 시트 또는 보강용 겔로 보강
평면부 자착형방수시트는 덧분임용 시트 위 겹쳐 붙임
|  |  | 파이프 주위 | 파이프 주변 덧붙임용시트(파이프면 100mm, 바닥면 50mm 정도) 또는 보강용겔로 보강
파이프지름 보다 400mm 정도 큰 덧붙임 시트 추가 시공후 본시트 시공
시트 상단은 금속류로 고정하고, 하단부는 실링재 혹은 보강용 겔로 마감
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.6
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 자착형시트방수 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4934 자착식 고무화 아스팔트 방수시트
|  |  | 시방서 | 42537 자착형 시트 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
자착형시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 점접착EVA복합시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
점접착 EVA 복합 시트방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 프라이머, 점접착 EVA 복합방수시트, 점접착 실링제, 점접착 테이프 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 점접착 EVA 복합방수시트, 실링재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 프라이머, 부자재 | 1.5 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 자재검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별방수시공상세도(취약부 및 기타 보강 필요 부위 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.8.2
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.6
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조 | 3.1
벽면 폼타이구멍, 철선, 이물질 등 제거하고 몰탈로 면전리후 프라이머 시공
모서리 및 귀퉁이 등은 급결몰탈로 둥근 면처리
이음부, 모서리, 치켜올림 하단부는 폭 25cm정도 시트로 보강
|  | 시공단계 | 시공순서 | 바탕처리 > 프라이머 도포 > 점접착EVA복합시트 > 보호층 시공 | 3.2
|  |  | 프라이머도포 | 프라이머는 균일하게 도포하여 침투 | 3.2.2
하절기는 하절기용 프라이머를 0.4~0.5ℓ/1㎡ 용량 사용
동절기는 동절기용 프라이머를 0.5~0.6ℓ/1㎡ 용량 사용
프라이머 층이 건조된 상태 확인 후 시트시공
|  |  | 시트시공 | 시트 끝단 이형지를 10~20cm 벗긴 후 바탕면 고정한 후 점진적 전면 부착 | 3.2.3
시트는 공기층이 생기지 않도록 밀착 부착
시트 이음부 겹침폭은 8cm 이상 겹침
시트 부착후 로라로 전압처리하고, 수직부위는 헤라 등으로 바탕에 밀착
3겹, 4겹 겹침부위 발생시 연결부 상부에 점접착 실링제와 접접착 테이프로 보강
시트 부착후 공기주머니 발생시 절개하여 공기를 제거하고 새시트 부착
|  | 특수부위처리 | 이음부/모서리 | 이음부, 모서리, 치켜올림 하단부는 폭 25cm정도 시트로 보강 | 3.2.4
익스펜션조인트는 시트에 주름을 주어 거동에 대응
|  |  | 드레인 주위 | 드레인주변은 본시트 부착전 덧붙임용 시트를 점접착 실링재 또는 테이프로 밀실보강
덧붙임용 시트 시공 후 본시트(점접착EVA복합시트) 시공
|  |  | 파이프 주위 | 파이프 주변 덧붙임용시트(파이프면 100mm, 바닥면 50mm 정도) 또는 접접착 실링재 또는 테이핑
파이프지름 보다 400mm 정도 큰 덧붙임 시트 추가 시공후 본시트 시공
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.2.6
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 점·접착EVA 복합방수시트의 규격 및 성능 기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4934 자착식 고무화 아스팔트 방수시트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42538 점접착 EVA 복합 시트방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
점접착EVA복합시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 단열보완형PVC복합방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
단열 보완형 PVC 복합 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 단열보완형 PVC 시트, 도막방수재, 기타부속자재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 단열보완형 PVC 방수시트, 실링재, 접착제, 우레탄도막방수제, 보강포 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 부자재 | 1.5 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공사착공 및 준공일, 인원 및 장비투입계획이 포함된 공정계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 자재검수 및 검측방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별방수시공상세도(취약부 및 기타 보강 필요 부위 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 상대습도 80%초과, 5℃미만, 40℃초과시 시공금지 | 1.8
공사진행 장소 환기, 밀폐공간 방독면 등 보호장구 착용
신축의 경우 시멘트는 28일(25℃기준) 이상 양생, 적정 함수율은 8%이하
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.6
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 드레인, 균열부 등 특수부위 보강 | 3.1.1
적정 배수를 위한 구배(1/100~1/50 이상) 및 바닥 평탄성 확보
|  |  |  | 모서리부위 등은 프라이머 도포 후 실링재(폭2cm 이상)로 모서리 보강 | 3.1.2
|  | 시공단계 | 시공순서 | 단열보완형 PVC복합시트 방수 시공순서 | 시공순서
|  |  | 탈기반(노출) | 탈기반은 탈기로를 확보하여 100㎡당 1개정도 설치하되 수량조정 가능 | 3.3.1
기포 예상부위 천공 후 탈기반 또는 파이프형 탈기관 부착
|  |  | 접착제 도포 | 시공바닥은 5℃ 이상이어야 하며 유분, 수분 등 제거하여 균일하게 도포 | 3.3.2
|  |  | 방수시트 부착 | 단열보완형 PVC복합시트는 접합부위가 최소화 되도록 재단 | 3.3.3
시트는 마른수건 등을 이용하여 가운데서 밖으로 밀면서 압착
시트는 드레인입구 및 파라펫 모서리 보강부위에서 2cm정도 이격
시트면과 면사이 이음부는 5mm정도 이격하여 부착
시트와 바탕면 사이는 기포가 생기지 않도록 주의
|  |  | 취약부 보강 | 시트 접합부위는 실링재 도포후 보강테이프(폭10cm) 부착후 실링재 한번 더 도포 | 3.3.4
|  |  |  | 바닥면과 시트사이 턱 발생시 1차실링 후 보강포 부착하고, 그위 2차 실란트 도포 | 3.3.5
벽면부위 등 실링재 도포될 몰탈 부위는 반드시 전용프라이머 도포
|  |  | 방수용도막재도포 | 방수용도막재(우레탄 고무계 1류-노출, 2류-비노출)
방수시트에는 프라이머 미도포, 시트가 없는 바탕면에는 반드시 프라이머 도포
2회에 나누어 도포시 1차 도포 우레탄 경화후 2차 도포
|  |  | 탑코트(노출) | 2차 도막방수재 양생후 탑코트 0.3㎏/㎡ 도포, 이때 미끄럼방지용 규사 살포 가능
|  |  | 파라펫/트렌치 | 파라펫 및 트랜치 부위 시공순서 | 시공기준
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.4
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상)
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 단열보완형 PVC 복합시트 방수 | 품질기준
|  |  |  | 우레탄 방수재 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.4
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 3211 건설용 도막방수재
KS F 4911 합성 고분자계 방수 시트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42539 단열 보완형 PVC 복합시트 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
단열보완형PVC복합방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 도막방수(유지보수부문)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
도막 방수(유지보수부문) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 방수재(타르검출여부), 프라이머, 부속재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 고무아스팔트에멀젼방수재, 우레탄도막방수제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 도막 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 프라이머 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 방수재 타르성분검출 시험성적서 또는 타르성분 검출 간이 판별법으로 확인) | 판별법 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7
실내작업시 유독가스 방지 위한 환기조치
|  |  | 시공자격 | 방수시공경력 3년 이상인 방수전문건설업체, 자격 증빙자료 제출 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 드레인, 균열부 등 특수부위 보강 | 3.1.1
바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150
|  | 시공단계 | 적용기준 | 공동주택(RC조, PC조 별)방수재 부위별 적용 기준 | 적용기준
|  |  | 바탕처리 | 이물질, 결함 제거 및 청소, 콘크리트 함수율 6% 이하로 건조 | 3.2
콘크리트 균열부 에폭시수지 주입, 들뜸부 에폭시 모탈로 보수
벽돌면 바탕은 특기가 없는 경우 6㎜ 초벌 시멘트 모르터 바름
|  |  | 방수층 시공 | 방수층 시공순서 및 적용 기준별 도포량 | 시공기준
방수재는 전면 밀착공법으로 시공
|  |  | 방수재 조합 | 방수재 1회 혼합량은 36㎏ 이하를 표준으로 혼합시간은 3~5분내 혼합 | 3.3.2
점도 조정위해 희석제 사용시 방수제에 대하여 5%이내 희석
|  |  | 프라이머 도포 | 바탕조정 완료 후 콘크리트면 함수율 6%까지 건조 후 균등하게 도포 | 3.3.3
|  |  | 이음부 처리 | 콘크리트 이음부 절연용 테이핑 하고, 방수재 덧바름(폭 양끝 각각30mm, 두께 2mm이상) | 3.3.4
PC의 경우 접합부 절연용 테이핑 하고, 방수재 덧바름(폭 100mm, 두께 2mm이상)
PC의 경우 접합부 보강포(폭 100mm이상) 덮고, 방수재 덧바름(폭 100mm, 두께 2mm이상)
|  |  | 보강포붙이기 | 보강포는 구김 및 주름이 생기지 않도록 방수재 또는 접착제로 시공 | 3.3.5
벽보강포는 벽부위 방수재 1차 바름 후 보강포 부착
보강포 겹침폭은 50mm정도 겹침
|  |  | 방수재 도포 | 프라이머 도포 1~3시간 경과 뒤 도포 | 3.3.6
방수재 도포는 1차, 2차, 3차 바름을 종과 횡방향으로 교차 시공
우레탄 방수재 1차 바름후 결함 보수후 우레탄 방수 2차 바름
방수재 겹쳐바르기는 앞공정 칠방향과 직교 시공
겹쳐바르기 또는 이어바르기 폭은 100mm 내외
|  |  |  | 겹쳐바르기 시간간격 기준 | 시간간격
|  | 검사 | 시공상태 | 방수층 두께 및 시공상태(샘플채취 또는 도막두께 측정기 이용) | 3.4.1
|  |  | 담수시험 | 공동주택 지붕, 세대내부 욕실 및 세탁실 | 3.4.2
|  | 보호층시공 | 보호몰탈 | 보호모르타르 시공시 도막방수 양생전 마른모래 살포로 부착력 향상
|  |  |  | 보호몰르타르 최소 두께는 벽체 6mm, 바닥 24mm 이상 | 3.5
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상)
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 방수재 타르성분검출 시험성적서 또는 타르성분 검출 간이 판별법으로 확인) | 판별법
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(도막방수) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS T 1055 종이 점착 테이프
KS F 3211 건설용 도막 방수재
KS K 0506 섬유 제품의 두께 측정 방법
KS K 0514 천의 무게 측정방법 : 작은 시험편법
KS K 0520 텍스타일－직물의 인장 성질－강도 및 신도 측정：그래브법
KS M 5000 도료 및 관련 원료 시험 방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42540 도막 방수(유지보수부문) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
도막방수(유지보수부문)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## CIA조인트이중보강복합형시트방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
CIA 조인트 이중보강 복합형 시트방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 개량아스팔트시트, 도막방수재, 기타방수재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 시트 방수재(규격 300mm × 300mm 하드롱지 또는 합판에 부착), 부자재 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공사착공 및 준공일, 인원 및 장비 투입계획이 포함된 공정계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 자재검수 및 검측 방법이 포함된 품질관리계획과 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 안전관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위 기온 및 양생기간 동안 4℃이상 지속 | 1.7.1
|  |  | 시공자격 | 유사 시공실적과 시공경력이 있는 방수전문건설업체, 자격증빙자료 제출 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.3
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 등 바탕면 청소 및 바탕면 건조 | 3.2.1
|  | 시공단계 | 시공순서 | CIA조인트 이중보강 복합형 시트방수 시공순서 | 시공순서
|  |  | 프라이머도포 | 수용성 아스팔트 에멀젼 프라이머를 물과 1:1로 희석하여 롤러로 균일 도포 | 3.2.2
바탕면 매끄럽거나 기온 20℃ 이상 이면 접착력 저하되므로 시멘트 혼합
시멘트 혼합시 (배합비 - 프라이머18L : 물18L : 시멘트:13kg ~ 18kg)
|  |  | TIV 실란트 보강 | 모서리, 콘크리트 이음매, 드레인, 파이프연결부 등 취약부 TIV 실란트 보강 | 3.2.3
|  |  | CIA시트 깔기 | 시트와 시트 사이의 간격이 10~20mm 이격하여 시공 | 3.2.4
|  |  | 보강포 부착 | 조인트, 코너 부위에 수용성 고무아스팔트 에멀전 도포 및 보강포 부착 | 3.2.5
경화 촉진제 사용시 하절기에는 200g, 동절기에는 300g 정도로 사용
|  |  | 에멀전 도포 | 고무아스팔트 에멀전 도포 후 시트 상면에 수용성 고무아스팔트 에멀전 도포 | 3.2.6
|  |  |  | 롤러로 수용성 고무아스팔트 에멀전(벽체용) 1차 및 2차 도포 | 3.2.7
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.5
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | CIA 시트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 수용성 고무아스팔트 에멀전 방수재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 보강포 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(고밀도 폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에틸렌 방수층 보호재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰(지붕, 욕실, 세탁실) | 3.4
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트
KS F 3211 건설용 도막 방수재
KS F 0506 섬유 제품의 두께 측정 방법
KS F 0514 천의 무게 측정방법 : 작은 시험편법
KS F 0520 텍스타일-직물의 인장 성질-강도 및 신도 측정 : 그래브법
KS M 5000 도료 및 관련 원료 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42541 CIA 조인트 이중보강 복합형 시트방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
CIA조인트이중보강복합형시트방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 시멘트액체방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
시멘트 액체 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 방수재(폴리머계 방수인 경우 제품 원료성분이 명시), 시멘트 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 방수제, 시멘트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 공동주택 세대내부의 방수층별 시공확인 방법 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 시공 및 보양기간 중 5℃이상 | 1.6.1
서열기에는 수분증발 방지 조치
|  |  | 견본시공 | 방수부위의 유형별로 1개소씩 견본시공 | 1.4.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150 | 3.1
귀모서리 방수모르타르로 45° 내외의 사면으로 두께 1㎝ 이상 곡면고르기 시행
이물질 및 결함제거, 청소
타설 이음부 양쪽 각각 폭15mm, 깊이 30mm V커팅
|  | 시공단계 | 시공순서 | 시멘트 액체방수 시공순서 기준 | 시공순서
|  |  | 바탕처리 | 곰보, 이음부, 균열 등 취약부 방수몰탈(혹은 폴리머몰탈) 등으로 방수처리 | 3.22
|  |  | 방수시공 | 방수층 바름은 소정의 두께(부착강도 측정위해 최소 4mm 이상)까지 균일시공
|  |  |  | 각 공정의 바름 간격 기준 준수 | 바름간격
방수층 내부의 모든 공정은 반드시 시공바탕면이 완전건조되지 않은 상태에서 후속공종 진행
방수층 양생완료 및 담수확인 후 미장공사 등 후속공사 시행
치켜올림 부분은 미리 방수시멘트(혹은 폴리머)페이스트 시공(100mm이상 겹침)
각 공정의 이어바르기 겹침폭은 100mm, 소정의 두께 확보
각공정이 이어바르기 또는 미장공사일 경우 방수층 거친마감
방수층 거친마감시 소요두께 확보 확인
방수층 보호모르타르를 시공할 경우 시멘트모르타르 바름에 따름
방수공법이 상이한 경우 접합부 액체방수 상부 300mm이상 중첩
|  | 시공후단계 | 양생 | 직사일광, 바람, 고온등에 급속건조 예상시 살수 또는 시트 보호 | 3.3
저온으로 동결 예상시 보온 또는 시트등으로 보호
재령초기 충격, 진동 방지
|  |  | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.4
|  |  | 청소 | 시멘트 방수재 잔재 처리 및 청소
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 시멘트 액체형 방수재는 KS F 4925의 품질기준에 적합 할 것
|  |  |  | 시멘트혼화용 폴리머 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 방수재 배합 기준 | 배합기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(시멘트 액체형 방수재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.4
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2451 건축용 시멘트 방수재 시험방법
KS F 4716 시멘트계 바탕 바름재
KS F 4916 시멘트 혼화용 폴리머
KS F 4925 시멘트 액체형 방수재
KS L 5103 길모아 침에 의한 시멘트의 응결 시간 시험 방법
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42550 시멘트 액체 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
시멘트액체방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 방수모르타르
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
방수 모르타르 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 방수제, 시멘트 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 방수제, 시멘트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 | 1.5 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 시공 및 보양기간 중 5℃이상 | 1.6
서열기에는 수분증발 방지 조치
|  |  | 견본시공 | 방수부위의 유형별로 1개소씩 견본시공 | 1.4
|  |  | 바탕준비 | 바탕구배는 지붕슬래브 1/50, 세탁실 및 화장실 1/100, 복도 및 발코니 1/150 | 3.1
귀모서리 방수모르타르로 곡면고르기 선시행
이물질 및 결함제거, 청소
타설 이음부 양쪽 각각 폭15mm, 깊이 30mm V커팅
|  | 시공단계 | 방수시공 | 방수모르타르를 지정배합비로 충분히 반죽 | 배합기준
쇠흙손을 이용하여 일정 두께로 평탄하게 시공
바름두께는 바닥 10mm, 벽 6mm
|  | 시공후단계 | 양생 | 직사일광, 바람, 고온등에 급속건조 예상시 살수 또는 시트 보호
저온으로 동결 예상시 보온 또는 시트등으로 보호
재령초기 충격, 진동 방지
|  |  | 담수시험 | 지붕, 세대내부 욕실 및 세탁실은 담수시험 실시
|  |  | 청소 | 시멘트 방수재 잔재 처리 및 청소
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
|  |  |  | 방수재 배합기준 | 배합기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 시멘트혼화용 폴리머 품질기준 | 품질기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.4
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2451 건축용 시멘트 방수재 시험방법
KS F 4716 시멘트계 바탕 바름재
KS F 4916 시멘트 혼화용 폴리머
KS F 4925 시멘트 액체형 방수재
KS L 5103 길모아 침에 의한 시멘트의 응결 시간 시험 방법
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42551 방수 모르타르 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
방수모르타르
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 침투성방수
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
침투성 방수 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 침투방수재에 대한 제조업자의 제품자료 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상, 바탕에 얼음 서리 및 습기 없을 것 | 1.7
실내작업시 유독가스 방지 위한 환기조치
|  |  | 시공자격 | 방수시공경력 3년 이상인 방수전문건설업체, 자격 증빙자료 제출 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 유기질(솔벤트계) | 바탕면 이물질 제거, 결함부 보수 및 청소 | 3.1.1
방수재로 인한 오염이 예상되는 부위 보양조치
|  |  |  | 저압력의 공기 없는 분사방식으로 표면에 조밀하게 분사 코팅 | 3.1.2
|  |  | 무기질(규산질계) | 방수재는 솔, 흙손, 뿜칠, 롤러 등으로 콘크리트면에 균일 도포 | 3.2.1
1차 도포 후 일정시간 경과 후 방수재 2차 도포
첫번째 도포 후 24시간 이상 경과시 살수 후 도포
방수재 도포후 48시간 이상 양생
직사광선등에 의하여 건조 우려시 살수 또는 시트등 양생조치
폐쇄장소 결로 우려 시 환기, 통풍 조치
저온에서 동결 우려 있는 경우 시트깔기 등 양생조치
|  | 시공후단계 | 청소 | 방수재 도포 후 직사광선 등 급격한 건조 주의 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 침투성 방수재 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰(지붕, 욕실, 세탁실) | 3.4.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 3211 건설용 도막 방수재
KS F 4918 규산질계 분말형 도포방수재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42560 침투성 방수 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
침투성방수
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 우레탄복합방수(비노출)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
우레탄 복합방수(비노출) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 개량아스팔트시트, 도막방수재, 기타부속자재 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재의 운반 및 보관계획 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 방수층 및 보호층 시공계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 품질관리 및 담수시험계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 부위별 방수 시공상세도(올림, 내림, 모서리, 단차, 줄눈, 이음, 드레인, 설비관통부 등) | 1.3.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위 기온 및 양생기간 동안 4℃이상 지속 | 1.6
|  |  | 시공자격 | 본공사와 유사 시공실적과 경력이 있는 방수전문건설업체, 자격증빙자료 제출 | 1.4.1
|  |  | 견본시공 | 감독자 지정위치 방수부위 유형별 1개소 견본시공 | 1.4.2
|  |  | 바탕준비 | 이물질 제거 및 청소
|  | 방수시공 | 시공순서 | 우레탄 복합방수(비노출) 시공순서 기준 | 시공순서
|  |  | 바탕처리 | 바탕면 파손, 균열, 슬리브, 치켜올림부위 등 파손여부 확인 및 보수 | 3.2.2
|  |  | 시트깔기 | 시트와 시트 사이의 간격을 10mm정도 이격 하여 시공 | 3.2.3
시트와 수직벽과는 20~30cm정도 이격하여 시공
|  |  | 우레탄프라이머 도포 | 시트 사이의 조인트 및 모서리 부위에 폭 100mm정도로 균일 도포 | 3.2.4
접합부의 우레탄 프라이머 사용량은 0.1㎏/㎡을 표준
파라펫 등 수직부는 소요높이까지 우레탄 프라이머(0.3㎏/㎡) 전면 도포
|  |  | 취약부 우레탄 도포 | 조인트 및 수직면 모서리 프라이머 도포부위에 우레탄 도포(폭 100mm) | 3.2.5
우레탄과 시트 접착하고 이때 우레탄 사용량은 0.3㎏/㎡을 표준
|  |  | 보강테이프 설치 | 조인트 보강 위해 시트간 조인트 상면에 바닥용 보강테이프 점착(폭100mm) | 3.2.6
수평 수직 교차 모서리는 보강테이프 점착 후 상면에 우레탄 도막재 접착 보강
기둥 등 귀모퉁이는 벽체용 보강테이프로 접착 보강
|  |  | 조인트상부 우레탄도포 | 조인트 상부 위 접합부 틈새 우레탄 밀실 충진 | 3.2.7
보강테이프위 우레탄 도포하여 양쪽 시트 일체화(우레탄 사용량 0.3㎏/㎡)
|  |  | 논탈우레탄 바닥 도포 | 부직포 부착된 시트 상면에 논탈우레탄(1.8㎏/㎡) 전면 도포 및 경화 | 3.2.8
|  |  | 수직부 벽체방수 | 수직부 프라이머 도포면과 벽체용 보강테이프 사용부 우레탄(2.6㎏/㎡) 도포 | 3.2.9
|  | 검사 | 담수시험 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰
|  | 보호층시공 | PE보호재 | 지하주차장 PE 방수층 보호재 기준 | PE기준
보호재 접착에 방해되는 방수층 표면 습기 및 이물질 제거
보호재 붙이기는 맞댄이음 접합
모든 이음부는 테이핑 처리
|  |  | 옥상누름콘크리트 | 담수시험 후 폴리에틸렌필름 깔고 누름콘크리트 타설(두께 80mm 이상) | 3.4
#8 와이어메쉬 사용, 표면구배는 1/50으로 하며 평탄하게 마무리
줄눈 간격 2.5m이내, 폭10mm 이상, 깊이는 누름콘크리트 두께의 1/3 이상
줄눈은 패러핏 및 옥탑 등의 치켜올림면에서 0.45m 이격
|  |  | 벽돌쌓기 | 벽돌을 방수층에서 20mm 이격, 매단과 방수층 사이 몰탈 밀실 충전
|  |  | HDPE 보호재 | 방수층 표면 습기, 흙 등 이물질 제거
일직선 되게 절단하고 나누기도에 따라 HDPE 보호재 시공
보호재 시공은 토치램프로 접착제부분 가볍게 가열후 압착
시공은 하부에서 상부로 하고 10cm 이상 겹침이음
좌우방향은 맞댄이음 접합
모든 이음부 고무아스팔트 테이프 시공
지하층 되메우기는 보호재 시공후 2일이내 파손에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험있는 재료는 별도 수집하여 밀폐된 창고에 저장 | 3.5
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 개량 아스팔트 시트의 물리적 특성은 KS F 4917 (개량 아스팔트 방수 시트)의 A종 및 1류
우레탄 고무계 방수재는 KS F 3211(건설용 도막 방수재)에 따름
보강테이프는 KS L 2513(유리섬유 일반 시험방법)에 적합할 것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(우레탄 도막 방수재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 방수보호층 시공전 75mm 깊이로 담수 후 72시간동안 누수여부 관찰 | 3.4
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트
KS F 3211 건설용 도막 방수재
KS L 2513 유리섬유 일반 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42570 우레탄 복합방수(비노출) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
우레탄복합방수(비노출)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 폴리프로필렌(PP) 복합패널 방수층 보호재
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
폴리프로필렌(PP) 복합패널 방수층 보호재 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 폴리플로필렌(PP) 표면판, 폴리에틸렌(PE) 방수층 보호재 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 폴리프로필렌(PP) 복합판넬 방수층 보호재(30×30cm) 제품 견본 | 1.3.2
| 시공관리 | 시공전단계 | 바탕준비 | 방수층과 보호재의 접착에 방해되는 방수층 표면의 습기나 이물질 제거 | 3
|  | 방수시공 | 보호재 시공 | 방수층 보호재는 맞댄이음으로 방수층 전면 접착 | 3
방수층 보호재의 모든 이음부는 폭 7cm이상의 방수, 방습 테이프 시공
보호재 시공후 과다 토압 등 밀림 예상시 보호재에 와셔못 고정 후 보강
보호재 시공 후 가능한 빨리 되메우기 시행
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 폴리프로필렌 PP 복합패널 방수층 보호재 규격 및 두께 기준 | 품질기준
|  |  |  | 폴리에틸렌 방수층 보호재 성능기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS K ISO 9864 제품의 단위질량
KS B 5203-1 제품의 두께
KS M 3015 열경화성 플라스틱 일반시험 방법
KS M 6518 가황고무 물리시험방법, 인열시험
KS F 4911 인장강도, 인장신도
KS M ISO 7214 발포 플라스틱(폴리에틸렌) 시험 방법
KS M 3734 접착제의 인장 전단 접착 강도 시험 방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42542 폴리프로필렌(PP) 복합패널 방수층 보호재 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
폴리프로필렌(PP)복합패널방수층보호재
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 일반목공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
일반 목공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 목재, 합판, 철물 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 목재, 합판, 철물 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 재료규격, 간격, 이음, 맞춤방법, 보강제, 철물 및 고정방법 포함 | 1.3.2 |  |  | D-15
목재반자틀 시공상세도
경량벽틀 시공상세도
보온구조틀 시공상세도
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 목재반자틀, 경략벽틀 보온구조틀 등 유형별 각1개소
|  | 시공단계 | 공통사항 | 각재의 함수율은 수장재 20%, 구조재 24% 이하 | 3.1
|  |  |  | 목재 천정틀 시공시 콘크리트에 매립되는 브라켓은 녹막이 처리 | 3.1
목공사의 부재는 정확하게 절단 가공
|  |  |  | 부재 설치시 수직, 수평상태 확인 | 3.1
이음 및 맞춤 부위 틈새없도록 견고하게 고정
목재 이음위치는 한곳에 집중되지 않도록 엇갈리게 배치
이음 및 맞춤부는 필요이상 단면손실 생기지 않도록 주의하여 시공
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(목재, 합판) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 1002∼1015 볼트, 너트
KS B 1055 홈붙이 나사못
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대
KS D 3553 일반용 철못
KS F 3101 보통 합판
KS F 4514 목구조용 철물
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 43010 일반 목공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
일반목공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 의장목공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
의장 목공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 커튼박스 및 레일, 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이, 문선접착제, 마루귀틀, 데커레이션시트 및 접착제 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 커튼박스, 커튼레일, 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이, 문선, 접착제, 마루귀틀, PVC시트, | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 견본길이 50CM(커튼레일, 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이, 문선, 마루귀틀) | 1.3.2
|  |  | 성적서 | 데커레이션시트 및 시트부착용 접착제 시험성적서 | 품질기준
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업준비 | 돌출물, 요철제거 및 바탕면 평탄성 확보 | 3.1
|  |  | 견본시공 | 제품 종류별로 견본시공 | 1.4.1
|  | 시공단계 | 공통사항 | 시공 후 뒤틀림, 휨 및 욱음 등 틈새 방지 | 3
접착제 사용시 전면도포 및 밀착시공
꺽임부위 및 모서리의 맞춤부위는 45°연귀맞춤 원칙
나사못 및 보강철물은 녹방지 제품 사용
|  |  | 커튼박스 | 커튼박스 합판은 함수율15%이하의 증기건조목 또는 PVC제품 | 2.11
|  |  |  | 커튼레일 고정못은 아연도나사못, 스테인리스 나사못 등 녹슬지 않는 제품 사용 | 3.2.1
커튼레일 고정못은 나사못 길이의 1/3이상 드라이버로 시공
|  |  | 반자돌림, 재료분리대, 걸레받이 | 이음부위는 틈이보이지 않도록 밀실 시공 | 3.2.2
꺽임부위는 별도 언급 없는 한 45°연귀맞춤
구석부위 합성수지 걸레받이 꺽여지는 부위의 뒷면은 T 2/3 커팅 후 밀착시공
합성수지제로 접착 부착시 접착제 전면도포하여 밀착 시공
반자돌림과 재료분리대의 실모퉁 직각 이음부위는 18mm타카핀 시공(반자돌림 4회, 걸레받이 6회)
|  |  | 문선설치 | 모서리 맞춤부위는 별도 언급 없는 한 45°연귀맞춤 | 3.2.3
용착제를 전면 도포하여 밀착시켜 부착하고, 숨은못치기 시공
|  |  | 마루귀틀 | 부착부위 실측 후 절단 | 3.2.4
(BMC제품) L철물을 사용하여 마루귀틀과 바닥면 고정하고, 설치 완료후 몰탈로 마루귀틀 공간 사춤
|  |  |  | (입체성형 인조대리석 제품) 수평조절용 받침대(THK9)를 사용하여 시멘트 모르타르로 바닥면에 고정 | 3.2.6
|  |  |  | (엔지니어스톤 제품) 시공완료후 오염물 제거, 하드롱지 보양 | 3.2.8
|  |  | 재료분리대 | 부착부위 실측 후 절단
재료분리대를 중심으로 타일나누기 시행
(BMC 제품) 수평조절용 받침대(T9)를 사용하여 시멘트 모르타르로 바닥면에 고정
(입체성형 인조대리석 제품) 수평조절용 받침대(THK9)를 사용하여 시멘트 모르타르로 바닥면에 고정
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 사춤부 보양 및 시공 후 표면 청소 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 중밀도섬유판(MDF) 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 데커레이션시트 및 시트부착용 접착제 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(목재, 합판) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(마루귀틀, 재료분리대) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(반자돌림, 재료분리대, 걸레받이, 커튼박스) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(의장목공용 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(자재일반, 시트지) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(접착제) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(BMC, 인조대리석, 마루귀틀, 재료분리대, 엔지니어스톤, 걸레받이) | 시험항목
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대
KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 조
KS F 3101 보통 합판
KS F 3200 섬유판
KS F 4515 커튼레일(금속제)
KS M 3006 플라스틱의 인장성 측정방법
KS M ISO 9352 플라스틱 - 연마륜에 의한 내마모성의 측정
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 43020 의장 목공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
의장목공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 목재바닥깔기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
목재바닥깔기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 바닥재 및 접착제 특성 및 물성, 작업기온 및 습도조건 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 바닥재 300X300mm, 길이방향 300mm, 접착제 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 바닥설치 세부공정계획서 | 1.4.3
시공상태 검측계획서
품질관리 계획서(주의사항, 보양계획, 작업조건)
|  |  | 시공상세도 | 바닥깔기 단면도 | 1.4.2 |  |  | D-15
이질재 접합부 상세도
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 제품자료에 명기된 온도 유지
|  |  | 견본시공 | 지정위치에 10 ㎡ 이상 견본시공 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  | 쪽매널깔기 | 깔기 | 바탕 2중 깔기, 밑창깔기 바닥널은 18mm 이상 | 3.1
윗깔기 바닥널은 두께 6mm 이상
|  |  | 고정 | 각 쪽매끝은 800mm 이내 간격 고정
|  |  | 보양 및 표면도장 | 쪽매널 붙임 후 연마지로 3회 연마
별도 마감지정 없을 경우 왁스칠2회 및 닦기
|  | 플로링보드 깔기 | 못박기 공법 | 엇갈리게 판 밀착이음 후 장선에 숨은 못박기 | 3.2.1
걸레받이 및 문지방 아래 판장부는 신축을 고려 틈새 설치
|  |  | 접착제 붙임 공법 | 바탕면 오염제거 및 청소
지정된 접착제를 소정의 주걱으로 균일 도포
접착제의 가사시간내 플로링보드 압착 부착
보드표면에 부착된 접착제는 경화하기 전 제거
|  |  | 모르타르 붙임 공법 | 나누기에 기초하여 바닥판 붙임
모르타르 시멘트 1:3(시멘트:모래) 비로 두께 35mm정도 펼침
모르타르위 물을 적량 살포후 페이스트를 사용하여 보드 붙임
|  |  | 보양 및 표면도장 | 플로링보드 붙임 후 연마지로 3회 연마
별도로 지정 없을 경우 왁스칠 2회 및 닦기
폴리에틸렌 필름 등으로 보양
|  | 합판붙임 | 붙임 | 합판 치장널깔기는 숨은 못박기로 시공
|  | 시공후단계 | 시공상태 검사 | 못박기 위치 검사 | 3.4.1
연마 및 도포 검사
이음부위 검사
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 목재의 함수율은 18 % 이하 | 2.1.1
쪽매널 : 윗깔기 바닥판은 두께 6mm 이상의 소나무, 낙엽송, 삼송, 미송, 라왕, 보통합판
플로링보드 : 1등급으로 두께 18mm 이상, 나비 64mm, 길이 500mm 이상
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 자재 현장반입 시 목재 건조상태, 비틀림, 옹이 대하여 검수후 현장반입 | 2.3
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 1002∼1015 볼트, 너트
KS F 3101 보통합판
KS F 3103 플로어링 보드
KS F 3106 특수 가공치장합판
KS F 3107 천연 무늬 치장합판
KS F 3111 천연 무늬목 치장 마루판
KS F 3113 구조용 합판
KS F 3122 마루틀용 가압식 방부처리 목재
KS F 4514 목구조용 철물
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 43030 목재바닥깔기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
목재바닥깔기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 금속난간
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
금속난간 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 금속난간, 경량세대칸막이, 발코니화분대, 용접봉 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 금속난간, 경량세대칸막이, 발코니화분대, 용접봉 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 납품단위 부속품 및 고정철물 | 1.5.4
분체도장인 경우 제품색상 및 마감상태별 견본 또는 색상차트 포함
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 세대 발코니난간의 집중하중에 대한 안전성검사 시행계획 포함 | 1.5.2
|  |  | 칸막이 시공상세도 | 경량세대칸막이 제작도(현장 실측 후 작성) | 1.5.3 |  |  | D-15
|  |  | 난간 시공상세도 | 금속난간 제작도(현장 실측 후 작성) | 1.5.3
난간 설치, 접합, 정착에관한 평면, 입면, 단면상세
현장용접위치 및 구조체와의 이격거리
부속재 및 고정철물의 설치위치
바닥마감 후 바닥구배에 따른 실제난간 높이
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 0℃ 이하 용접금지(접합부 100mm범위내 36℃ 예열시 가능) | 1.8
|  |  |  | 눈, 비, 습도높거나 초속10m 이상 시 용접금지 | 1.8
|  |  | 견본시공 | 자재의 종류 및 규격별 1개소씩 견본시공 | 1.6.2
|  | 시공단계 | 일반사항 | 고정용 매립철물은 구체콘크리트 타설시 정확한 위치에 매립 설치 | 3.2
난간을 매립철물에 고정시 용접고정
플라스틱앵커볼트 이용시 천공깊이 제어
용접부 등 표면처리 및 녹방지 도장 등
|  |  | 스테인리스제 난간 | 고정철물에 아크용접 고정 시 고정부위는 모르타르 마감 후 스테인리스제 후렌지 시공 | 3.2.1
브라켓과 매립식 앵커볼트 고정인 경우 천공길이 제어 가능한 천공기 사용
스테인리스제 난간의 현장이음은 피복아크용접하여 연결
스테인리스 용접부는 표면처리하고, 용융 아연도금제인 세대칸막이 용접부는 녹막이 처리
국기봉은 현장피복아크용접으로 시공
|  |  | 중앙홈지주형 철제계단 난간 | 제조업자 제품자료에 따라 설치 | 3.2.2
|  |  | 용융아연도금 각관위 분체도장 발코니난간 | 플라스틱 앵커볼트 시공시 천공깊이제어 가능한 천공기 사용
구조체 고정은 기둥과 상부 횡주관에 고정용 브라켓을 끼워 발코니턱과 옹벽에 앵커볼트로 고정
앵커와 볼트의 물림길이는 10mm이상
국기봉은 스테인리스 리벳, 알루미늄 리벳 또는 볼트 조립
|  |  | 용융아연도금 철제 복도난간 | 난간의 기둥 및 횡주관은 매설된 고정철물에 용접고정하고, 고정부위 모르타르로 밀실 마감
차폐판 무늬펀칭 부위 녹방지 도장 철저
|  |  | 착색아연도 칼라강판 계단난간 | 계단참 속기둥 시공부위 바닥 수평 고르기
공동주택 계단 유효폭 1200mm 이상 확보 후 드릴링 위치 먹메김
먹메김위치 드릴링 및 구멍 내부 청소
SET ANCHOR 삽입후 펀치를 이용해서 타격 후 기둥보강재 설치 후 레벨보기
계단 조립 및 핸드레일 설치
|  |  | 발코니 경량세대칸막이 | PVC칼블록으로 프레임 고정 | 3.2.3
접합면 실링재 마감처리
섬유강화시멘트판 양면 동일하게 마감처리
섬유강화시멘트판은 발코니 벽체 마감과 동일하게 마감
|  |  | 발코니 화분대 | 발코니 내부에 설치하되 난간에 견고히 부착 | 3.2.4
상단깔판은 물받이 홈통 방향으로 배수처리 되도록 설치
|  | 시공후단계 | 청소 | 염산 등 산류 사용금지 | 3.4
|  |  | 보양 | 발코니난간 상부횡주관, 복도난간 보양 | 3.4.2
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 본공사 전 견본시공된 세대발코니 난간 집중하중에 대한 안전성 검사 | 3.3
|  |  |  | 바닥마감선에서 측정한 높이와 벽체이격거리 및 간살간격은 관련법규 충족 검토 | 1.4.1
|  |  |  | 세대내 발코니난간 손스침 부분 상하부 부재 대한건축학회 제정 건축물의 하중기준 및 해설에 적합한 내력 검토 | 1.4.1
|  |  |  | (시험성적서)도금부착량 시험성적서 제출(제작업체별) | 2.1.3
|  |  |  | 품질확인을 위하여 필요 시 공장점검 시행 | 3.3
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 대한건축학회 제정 건축물의 하중기준 및 해설
|  |  | KS | KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대
KS D 3512 냉간압연강판 및 강대
KS D 3520 도장 용융 아연도금 강판 및 강대
KS D 3536 기계구조용 스테인리스 강관
KS D 3568 일반구조용 각형 강관
KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 6005 아연합금 다이캐스팅
KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉
KS D 7014 스테인리스강 피복 아크 용접봉
KS L 5114 섬유강화 시멘트판
KS M 6030 방청도료
KS M 6070 분체도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 43510 금속난간 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
금속난간
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 기타금속
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
기타 금속 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제작용 강재, 철제그레이팅, PD점검구, 접합철물 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 제작용 강재, 철제그레이팅, PD점검구, 접합철물 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 철제 그레이팅, PD점검구
|  |  | 시공상세도 | 환기탑(현장실측 제작도) |  |  |  | D-15
철제계단(현장실측 제작도)
사다리(현장실측 제작도)
철제그레이팅(현장실측 제작도)
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | (용접환경)0℃ 이하 금지(접합부 100mm범위내 36℃ 예열시 가능) | 1.8
|  |  |  | (용접환경)눈, 비, 습도높거나 초속10m 이상 시 용접금지 | 1.8
|  |  | 견본시공 | 자재의 종류 및 규격별 1개소
|  | 시공단계 | 설치일반 | 앵커플레이트는 정확한 위치에 견고하게 매설 | 3.1
수직 수평으로 설치하되, 바탕 앵커철문과의 접합은 접합부 전면 용접고정
바탕상태의 녹방지 처리 손상시 사전 보수
분체도장부위는 현장용접에 의한 변색 주의
|  |  | 환기탑, 계단 및 경사로 지붕 | 철판 및 철제 각관은 용융아연도금강판 사용 | 2.2
스테인리스 스틸판은 냉간압연 스테인리스 스틸판 사용
환기탑에 적용하는 분체도장은 폴리에스테르계 도료 사용
계단 및 경사로 지붕은 용융아연도금 및 전기아연도금 바탕면용 페인트 및 아연분말 프라이머 적용
|  |  | 금속사다리 | 가로부재를 세로부재에 끼워 연결 | 2.3
부재 연결부위당 10mm 이상 2개소 용접
|  |  | PD 점검구문 | 스테인리스 점검구는 냉간압연스테인리스 스틸판으로 헤어라인 마감 | 2.4
철제 점검구의 철판은 용융아연도금 강판 사용
여닫이식 점검구는 12mm 크기의 고무재질 사이렌서 설치로 충격 완화
욕실PD 등에 점검용 홀 설치시 PD벽체 상부에 점검홀을 PVC관(D100mm이상) 슬리브와 캡 시공
|  |  | 금속뚜껑 | 철판은 용융아연도금강판 사용
스테인리스 스틸판은 냉간압연 스테인리스 스틸판 사용
|  |  | 철제그레이팅 | 특기가 없는 경우 형태는 BAR TYPE 사용
|  |  | 접합철물 | 녹이 슬지 않는 재질이거나 녹막이 처리가 된 제품 | 2.7
|  | 시공후단계 | 보양 | 모든 금속마감 보양재사용, 준공청소 시 제거
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대
KS D 3536 기계 구조용 스테인리스 강관
KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관
KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS M 6030 방청도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 43520 기타 금속 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
기타금속
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 경량철골천장
.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
경량철골천장 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 경량철골천정틀, 석고보드, 치장석고시멘트판, 내장용PVC패널, 칼라알루미늄천정재, SMC | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 경량철골천정틀, 석고보드, 치장석고시멘트판, 내장용PVC패널, 칼라알루미늄천정재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 경량철골 천장틀재, 천장판 | 1.2.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 경량철골 시공상세도(시공전 협의에 따른 전등보강상세 포함) | 1.2.2 |  |  | D-15
천장판 나누기도
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 천장에 전등보강재 설치하는 경우 전기공사 수급인과 작업착수 회의 | 1.3.2
|  |  | 견본시공 | 천장판 재료별로 평형별 1세대씩 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 바탕준비 | 달대시공용 인서트는 정확한 위치에 매입 | 3.1
인서트 매입시 콘크리트 타설로 인한 유실 또는 이동되지 않도록 고정
천장면 내부 골조,조적면 결함보수 완료후 천장공사 시작
반자돌림 설치부위는 초벌도장 등 사전마감, 몰딩위치 먹매김
|  | 시공단계 | 경량철골 천장틀 | 달대는 지정간격에 따라 견고하게 설치 | 3.2.1
처짐이나 뒤틀림 예상부위 달대 추가 보강
달대는 방청처리된 제품, 방청손상시 추가 방청
몰딩 수평 확인, 모서리 및 꺽임부위 연귀맞춤
조명기구 등 부착부위 등 기구양단 보강재 설치
등박스 설치부위 조명기구 설치 지장없도록 M-BAR 별도 보강
단열벽체 고정용앵글은 단열 결손방지를 위해 각재 변경 가능
CLIP-BAR는 열경화성 수지 천장판 설치시 시공
|  |  | 치장석고시멘트판 | 30Cm 내외 간격으로 줄바르게 나사못 고정 | 3.2.2
천장판은 중앙부에서부터 설치
길이방향 단부천장판 나비가 온장나비의 1/2이하가 되지 않도록 유의
천장판 모서리 파손 등에 유의하고, 원형 또는 이형단부 빈틈없이 밀실 시공
|  |  | 석고보드 | 중앙부부터 시작하여 사방으로 향하여 시공
나사못 15Cm 이내의 간격으로 고정
M-Bar 위에서 천장판 이음
천장판 이음부는 틈새와 턱지지 않도록 유의
|  |  | 내장용 PVC패널 | 승인된 제조업자 제품자료에 따라 설치
|  |  | SMC천장판 | 시공상세도의 천장판 부착기구(등기구, 환기구, 스프링쿨러 등) 배치 확인
천장판 끼울때 한곳에 힘이 집중되지 않도록 시공
외부공간 설치 시 풍압에 탈락되지 않도록 피스 보강 조치
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 몸체 및 부속철물 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(경량철골 천장틀) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험항목(석고보드) | 시험기준
|  |  | 현장품질관리 | 관련 시험은 제조업체별 1회 시행 | 3.4
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 천장면의 수평면 허용오차는 3mm/3m 이내 | 3.3
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대
KS D 3609 건축용 강재 받침재(벽, 천장)
KS F 3504 석고보드 제품
KS L 5509 석고 시멘트판
KS F 4740 열경화성 수지 천장판(SMC)
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 43530 경량철골천장 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
경량철골천장
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 기와잇기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
기와 잇기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 기와 제조업자 제품자료(제조과정의 배합비, 양생기간, 제품강도 포함) | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 기와 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 제조업자 기와 종류별 제품 견본 | 1.3.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 기왓살 배치도 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 기와 나누기도(플레싱 부위 마감상세 포함) |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 5℃ 이상 시 시공 | 1.6.1
|  |  | 견본시공 | 1개소(10㎡), 플래싱 설치부위 포함 | 1.4.1
|  |  | 사전확인 | 지붕슬래브 구조적 결함 여부 | 3.1
배수구멍 등 관통부위치 정확성 여부
방수시공상태 및 트랜치의 담수시험 결과
|  | 시공단계 | 기와 잇기 | 처마 끝부위 부터 잇기 시작 | 3.2
처마와 박공의 끝선은 실띄우기로 일직선 유지
기왓살은 물흐르는 방향의 직각방향으로 기와 간격에 맞게 설치
|  |  | 기와 고정 | 고정철물은 황동제 또는 스테인리스제 못(길이 2inch)
구배4/10이내 시 처마끝부터 3열까지 매열 고정, 그 외 부분은 5열마다 1열씩 고정
구배가 4/10 초과인 경우 매열마다 고정
|  |  | 기와 가공 | 커터기 등으로 정확하게 가공
|  |  | 용마루 | 실띄우기 등으로 동일 높이로 일직선 확보
|  | 시공후단계 | 청소및 보양 | 기와시공 후 이물질 및 불순물 청소 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(기와) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 시공상태가 불량하거나 기와선이 바르지 못하면 수정 및 보완 | 3.3
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4029 가압 시멘트 판기와
KS F 3510 점토 기와
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44010 기와 잇기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
기와잇기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 금속기와 잇기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
금속기와 잇기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 금속기와, 용마루, 후레싱 및 부속자재 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 금속기와, 각형강관, 고정못, 세트앙카 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 색상 및 형태별 제품견본 | 1.4.3
|  |  | 시공상세 | 각형강관 트러스 경사지붕 상세도(트러스, 지붕틀 및 기와마감 상세도) | 1.4.2 |  |  | D-15
철근콘크리트 경사지붕 상세도(강관, 각관의 배치 및 규격, 고정철물 위치 및 규격
기본풍속 40m/sec 이상 지역의 경우 강풍지역보강 상세도(브라켓, 지붕틀, 기와 등 보강상세)
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 1개소(10㎡)에 승인공법 및 부속재 포함 시공 | 1.5.2
|  |  | 시공자격 | 금속기와 시공책임자는 지붕, 판금 면허 또는 제조업자로부터 교육을 받은자로 시공경력 1년이상인 자 | 1.5.1
|  | 각형강관트러스경사지붕 | 일반사항 | 각형강관트러스 경사 지붕의 금속기와 시공순서 | 시공순서
각형강관 이음위치는 각형강관 트러스 위 이음
PD, AD 등 돌출부주위 동판후레싱 보강용 합판 설치
모든 용접부 녹막이용 도료로 방청
고정용 콘크리트못 머리부 실링 처리
|  |  | 바탕준비 | 트러스 설치 오차는 레벨조정용 철판(T3.0이상) 가공제작 하고 모서리 부위 용접 | 3.2.2
|  |  | 각형강관 설치 | 기와걸이 및 기와보강용 각형강관의 이음은 트러스 위에서 이음
기와걸이 각관 배치후 첫기와걸이는 처마 끝선에 맞춰 설치
각형강관은 트러스에 용접하고 용접부위 방청처리
용마루 후레싱 고정용 각형강관은 양면에 설치된 브라켓 또는 앵글철물에 용접고정
옆마구리 후레싱 고정용 각형강관은 기와고정 각형강관과 교차부위 용접 접합
|  |  | 금속기와 보강관 설치 | 상하부 금속기와 고정각관 중앙부 설치 | 3.2.3
보강용 각형강관은 트러스에 모살용접
AD, PD 주변 빗물받이 후레싱 하부는 아연도금 철판을 하부각형강관에 용접 부착
|  |  | 기와잇기 | 기와잇기는 처마부터 용마루쪽으로 진행 | 3.2.4
기와고정못은 우수침투방지 위한 EPDM 고무와셔가 있는 드릴링태핑 나사못 사용
고정못 위치는 물의 흐름부 피할 것
드릴링태핑나사못 길이는25mm 이상(각재 고정시 50mm이상 금속기와못 가능) 사용
고정못 간격은 300mm이내(강풍지역 200mm이내)
처마에서 3단까지, 벽체부터 지붕 안쪽 1,500mm까지는 200mm이내로 고정
|  |  | 용마루 설치 | 용마루 후레싱은 50mm이상 겹침 | 3.2.5
고정못 간격은 양면 300mm이내로 고정(강풍지역 200mm 이내)
|  |  | 벽체 후레싱 설치 | 벽면 깊이 10mm 홈파기 또는 V커팅
홈 또는 V커팅부 후레싱 삽입, 안팎 모두 실링처리
방청콘크리트 못을 450mm 간격으로 고정(강풍지역 300mm 간격)
콘크리트 못 머리 부위는 실링 처리
|  |  | 옆마구리 후레싱 설치 | 콘크리트 , 몰탈바탕 : 길이30mm이상 콘크리트못 고정
강관, 철재 바탕 : 길이 25mm이상 드릴링테핑나사못
지붕면 고정못 간격 : 300mm 이내
후레싱고정못 간격은 지붕면 300mm, 벽면 450mm이내(강풍지역은 지붕면 200mm, 벽면 300mm이내)
|  | 철근콘크리트 경사지붕 | 일반사항 | 철근콘크리트 경사지붕의 금속기와 시공순서 | 시공순서
|  |  | 바탕정리 | 콘크리트 경사지붕 쇠흙손 마감 | 3.3.2
용마루설치부 각형강관 설치가 용이 하도록 폭 70~80mm 정도 평탄 마감
|  |  | 먹줄놓기 | 레벨조정용 각관, 앵글철물 위치 등 표기 | 3.3.3
|  |  | 레벨조정용 앵글철물 | 앵글철물 고정은 세트앙카 총길이 100mm, 나사길이 및 매립깊이 50mm 이상 체결 | 3.3.4
처마부터 1단에는 2개소, 용마루부터 150mm, 기타구간 600mm이내 설치
|  |  | 레벨조정용 각형강관 | 측벽끝선에 맞추어 중앙부쪽으로 진행
측벽상단 및 코어벽에서 900mm까지는 450mm, 기타 900mm간격으로 설치
각형강관 이음은 맞댐이음으로하고, 이음부로부터 75mm이내는 앵글철물 보강
|  |  | 기와걸이 각형강관 설치 | 첫 기와걸이 각형강관은 처마 끝선에 맞춤 | 3.3.5
기와걸이 각형강관은 레벨조정용 각형강관 교차부에 용접(30mm, 양면)
기와걸이 각형강관 이음은 레벨조정용 각형강관 위에 맞댄이음하고 교차부 용접
|  |  | 금속기와 보강관 설치 | 상하부 금속기와 고정각형강관 중앙부에 설치 | 3.3.6
보강각형각관은 트러스에 모살용접 하여 고정
|  |  | AD, PD 보강판 설치 | 아연도금 철판을 하부 각형강관에 용접 부착 보강 | 3.3.7
|  |  | 용마루 각형강관 고정용 앵글철물 | 레벨조정용 앵글철물은 두께 4mm의 아연도금 강판 제품 사용 | 3.3.8
앵글철물은 세트앙카(총길이100mm, 나사길이 60mm, 매립깊이 50mm이상)로 고정
|  |  | 용마루 고정용 각형각관 설치 | 양면 설치된 앵글철물에 용접 고정 | 3.3.9
각형강관은 맞댐이음 하고, 이음부는 75mm이내 앵글 보강
|  |  | 옆마구리 후레싱 고정 각형강관 설치 | 측벽상단과 평행하게 배치, 강관 교차부 용접 | 3.3.10
하단 각형강관은 나사못으로 후레싱 고정하도록 계획
|  | 금속기와시공 | 기와잇기 | 기와잇기는 처마부터 용마루쪽으로 진행 | 3.2.4
기와고정못은 우수침투방지 위한 EPDM 고무와셔가 있는 드릴링태핑 나사못 사용
고정못 위치는 물의 흐름부 피할 것
드릴링태핑나사못 길이는25mm 이상(각재 고정시 50mm이상 금속기와못 가능) 사용
고정못 간격은 300mm이내(강풍지역 200mm이내)
처마에서 3단까지, 벽체부터 지붕 안쪽 1,500mm까지는 200mm이내로 고정
|  |  | 용마루 설치 | 용마루 후레싱은 50mm이상 겹침 | 3.2.5
고정못 간격은 양면 300mm이내로 고정(강풍지역 200mm 이내)
|  |  | 벽체 후레싱 설치 | 벽면 깊이 10mm 홈파기 또는 V커팅
홈 또는 V커팅부 후레싱 삽입, 안팎 모두 실링처리
방청콘크리트 못을 450mm 간격으로 고정(강풍지역 300mm 간격)
콘크리트 못 머리 부위는 실링 처리
|  |  | 옆마구리 후레싱 설치 | 콘크리트 , 몰탈바탕 : 길이30mm이상 콘크리트못 고정
강관, 철재 바탕 : 길이 25mm이상 드릴링테핑나사못
지붕면 고정못 간격 : 300mm 이내
후레싱고정못 간격은 지붕면 300mm, 벽면 450mm이내(강풍지역은 지붕면 200mm, 벽면 300mm이내)
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 금속기와 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(금속기와) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 1060 드릴링 태핑 스크루
KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대
KS D 3520 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대
KS D 3568 일반 구조용 각형 강관
KS D 3770 용융 55% 알루미늄 아연 합금 도금 강판 및 강대
KS D 5201 구리 및 구리합금 판 및 띠
KS F 4751 광물질 도포 금속제 절판 기와
KS M 6030 방청도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44011 금속기와 잇기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
금속기와잇기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 아스팔트 슁글 잇기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
아스팔트 슁글 잇기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 슁글, 프라이머, 접착제, 동판후레싱 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 아스팔트슁글, 플래싱 및 처마 거멀띠 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 색상 및 표면마감별 3종 이상 제출 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 아스팔트 슁글 상세도(플레싱, 처마끝, 용마루, AD 돌출물 등 방수취약 부위 포함) | 1.4.2 |  |  | D-15
아스팔트 슁글 나누기도
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위기온 10℃ 이하 시 작업 중단
|  |  | 견본시공 | 1개소(10㎡), 동판 후레싱 포함 | 1.5.1
|  |  | 콘크리트 바탕 | 콘크리트 바탕 위 고름모르타르는 쇠흙손 마감 | 3.1.2
콘크리트 바탕 건조 및 균열, 결함 보수 등
|  |  | 합판 바탕 | 합판을 3장 이상 연속 맞댈 경우 2장마다 세로방향 2~4mm 신축줄눈 설치 | 3.1.3
합판 맞댐부위는 단차 생기지 않도록 견고히 고정
|  |  | 고정철물 | 콘크리트 바탕은 녹방지처리된 길이 24mm, 머리지름 8mm이상 콘크리트못 사용
목재 바탕은 녹방지 처리된 길이 27mm, 머리지름 9mm 이상의 스텐리스, 아연도금, 알루미늄 못 사용
동판후레싱 고정못은 바탕에 따라 적용하되, 지름10mm 이상, 두께 0.5mm의 녹방지 와셔 사용
|  | 시공단계 | 프라이머 | 아스팔트 프라이머를 솔, 롤러등으로 1㎡ 당 0.4L 이상 도포 | 3.2.1
|  |  | 동판후레싱(처마, 박공부위) | 바탕에 따라 고정못 시공하고, 일반지구와 강풍지구 구분하여 시공 | 3.2.2
못은 와셔를 사용하고, 와셔, 못머리주위, 동판 절단면 및 이음부 실링처리
못박기 위치는 처마끝에서 안쪽으로 50~70mm 정도 들여서 고정
|  |  | 동판후레싱(AD, PD부위) | AD,PD 돌출부위 등에 후레싱 치켜올림시 200mm이상 치켜올림
AD, PD 벽체가 콘크리트인 경우 녹방지 금속와셔를 끼운 콘크리트못 또는 아연도금못으로 고정하고 실링 처리
후레싱 끝부분을 콘크리트 벽체의 V컷팅부 홈에 삽입 하고 실링재 충전
AD, PD 벽체가 SMC, FRP 인 경우 방청처리 나사못으로 고정하고 끝부분은 실링처리
슁글 하부 후레싱은 거멀접기 등으로 턱을 만들어 물흐름 차단
|  |  | 처마띠 시공 | 나누기도(후레싱, 처마띠, 슁글 등)에 따라 기준먹줄 시공
슁글의 시공은 처마끝에서부터 상부방향으로 시공
|  |  |  | 처마끝부분 슁글 노출탭을 접착띠 아래 20mm정도에서 절단하여 처마띠 제작 | 1. 처마띠 제작
처마띠를 처마끝에 맞춰 접착제를 처마띠 하부 전면 도포
처마띠는 처마끝에서 75-100mm들여 처마선에 평행되게 못으로고정
|  |  | 슁글 첫열 시공 | 슁글 첫열은 처마띠 위에서 겹쳐 잇음
슁글 첫열시공 시 처마띠 이음부, 고정못이 슁글탭 홈에 노출되지 않도록 주의
|  |  | 슁글 후속열 시공 | 후속열은 반폭옆으로 엇갈리게 잇되 전열과 겹침이음
후속열 시작선은 전열 슁글 접착띠 하단보다 15~20mm 아래서 시작
상하부 슁글을 동시고정하는 위치에 못고정
고정못머리부위는 슁글 접착제 도포
|  |  |  | 못 고정 위치 및 기준 | 못고정위치
(강풍지구) 처마끝부터 3열까지 접착제 전면 도포, 3열 이상은 매5열마다 슁글뒷면 접착제 전면 도포
|  |  | 슁글 용마루 잇기 | 용마루용 슁글을 제작하여 사용
|  |  |  | 슁글온장을 3등분으로절단하여 겹침부위 탭을 그림과 같이 안쪽으로 빗변되게 자름 | 3. 용마루슁글
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(아스팔트슁글) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 5201 구리 및 구리합금 판 및 띠
KS F 4750 아스팔트 슁글
KS F 4906 모래 붙인 루핑
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44020 아스팔트 슁글 잇기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
아스팔트슁글 잇기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 알루미늄 지붕재
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
알루미늄 지붕재 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 알루미늄 시스템 및 부자재, 특기시방서, 유지관리자료 | 1.3.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 바탕준비 | 지붕재 연결 재료는 부식에 강한 재료 사용 | 3.1
부자재는 아연도금 또는 방청페인트 시공
|  |  | 견본시공 | 지정위치에 견본시공 실시 | 1.4.1
|  | 시공단계 | 알루미늄 시스템 설치 | BASE 찬넬 및 하지 철물 작업 선행 | 3.2
패널 열팽창에 대한 Expansion처리는 ST-CLIP로 처리
패널의 연결은 열교 방지를 위해 압착 시공(GLASS WOOL 10m/m 압축 시공)
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 합금 : AA 3004(AlMn1Mg1) + AA 7002 합금(Stucco-embossd)
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 제조업자 검사(허용오차, 마감상태, 입회검사) | 2.3.1
|  |  |  | 자재 반입시 치수, 결함 검수 후 현장 반입 | 2.3.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44030 알루미늄 지붕재 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
알루미늄지붕재
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 홈통 및 우수관
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
홈통 및 우수관 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 선홈통, 드레인, 홈통받이, 우수맨홀, 지중우수관, 보온재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 선홈통, 드레인, 선홈통받이, 우수맨홀, 지중우수관 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 색상종류별 선홈통(30cm), 홈통걸이, 드레인, 홈통받이, 우수맨홀, 보온재 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | (지중우수배관)우수배관의 위치, 깊이 및 구배 표기 | 1.4.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 우수관, 맨홀 매설공사 전 시공순서 및 매설위치 조정위한 작업착수회의 | 1.5.1
|  |  | 사전작업 | 선홈통, 드레인 설치위치 확인
선홈통설치 전 주변 도장 등 마감공사 사전 완료
|  | 시공단계 | 드레인 설치 | 구체 콘크리트 타설시 정확한 위치에 드레인 매립 | 3.2.1
|  |  | 선홈통 설치 | 선홈통 설치는 수직으로 설치 | 3.2.2
처마홈통 끝을 이음대 안에 삽입하고 접착제를 이용하여 접착
|  |  | 홈통걸이 | 지정 없으면 설치 간격 120cm이내
발코니 복도 등 슬래브 구획시 홈통걸이 미설치
콘크리트에 묻히는 홈통걸이 다리는 5cm 이상 묻힐것
|  |  | 드레인캡 | 복도 및 발코니 드레인 캡은 스텐레스 나사못 3개소 이상 고정
|  |  | 도장 | 일반선홈통은 PVC 선홈통용 페인트 적용
|  |  | 보온 | 피로티 및 1층 슬래브 하부 등 외기노출 선홈통은 50mm이상 폴리에틸렌 보온재 시공
|  |  | 선홈통 변경 | 칼라선홈통 원칙, 수급문제시 일반선홈통에 PVC 선홈통용 페인트 도장방법으로 변경가능 | 1.7
|  |  | 홈통받이, 맨홀, 우수관 | 역구배에 의한 물정체 유의
동결선이하로 매설하여 겨울 동파 방지 등
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 선홈통 페인트오염, 지중매설관 찌꺼기 유입 방지 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 옥상, 계단, 복도 및 발코니 드레인 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(칼라선홈통, 일반선홈통) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 준공 전 배수상태 검사
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 선홈통 시공오차는 층당 ±10㎜ 이내 | 3.3
선홈통 시공오차는 7층 이상의 고층 공동주택의 경우 ±30㎜ 이내
선홈통 시공오차는 6층 이하의 중층공동주택의 경우 ±20㎜ 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS K 0700 염색물의 일광 견뢰도 시험방법 카본아크법
KS F 5602 합성수지 창호용 형재
KS M 3404 일반용 경질 폴리염화비닐관
KS M 3413 발포 중심층을 갖는 공압출 염화비닐관
KS D 3595 일반배관용 스테인리스 강관
KS M 3862 발포 폴리에틸렌 보온재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 홈통 및 우수관 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
홈통 및 우수관
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 목재창호
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
목제 창호 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 목제창호, 목재방부제, 발수제, 시트지 및 접착제 시험성적서 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 제품 견본 | 단면, 표면색상, 마무리상태, 심재형태, 보강재를 확인할수 있는 실물크기제품 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 목제창호, 크레오소오트유, 발수제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제작도 | 목제창호 제작도, 창호철물 설치위치 포함 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 창호 유형별 설치 일람표 | 1.4.2
창호의 입면 및 단면
벽체 유형별 창호 설치 상세 및 조립방법
문틀고정 철물 위치, 수량 및 고정방법
| 시공관리 | 시공전단계 | 개구부 검토 | 목제창호 또는 내틀설치 전 개구부 위치 및 크기 검토 | 3.1
|  |  | 문턱높이 검토 | 슬리퍼 걸림 방지를 위해 욕실 높이 사전 검토 | 3.1
|  |  | 방부제/발수제 처리 | 일반문틀 윗틀 및 선틀의 후면에는 방부제 2회 도포
일반문틀 밑틀 보강목과 래핑문틀 밑틀 4면에 발수제 1회 도포
욕실 일반문틀 선틀은 방수한계 높이까지 방부제 위 발수제 1회 도포
욕실 래핑문틀 내틀에는 방수한계 높이 까지 4면 발수제 1회 도포
욕실 문틀 주변은 방수시공전 문틀 사춤 완료하고, 사춤 누락 주의
|  |  | 견본시공 | 종류 및 규격별 1개소씩, 시공조건과 동일하게 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 일반사항 | 문틀 창틀의 수평수직과 마감재 두께를 감안한 위치 검토
|  |  | 일반문틀(도장마감) | 일반 문틀의 고정철물 위치 및 기준 | 고정철물 기준
|  |  |  | 문의 여닫음의 충격에 안전하도록 견고히 설치 | 3.2.1
|  |  | 래핑문틀 | 래핑문틀 시공순서 | 시공순서
|  |  |  | 내틀 설치 전 고정 및 사춤두께 확보를 위한 기준목 설치 | 3.2.2
벽체의 단열재 시공부분은 내틀 고정용 각재틀 설치
|  |  |  | 내틀설치(고정철물 위치 및 간격 기준) | 고정철물 기준
밑틀의 윗면과 방바닥 미장선 일치 되도록 시공
내틀 설치 후 개구부면과의 틈은 시멘트 몰탈 등 사춤
내틀 허용오차는 수직, 수평각기 ±3㎜ 이내
|  |  | 합성수지 문틀 | 마감재 두께를 고려한 위치 검토 및 수직 및 수평 확인 | 3.2.3
|  |  |  | 문틀의 고정은 L자형 고정철물 사용 | 고정철물 기준
고정철물 위치 : 선틀 각 3개소(1,2,3/4), 윗틀 1개소(1/2)지점에 설치
|  |  | 표면판/스토퍼(여닫이 문틀) | 표면판, 스토퍼 이면을 접착제로 내틀에 부착 후 숨은 못치기 | 3.2.2마
스토퍼는 충격에 안전하도록 내틀의 홈에 물림
바닥재 마감전 밑틀은 내틀 바탕에 접착하고 숨은못치기
문선 후면을 오목하게 가공하여 접착제 부착 및 숨은못치기
욕실스토퍼와 sill과의 틈새는 유사색상 코킹 채움
|  |  | 표면판(미서기 문틀) | 표면판 이면 접착제로 내틀 부착후 숨은 못치기
밑틀은 내틀과 함께 사전 설치하고, 미장 및 바탕 완료 후 도장마감
행거슬라이딩 문은 문짝탈락 방지위해 가이드 철물 설치
레일은 가공된 홈을 이용 밑틀에 고정
윗틀은 개폐방식에 따라 레일캡 또는 롤러 부착
문선 후면 접착제 도포하여 부착 후 숨은못치기
|  |  | 도장 | 플러쉬 문의 마구리는 주된 면의 도장과 같은 재질 및 색상 | 3.4
|  | 시공후단계 | 보양 | 일반 창은 밑틀 1면 합성수지판(T1.5mm이상) 보양 | 3.5
일반 문은 밑틀과 선틀(높이 1m까지) 합성수지판(T1.5mm이상) 보양
래핑문틀 창호는 별도보양하지 않음 다만, 욕실 문틀은 일반틀에 준하여 보양
|  |  | 조정 | 창 및 문짝 설치 후 여닫음 맞춤상태 조정
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 문세트 및 창세트의 성능 기준 | 성능기준
|  |  |  | 데커레이션시트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 창호자재 현장시험 기준 | 현장시험
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(목제 창호 및 틀재) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(단위세대 출입문) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(시트지 및 접착제) | 시험항목
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 문 및 문틀의 제작치수 나비, 높이 및 대각선 치수의 허용차는 ±2㎜ 이내 | 2.2.5
문 및 문틀의 부재의 허용차는 ±1㎜ 이내
|  |  | 시공허용오차 | 창호 및 창호틀의 설치 허용오차는 수직, 수평오차가 각 ±3㎜ 이내 | 3.3
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 3022 목재 집성판
KS F 3101 보통 합판
KS F 3104 파티클 보드
KS F 3108 창호용 목제 틀재
KS F 3109 문 세트
KS F 3117 창 세트
KS F 3119 수장용 단판 적층재
KS F 3200 섬유판
KS F 3517 패널용 페이퍼 코어
KS F 4524 창호용 호차
KS M 1701 목재 방부제
KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제
KS M ISO 536 종이 및 판지 - 평량의 측정
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44510 목제 창호 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
목제창호
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 강제창호
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
강제 창호 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제조업자 제품자료(창호표면 바탕처리, 방청처리방법, 도장재, 도장방법, 내부 채움재, 부속자재의 재질) |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 강제창호 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 공장도장된 강제창 및 문에 대한 제품색상 견본(50X100Cm) | 1.4.3
|  |  | 제작도 | 방화문, 세대현관문, 대피공간 방화문 제작도(창호철물 위치 포함) | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 제작 상세도 명기하여야 할 사항 | 명기사항
|  |  |  | 창호 유형별 설치 일람표 | 1.4.2나
창호의 입면 및 단면
벽체 유형별 설치상세 및 조립방법
보강철물 위치 및 수량, 틀재 앵커방법 위치 등 명기사항
|  |  | 시험성적서 | 1년이내 강판시험성적서(납품시 강판두께 및 아연도금량 표기) |  |  |  | D-15
1년이내 도막시험성적서(도막내구성, 물리적성질, 녹막이도료 시험 실시 후 성적서 제출)
1년이내 성능별시험성적서(문세트, 내화성, 차연성,결로방지성능, 기밀성,열관류율,, 침입방어성능)
2년이내 방화시험성적서(방화문의경우 방화시험성적서)
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 종류별 창호설치 부위의 유형별 1개소씩 앵커연결에서 완전설치 까지 | 1.5.1
|  |  | 작업준비 | 개구부 위치 및 크기 확인, 창호위치 기준 먹매김 | 3.1
|  |  |  | 자동폐쇄장치 부착 방화문의 설치전 자동폐쇄장치 인정기준 충족되도록 업체 협의 | 3.1,나
|  | 시공단계 | 틀재설치 | 수평, 수직 유지하고 여닫음 충격에 견디도록 견고히 설치 | 3.2
|  |  | 앵커철물 | 공용부 강제창호 앵커철물은 틀재 길이 1.5m 초과시 각각 3개소
공용부 강제창호 앵커철물은 틀재 길이 1.5m 이하시 각각2개소(상부틀재가 1.2m미만 시 1개소)
세대현관문 앵커철물은 상부 2개소, 좌/우측부 및 하부 각각 3개소
대피공간 방화문 앵커철물은 상부 1개소, 좌/우측부 및 하부 각각 3개소
|  |  | 문틀설치 | 문틀의 변형 파손 방지 위해 밑틀내부 시멘트모르타르 밀실 충전후 문틀 설치
열관류율 및 결로방지 성능 요구 시 공장에서 단열재 밀실 채움
|  |  | 개스킷 | 문틀 상도도장 건조후 접착제를 바른후 홈에 밀착 시공
|  |  | 현장도장 | 특기가 없을 시 틀재와 문짝 동일 색상 시공
|  |  | 차압측정공 | 제연설비 설치시 지정된 위치에 차압측정공 설치 | 3.2마
|  | 시공후단계 | 보양 | 밑틀표면은 철제 등으로 된 보양재로 바닥마감공사 마무리시 까지 보양 | 3.4
|  |  | 보수 | 녹 발생시 원강판 나오도록 그라인딩 후 용제세정 및 알키드계 도료로 2차 방청처리 후 마감도장 | 3.5
|  |  | 조정 | 유리 및 도장공사 완료후 여닫음 원활 및 잠금 기밀 유지토록 조정 | 3.6
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 방화문, 세대현관문, 대피공간방화문의 품질보증서 제출 | 1.5.2
|  |  |  | 결로방지 및 에너지 성능기준 | 성능기준
|  |  |  | 게스킷의 난연성능 및 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 대피공간 방화문 차열 성능기준 | 성능기준
|  |  |  | 세대현관문 기준 | 기준
|  |  |  | 공동주택 방화문 기준 | 기준
|  |  |  | 대피공간 방화문 기준 | 기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(강제창호 문짝 및 문틀) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(강제창호 채움재 및 접착제) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(강제창호 난연 허니컴) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(대피공간 방화문) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(가스켓) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(접착제) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 강제창호틀 및 창호 설치허용오차는 수직, 수평 각기±3㎜ 이내 | 3.3
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 법규 및 고시 적용 기준 | 법령기준
|  |  |  | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준(국토교통부 고시) | 설계기준
|  |  |  | 에너지절약형 친환경주택의 건설기준(국토교통부 고시) | 건설기준
|  |  |  | 자동방화셔터 및 방화문의 규정(국토교통부 고시) | 방화규정
|  |  |  | 범죄예방 건축기준(국토교통부 고시) | 건축기준
|  |  |  | 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙(국토교통부령) | 건축기준
|  |  | KS | KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대
KS D 3520 도장 용융 아연도금강판 및 강대
KS D 3528 전기 아연 도금 강판 및 강대
KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 9502 염수 분무 시험 방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS F 2268- 1 방화문의 내화 시험
KS F 2271 건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험 방법
KS F 2295 창호의 결로 방지 성능 시험 방법
KS F 2292 창호의 기밀시험 방법
KS F 2278 창호의 단열성 시험 방법
KS F 3109 문세트
KS F 2637 문, 창, 셔터의 침입저항 시험방법-동하중 재하시험
KS F 2638 문, 창, 셔터의 침입저항 시험방법-정하중 재하시험
KS F 5660 폴리에스테르 흡음 단열재
KS F ISO 5660-1 연소성능시험-열방출, 연기발생, 질량감소율-제1부 : 열방출률(콘칼로리 미터법)
KS L 9102 인조 광물섬유 단열재
KS M 3808 발포 폴리스틸렌(PS) 단열재
KS M 6030 방청도료
KS M ISO 536 종이 및 판지 - 평량의 측정
KS F 3517 패널용 페이퍼 코어
KS F 3216 건축용 발포체 개스킷
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44520 강제 창호 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
강제창호
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 스테인리스창호
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
스테인리스 창호 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 스테인리스 문, 창 및 부속재료 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 스테인리스 창호바(300mm), 색상표, 부자재 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도면 | 창호 배치도(설치위치, 부호, 개폐방법) | 1.4.2 |  |  | D-15
창호 일람표(부호, 형상, 치수, 수량, 부재, 부품의 재료, 성능, 표면처리, 창호철물)
창호 상세도(재질, 형상, 치수, 표면처리, 부속철물, 부착철물의 위치, 방수처리, 방식처리 등)
|  |  | 준공제출물 | 창호 및 부자재에 관한 자료 | 1.3.1 |  |  | ED+0
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 크기 및 종류에 따라 지정위치에 각 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 문틀설치 | 콘크리트조, 조적조 및 경량칸막이 설치부위 제외하고는 문틀먼저 세우기 시행 | 3.1.1
조적공사 시행시 수직재에 경첩 및 문 손잡이 높이에 3개의 앵커 설치
|  |  | 문설치 | 도면 표기한 대로 문틀에 맞춰 문 설치 | 3.1.2
|  | 시공후 단계 | 보양 | 새시의 틀 또는 살을 발디딤으로 서거나 하중 금지 | 3.2
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 치수 및 결함에 대하여 검수 후 현장반입 | 2.5.2
|  |  |  | 제작자 창호검사 : 허용오차검사, 마감상태 검사, 입회검사 | 2.5.1
시공상태 검사 : 설치허용오차검사, 앙카 접속검사, 입회검사
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 부재치수 : 옆두께 허용차 : + 0.5 mm, 보임면 두께 허용차 : - 1.0 mm | 2.4.1
|  |  |  | 완성치수 : 종 허용차 : ±3.0 mm, 횡 허용차 : ±3.0 mm | 2.4.2
|  |  |  | 비틀림 허용오차 : ±2.0 mm | 2.4.3
휨 허용오차 : ±3.0 mm
직각도 허용오차 : ±3.0 mm
대각선 길이차 : ±2.0 mm (대각선 길이가 1,000 mm 이내인 경우 허용오차 1.0 mm)
|  |  | 시공허용오차 | 틀의 대칭치수 차 : 3mm 이내 | 3.3
틀, 문의 뒤틀림 : 2mm 이내
틀의 기울기 : 2mm 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 3705 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44530 스테인리스 창호 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
스테인리스창호
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 합성수지제창호
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
합성수지제 창호 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 창호, 보강재, 고정철물, 보수방법 및 유지관리자료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 합성수지제 창호 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 보강재를 포함한 구조볼수 있도록 단면 노출된것 | 11.5.3
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  | 제작도 | 합성수지창호 제작도(형재 두께, 방풍처리상세, 창호철물 종류 및 위치 표기) | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 창호시공 상세도(창호틀 고정방법 및 고정철물 위치 표기) | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 발코니 외부창호 내풍압 시험성적서 또는 기술사사무소를 등록한 구조기술사의 구조계산서 | 1.5.1 |  |  | D-15
데커레이션 시트 및 시트부착용 접착제 성적서
합성수지제 창호에 대한 침입저항 시험성적서
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업준비 | 창호설치전 위치 및 크기확인 후 기준먹메김 | 3.1
|  |  | 견본시공 | 창호의 크기 및 종류별 1개소 견본시공 | 1.6.1
|  | 시공단계 | 창틀고정 | 창호 설치시 수평,수직, 이치이동 및 변형방지 위해 삼각형 고임목 고임 | 3.2.1
|  |  |  | 고정철물 종류에 따른 고정간격에 따라 고정 | 고정철물기준
플라스틱직결앵커 적용시 고정부위 합성수지캡 마감
플라스틱직결앵커 적용시 하부틀 고정부위는 앵커머리 코킹충진 후 캡 시공
캡 색상은 창틀과 동일 색상
비확장 발코니 실내측 하부창틀 평철 고정시 하부방수턱에 최대한 밀착 시공
|  |  | 발코니외부창호 | 물끊기홈 끝에서 내부로 10mm 이상 위치에 창틀설치
하부난간대 앵글위에 설치시 앵글주위 2~3배 면적에 실링재 도포
|  |  |  | 부위별 창틀고정기준 준수 | 고정철물기준
|  |  |  | 창틀하부 고정철물(T형) 시공기준 | T형고정철물
고정앵커 개공위치는 반드시 창틀 보강재를 관통하여 개공
창틀 개공부위 액상실리콘 처리하고 캡시공
발코니확장부위 고정철물 설치부위 단열재 절단 금지
|  |  | 방충망 | 복도측 및 외기에 직접 면하는 창(발코니 설치부위 제외)에는 방충망 설치
|  |  | 조정 | 개폐상태, 수평, 수직 등 검사 후 조정 및 보완 | 3.5
|  | 시공후단계 | 청소 | 오염물질 청소 및 레일홈 등 불순물 제거 | 3.4
|  |  | 보양 | 1.5mm이상 합성수지 또는 동등이상 성능 보양판으로 보양 | 3.4
발코니외부창호는 밑틀, 선틀(높이1m) 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 발코니 외부창호 성능기준 | 성능기준
|  |  |  | (별표2)창호유리 기준 | 성능기준
|  |  |  | (별표3)결로방지 성능기준 | 성능기준
|  |  |  | 데커레이션시트 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(합성수지제 창호 및 틀재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(합성수지제 창호 시트지) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(합성수지제 창호 시트지) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 창틀 또는 창짝 상ㆍ하부에 합성수지제 스토퍼를 부착여부 확인 | 2.1.2
|  |  |  | 물고임 방지를 위한 물흘림 구멍(Drain Hole) 설치 기준 확인 | 설치기준
|  |  |  | 창짝과 창틀의 겹침 길이를 하부는 8mm 이상, 상부는 12mm 이상 걸침(탈락방지) | 2.1.2
|  |  |  | 합성수지제창호 인테리어 시트지 부착기준 | 부착기준
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 창호 및 틀은 수직 수평 각각± 3㎜ 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준(국토교통부 고시) | 설계기준
|  |  |  | 범죄예방 건축기준(국토교통부 고시) | 건축기준
|  |  | KS | KS F 2278 창호의 단열성 시험방법
KS F 2292 창호의 기밀성 시험방법
KS F 2293 창호의 수밀성 시험방법
KS F 2295 창호의 결로 방지 성능 시험 방법
KS F 2296 창호의 내풍압성 시험방법
KS F 3109 문세트
KS F 3117 창세트
KS F 5602 합성수지 창호용 형재
KS F 2637 문, 창, 셔터의 침입저항 시험방법-동하중 재하시험
KS F 2638 문, 창, 셔터의 침입저항 시험방법-정하중 재하시험
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44540 합성수지제 창호 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
합성수지제창호
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 알루미늄합금제창호
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
알루미늄합금제 창호 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 알루미늄 창호에 대한 형재의 품질, 색상, 제작방법 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 알루미늄 창호 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 알루미늄 창호 표준색상 견본 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 단면 크기별 길이 30cm(발코니외부창호 50cm)의 창호 형재 | 1.5.2
|  |  | 제작도 | 알루미늄창호 제작도(형재 두께, 방충망상세, 접합부위 보공재, 창호철물 종류 및 위치 포함) | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 창호유형별 설치일람표 |  |  |  | D-15
창호설치 및 보강방법과 관련공사 연결사항
앵커의 크기 및 간격
유리 끼우기 방법
|  |  | 시험성적서 | 발코니외부창호 내풍압 성능에 대한 시험성적서 또는 구조계산서 |  |  |  | D-15
데커레이션 시트 및 시트부착용 접착제 성적서
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업준비 | 창호설치전 개구부 위치, 크기확인 및 기준먹메김 | 3.1
|  |  | 견본시공 | 창호 종류 및 규격별로 1개소씩 견본시공 | 1.6.1
|  | 시공단계 | 창호설치 | 창틀과 문틀 설치시 수직수평을 유지하고, 위치변형 방지위해 가설물 지지대 고임 설치 | 3.2.1
|  |  | 창틀고정 | 틀재길이 1.5m 초과시 양측 및 상하 각각 3개소씩 앵커철물 설치
틀재길이 1.5m 이하시 양측 및 상하 각각 2개소씩 앵커철물 설치
|  |  | 발코니외부창호 | 물끊기홈 끝에서 내부로 10mm 이상 위치에 창틀설치
하부난간대 앵글위에 설치시 앵글주위 2~3배 면적에 실링재 도포
|  |  |  | 부위별 창틀고정기준 | 고정철물기준
|  |  |  | 창틀하부 고정철물 시공기준 | 시공순서
|  |  |  | 앵커철물시공을 위한 창틀구멍은 합성수지캡으로 마감 | 3.2.1
밑틀을 앵커로 직접고정하는 경우 창틀구멍은 실링 처리후 합성수지캡 마감
|  |  | 조정 | 부재의 접촉점 치밀한 맞춤, 작동원활하도록 창호철물 조정 | 3.5
|  | 시공후단계 | 청소 | 오염물질 청소 및 레일홈 등 불순물 제거 | 3.3
|  |  | 보양 | 1.5mm이상 합성수지 또는 동등이상 성능 보양판으로 보양 | 3.3
창 및 발코니외부창은 밑틀 보양
분합문은 밑틀과 높이1m까지 양쪽 선틀 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 알루미늄창호 성능 요구사항 | 요구성능
|  |  |  | 창호유리 기준 | 성능기준
|  |  |  | 결로방지 성능기준 | 성능기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(알루미늄 창호 및 틀재) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | (공인시험기관 의뢰)두께, 단면치수, 인장강도, 내력, 연신율 | 3.6.1
|  |  |  | (육안검사)반입 창호에 대하여 육안검사 후 불합격 시 장외 반출 | 3.6.1
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 창호의 설치허용오차는 수직, 수평 각기 ± 3㎜ 이내 | 3.4
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준(국토교통부 고시) | 설계기준
|  |  | KS | KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재
KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 피막
KS D 8303 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 도장 복합 피막
KS F 2278 창호의 단열성 시험방법
KS F 2292 창호의 기밀성 시험방법
KS F 2293 창호의 수밀성 시험방법
KS F 2295 창호의 결로 방지 성능 시험 방법
KS F 2296 창호의 내풍압성 시험방법
KS F 3109 문세트
KS F 3117 창세트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44550 알루미늄합금제 창호 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
알루미늄합금제창호
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 창호용방충망
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
창호용 방충망 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 창틀 및 방충망의 재료및 규격 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 창호용방충망 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 국부압축시험 및 쇼트백 충격시험성적서(방범용 방충망) |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공단계 | 일반방충망 | 미서기창호인 경우 외면에 이동식으로 설치 | 2.1.1
밀창(프로젝트)인 경우 창내면 롤방식 설치
|  |  | 방범용 방충망 | 방충망 면 윗틀레일에 PVC 쐐기 2개소 설치(외부탈창 방지) | 3.2
내부창틀 마구리를 이용하여 잠금장치 견고히 설치
방범창 이동시 잠금장치 자동 잠김 기능
비상시 잠금장치의 수동개방 용이 할것
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 방범용방충망 성능기준 | 성능기준
|  |  |  | 스테인리스강선 14메시, 선경 0.7mm이상 | 2.1.2
국부압축시험결과 6,000N 이상
쇼트백 충격시험(낙하높이 120cm) 이상없을것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(방충망) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 복도측 및 외기에 직접 면하는 창(발코니 설치부위 제외)에는 방충망 설치
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3702 스테인리스 강선재
KS D 3703 스테인리스 강선
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재
KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 피막
KS D 8303 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 도장 복합 피막
KS F 3109 문세트
KS F 3117 창세트
KS F 4536 창호용 망창
KS L 2002 강화유리
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44560 창호용 방충망 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
창호용방충망
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 창호철물
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
창호철물 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 창호철물(제품 구성, 기능, 부품목록, 나사못, 문틀하부실 등) | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 창호철물, 문틀하부 실 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 창호철물류(종류별 형식, 마감 및 색상 견본) | 1.3.2
문틀하부 실(색상 및 마감 견본)
|  |  | 일람표 | 창호철물 일람표 | 일람표
|  |  | 시험성적서 | 방화용 도어클로저 퓨즈용융온도(72±2℃) 시험성적서(1년이내) | 2.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 창호철물 및 문틀하부실 종류별 1개소 시공 | 1.4.1
|  | 경첩 | 보주경첩 | 황동재 경첩은 표면이 변색되지 않도록 코팅 처리된 제품을 사용 | 2.11
강판재 경첩은 표면을 분체도장하고 가락지와 꼭지는 황동으로 한 분체도장 고급형 사용
|  | 힌지 | 플로어 힌지 | 문짝 규격별 적용기준 참조 | 적용기준
공동주택의 경우 2호 사용 원칙
바람이 심한곳은 명시된 호수보다 1단계 상향제품 사용
|  | 도어클로저 | 도어클로저 | 공동주택 세대현관문은 3호 사용 | 2.4
|  |  |  | 방화성능이 요구되는 문에는 방화문에 부착하여 방화시험시 성능을 확보 할 수 있는 내화용 제품 적용 |  |  |  | 18 개정
내화용 도어클로저는 3호에 적합하고, 비차열 1시간 이상의 성능을 확보
|  |  |  | 힌지 설치위치와 문짝 문틀의 배부름 방지 등에 유의 | 3.1.1
동일지구 동일 형상제품 사용 및 외관통일 등
|  |  | 방화용 도어클로저 (개정본 삭제 확인) | 방화용 도어클로저는 3호에 적한한 것 사용 | 2.4.3
몸체에 퓨즈부착되어 평상시는 열려있고, 온도상승시 자동 닫히는 구조
퓨즈의 용융온도 72±2℃ (1년이내 성적서 제출)
방화문이 열린 상태에서 정지되는 각도 수동조정 되는 제품 사용
|  | 도어록 | 일반사항 | 도어록 열쇠 재질은 2.0mm이상의 황동판 위 크롬도금 한것 | 2.5
일반인 출입통제 필요시 Master key system
방화문 등에는 방화용 제품 사용
|  |  | 원통형 | 세대욕실욕실용 도어록은 열쇠를 사용치 않고 외부에서 간단한 조작으로 개방 할수 있는 제품 | 2.5.1
세대내부 도어록은 동일한 제품 사용
|  |  | 상자형 | 복도형 세대현관문 및 대피공간 방화문에는 레버식 상자형 도어록 사용 | 2.5.2
|  |  | 튜블러형 | 실내에 잠금장치가 설치되고 레버작동시 잠금이 자동 해제 가능한 형식 | 2.5.3
외부에서도 간단한 조작으로 개방할 수 있는 구조
|  |  | 디지털형 | 건전지교환시기 알림 기능, 방전시 외부 비상전원공급 또는 비상키 개방 될수 있는 제품 | 2.5.4
방화문 등에는 방화용 제품 사용
열림장치 부속은 화재시 눌러붙지 않도록 금속재질 사용
|  |  |  | 화재등 비상시 패닉열림장치 또는 토크치 0.15N․m 이하에서 수동 개폐장치 구비 | 2.5.4다
버튼방식의 경우 중앙번호(5번)에 인식점자 설치
터치스크린방식은 비밀번호 노출 방지를 위해 허수기능 적용
건전지 교체시기에 대한 알림장치는 청각 및 시각적 알림
방전시 외부 비상전원공급 또는 비상키에 의한 개방 기능
디지털 도어록 및 공동현관용 RF카드 겸용
|  | 자동잠금손잡이 | 확장형 발코니 | 이중창의 창높이가 600㎜ 초과시 내측창에는 주핸들 적용하고, 외측창에는 보조핸들 적용 | 2.8.2 |  |  | 손잡이 개정
창높이가 600㎜ 이하인 창에는 수동핸들 적용(창폭이 1,000mm미만시 손잡이 미설치)
내측창의 창높이가 1,500㎜ 이상시 2점 잠금(2 Point Lock) 적용 및 잠금장치간 300mm이상 이격거리 확보
외측창 및 창높이 600㎜ 이상 1,500㎜미만인 내측창에는 1점 잠금(1 Point Lock)을 적용
|  |  | 비확장발코니 | 비확장 발코니 외부창호는 확장부위 이중창 내측창 기준 적용 | 2.8.2나
창높이가 600㎜ 이하인 창과 발코니와 거실 사이 창은 자동잠금 기능이 없는 손잡이 및 수동잠금장치(크레센트) 적용
|  | 도어스토퍼 | 일반사항 | 도어스토퍼 끝의 완충역할 부위는 고무 사용 | 3.1.4
도어록에 완충기능이 있는 경우 도어스토퍼 미설치
|  |  | 화장실용 | 문짝상단에서 10cm, 도어록측 측면에서 10cm 띄운 위치에 설치
|  |  | 침실용 | 도어록이 석고판에 닿는 경우 벽면에 스토퍼 설치
|  | 기타 | 레일 | 레일 고정재는 스테인리스 못 등 녹슬지 않는 재질 사용 | 2.6
|  |  | 호차 | 고정재는 스테인리스 또는 녹이 발생하지 않는 제품 사용 | 2.7
|  |  |  | 호차부착용 나사못은 길이의 1/3 이상을 드라이버로 시공 | 3.1.2
|  |  | 크레센트 | 외부 이중창의 경우에는 내측에만 부착 | 2.8.2
합성수지제 창호용 크레센트는 이중창의 경우에는 내측에만 부착
|  |  |  | 고정재는 스텐인리스 나사못이용, 도금제품은 중성염수분무시험결과 녹 미발생시 사 | 2.1
|  |  | 자석식고정철물 | 자석식 고정철물의 자력은 6K(부착력 6㎏ 이상) | 2.9
|  |  |  | 자석부는 문틀에 부착하고 철판부는 문짝에 부착 | 3.1.3
자석부와 철판부의 위치가 일치되어 충분한 부착력이 발휘되도록 함
|  |  | 문틀하부실(sill) | 화장실 목재문틀 하부실의 재질은 인조대리석 사용 | 2.15
|  |  | 키시스템 | 2~3개의 키 중 1개에 세대번호, 위치 기록한 꼬리표를 달아 키파일에 끼워서 관리 | 3.2
나머지키는 세대번호 및 위치 등이 기록된 봉투에 밀봉 관리
|  | 시공후단계 | 조정 | 원활한 작동여부 검사 및 조정 | 3.3
|  |  | 청소 | 페인트 오염 등 청소 | 3.3
|  |  | 설계변경 | 완충기능 도어록 사용(도어스토퍼 설계변경 감 조치) | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 일반 도어록 품질기준(원통형, 상자형, 튜블러형) | 품질기준
|  |  |  | 디지털 도어록 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 도어클로저 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 힌지 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 경첩 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 호차 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 손잡이 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 크레센트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 레일 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(창호철물) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 6411 원통형, 튜블러형 및 상자형 도어 록
KS F 2268-1 방화문의 내화 시험방법
KS C 9806 디지털 도어록
KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대
KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 5201 구리 및 구리합금 판 및 띠
KS D 6024 구리 및 구리합금 주물
KS D 8334 도금의 내식성 시험 방법
KS F 4505 도어 클로저
KS F 4511 창호용 레일
KS F 4518 플로어 힌지
KS F 4519 경첩
KS F 4524 창호용 호차
KS F 4525 강철제 도어용 철물
KS F 4533 피벗 힌지
KS F 4534 새시용 호차(창문바퀴) 및 부속물
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44561 창호철물 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
창호철물
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 창호주위충전
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
창호주위 충진 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시멘트, 충진용 발포우레탄 | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 시멘트, 충진용 발포우레탄 | 신고목록 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 몰탈 사용시 주위 온도 5℃ 이상시 작업 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 창호종류별 1개소씩 견본시공 | 1.3.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 이물질 제거, 청소 및 결함보수
|  | 시공단계 | 시공기준 | 외부에 면한 창틀 및 문틀 주위는 현장 발포우레탄 충진 | 3.1
외부에 면한 창틀 및 문틀의 밑틀은 모르타르 충진
외부에 면한 창틀에 처짐방지 철물 등으로 보강한 경우 현장 발포우레탄 충진 가능
발코니 외부창호의 경우 밑틀은 모르타르로 충진
|  |  | 충진모르타르 | 창호틀 주위 틈새 밀실 충진 및 표면 평탄하게 처리 | 3.3
|  |  | 충진발포우레탄 | 주입건을 틈새에 깊이 넣어 밀실하게 충진 | 3.4
충진시 접착면 최소온도 5℃이상유지
충진후 5시간 이상 경과시 까지 충격 금지
충진후 6시간 이상 경과 후 칼 등으로 돌출부 자르고 외부마감
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공시 발생한 잔재 처리 및 청소
|  |  | 보양 | 모르타르 및 발포우레탄 경화시 까지 충격 및 진동 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 충전용 발포우레탄폼 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(충전용 발포우레탄폼) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 42070 창호주위 충진 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
창호주위충전
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 강제셔터
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
강제 셔터 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 자동방화셔터, 스테인레스파이프 그릴셔터 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 자동방화셔터, 스테인레스파이프 그릴셔터 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 셔터설치 일람표를 포함한 창호 배치도와 셔터 유형별 입면 | 1.4.2 |  |  | D-15
셔터 구성부재의 형상과 두께
조인트 및 연결부 상세
가이드레일 상세
앵커방법 및 상세, 창호철물 설치방법과 위치, 셔터케이스 지지상세
전동기, 제어기, 개폐기 및 전기부품 설치상세
|  | 공무행정 | 준공서류 | 유지관리지침서(셔터의 유지관리 방법, 보수 및 미작동시 조치방법 등) | 1.4.3 |  |  | ED+0
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업준비 | 현장반입시 도장상태 점검(결함부는 녹막이칠 보완시공) | 3.1
|  |  |  | 가이드레일, 브라켓, 앵커와 인서트를 정확한 위치에 시공 | 3.1
|  | 시공단계 | 가이드레일 | 앵커를 구조체 공사시 빼어둔 철근 및 앵커볼트에 견고히 용접 | 3.2
|  |  | 축받침부 | 뺀철근, 앵커볼트에 단단하게 용접 또는 볼트 고정
|  |  | 셔터 케이스 | 설치용 골조에 단단히 용접 또는 앵커볼트에 고정
|  |  | 하부 수동식 개폐기 | 설치용 골조에 용접 또는 앵커볼트에 고정
와이어로프용 파이프는 양단을 개폐기 및 케이스에 넣은 후 고정
|  |  | 제어반 | 구조체, 셔터 케이스에 설치좌를 뺀 철근, 앵커볼트에 용접 또는 볼트 고정
|  |  | 버튼 스위치 | 외부박스 주위의 틈새는 모르타르로 충전하여 고정
|  |  | 틈새 충전 | 가이드레일 윗홈대 등 주요구조부 틈 및 파손부 방화상 지장없도록 모르타르로 밀실 충전
|  |  | 조정 | 셔터설치 후 휨, 뒤틀림이 없고, 원활한 작동 위해 개폐상태 조절
|  | 시공후단계 | 검사 | 셔터설치 완료 후 자동폐쇄장치와 셔터작동상태를 감독 입회하에 검사 | 3.5
|  |  | 보양 | 오염물질 제거하고, 손상되어 복원 불가시 제품 교체시공 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 셔터의 종류는 갑 50·P·방1(갑종, 허용풍압 50㎏f/㎠(4.9MPa), 인산염 녹 방지처리, 방화용 1급)의 것
|  |  |  | 강제셔터 구조 기준 | 구조기준
|  |  |  | 가이드레일 홈폭, 깊이 및 물림길이 기준 | 레일기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 강제셔터 시공허용 오차 | 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대
KS D 3530 일반 구조용 경량 형강
KS D 3536 기계구조용 스테인리스 강관
KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관
KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS F 4510 중량 셔터
KS M 6030 방청도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44521 강제 셔터 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
강제셔터
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 유리공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
유리공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 유리, 실링재, 세팅 및 측면블록, 단열간봉 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 유리, 실링재, 세팅 및 측면블록 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 에칭유리 완자무늬계통 3종류 이상(500x1500mm) | 1.4.4
저방사복층 및 가스주입단열유리(350x50mm)
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 유리시공계획(동별 및 층별 유리 일람표, 끼우기 일정계획 포함) | 1.4.2
|  |  | 품질보증서 | 가스주입 단열유리 품질보증 위한 단체표준인증 제품확인서 및 단체표준인증서 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 유리끼우기 공사는 주위기온 4℃ 이상시 가능 | 1.7.1
실링재 사용은 주이기온 4℃ 이상 및 상대습도 90%이하시 가능
|  |  | 보관 | 합성고무 완충재를 사용하며, 겹쳐서 적재할 경우 20매 미만 적재 | 1.6
|  |  | 견본시공 | 유리 종류 및 부위별 1개소 견본시공 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 설치 기준 | 단위세대 전용부위 창호 유리끼우기 기준 | 설치기준
|  |  | 판유리 끼우기 | 판유리의 절단은 창호의 유리홈 안치수보다 상부 및 한 쪽 측면을 1.5∼2㎜정도 짧게 절단 | 3.2.1
에칭유리의 경우 창호의 유리홈에 6∼8㎜ 정도 삽입
무늬 및 에칭면은 실내측에 면하도록 시공
이중창의 경우 무늬 유리를 내부 측 창에 시공
목제창호의 유리 끼우기는 제물퍼티로 하고, 제물퍼티는 창문살의 30㎝이내의 간격 못치기 시공
못을 사용한 부위는 눈메꿈 등으로 미려하게 시공
합성수지제 창호 및 알루미늄 창에 유리를 끼울때는 실링재로 고정
|  |  | 복층유리 끼우기 | 합성수지제 창호 및 알루미늄 창호에 복층유리를 끼울 때는 실링재를 사용하여 고정 | 3.2.2
목제창호의 유리 끼우기는 제물퍼티로 하고, 제물퍼티는 창문살의 30㎝이내의 간격 못치기 시공
못을 사용한 부위는 눈메꿈 등으로 미려하게 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 이물질 제거 및 청소 | 3.3
|  |  | 보양 | 실링재 고정시 경화 완료시까지 보호
|  |  |  | 안전을 위한 경고용 테이프, 천, 종이 등을 프레임에 부착 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(유리) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(세팅블록 및 측면블록) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | (강화유리) KS L 2002에 적합한 제품으로, Ⅲ류 (TⅢ)를 사용 | 2.2.1
|  |  |  | (저방사 복층유리) 성능 검토 기준 | 성능기준
|  |  |  | (저방사유리) 방사율에 대한 공인성적서 제출 | 2.3.1
|  |  |  | (복층유리) 단열성 및 결로방지 성능 시험성적서 제출 | 2.3.1
(접합유리) 규정에 적합한 제품으로 Ⅱ-1류 또는 Ⅱ-2류를 사용
(접합유리) 접합재료는 폴리비닐부티랄 필름(PVB), 에틸비닐아세테이트 필름(EVA) 또는 액상레진(RESIN)을 사용
(접합유리) 액상레진(RESIN) 접합유리 테두리에 사용하는 테이프는 변색되거나 탈락되지 않을 것
세팅블록은 집중하중 방지를 위해 길이 10cm이상 사용
품질보증서 (가스주입단열유리 반입시 단체표준인증서 및 확인서 확인)
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준(국토교통부 고시) | 설계기준
|  |  |  | 에너지절약형 친환경주택의 건설기준(국토교통부 고시) | 건설기준
|  |  |  | 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시) | 설계기준
|  |  | KS | KS F 4910 건축용 실링재
KS L 0004 유리분야의 표준용어
KS L 2002 강화 유리
KS L 2003 복층 유리
KS L 2004 접합 유리
KS L 2005 무늬 유리
KS L 2008 열선 흡수 판유리
KS L 2012 플로트 판유리 및 마판유리
KS L 2015 배강도 유리
KS L 2017 저방사 유리
KS L 2514 판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 태양열 취득율 시험방법
KS L 2525 판유리의 열저항 및 건축관련 열관류율 계산 방법
KS M ISO 2718 가스 크로마토 그래피에 의한 화학분석 방법 표준 구성
KS F 3117 창세트
KS F 2278 창호의 단열성 시험방법
KS F 2295 창호의 결로방지 성능 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44570 유리공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
유리공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 타일공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
타일공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 타일, 접착제, (백)시멘트, 혼화제 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 타일 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 접착제, (백)시멘트, 혼화제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 타일(60X90cm이상 견본패널), 접착제 | 1.3.3 |  |  | D-15
테라조 타일 및 테라조 판(색상차트 및 제품견본)
|  |  | 시공상세도 | 타일나누기도로 다음사항을 포함하여 작성 | 1.3.2 |  |  | D-15
타일 마름질 크기와 줄눈폭
구배 및 드레인주위 처리 상세
부착물 및 주방용구 설치부위 상세
문틀주위 코킹홈 상세
문양타일 및 별도색상 위치
|  |  |  | 외장타일의 코너타일 시공 상세 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 5℃ 이상(동해입지 않도록 보양) | 1.6.1
|  |  | 견본시공 | 단위세대 평형별로 견본시공 | 1.4.1
테라조타일 및 판 (10㎡) 견본 시공
|  |  | 설계변경 | 외벽타일 줄눈(백시멘트 변경 가능) | 1.8
세대 현관바닥 타일규격 변경할수 있으나 최소 200mm X 200mm 이상 제품 사용
|  |  | 바탕준비 | 바탕면의 평활도는 벽의 경우 2.4m당 3㎜ 이내, 바닥의 경우 3m당 3㎜ 이내 | 3.1
바닥면은 물고임 없도록 욕실 및 세탁실의 경우 1/100, 발코니의 경우 1/150의 구배가 유지
|  |  |  | 바탕면 이물질 제거 및 들뜸, 균열 등 보수 | 3.1.2
바닥 등 건물내부 접착제 시공면은 수분함수율 4.5% 미만 관리
|  | 공통기준 | 공통사항 | 시공도 작성시 지나치게 작은 조각타일 발생하지 않도록 줄눈나누기 | 3.2.1
실내부일 경우 입구에서 보아 눈에 잘띄는 부위에 온장 위치
벽체타일 시공 후 바닥타일 시공
배수구, 급수전 주위 및 모서리 타일은 사전 마름장(자르기, 구멍뚫기 등)
|  | 도자기질타일 | 벽타일 붙이기 | 특기 없을경우 압착붙이기로 하되, 욕실 및 화장실 벽타일은 떠붙이기 공법 | 3.2.2
주방부위 노출콘크리트 벽면 바탕 및 방수석고판 바탕은 접착붙이기
|  |  | 압착 붙이기 | 붙임 모르타르 두께는 타일두께의 1/2 이상(5∼7㎜ 정도를 표준)
타일의 1회 붙임면적은 작업성을 고려하여 1.2㎡ 정도
붙임시간은 15분 이내를 원칙으로 하되 30분을 초과 금지
모르타르가 타일 두께의 1/3 이상 올라오도록 두들겨 압착 시공
|  |  | 떠 붙이기 | 타일의 1일 붙임 높이의 한도는 1.5m 정도
줄눈에 넘쳐나는 모르타르는 경화 전에 제거
떠붙임 시공시 빈배합 및 채움부족으로 인한 타일 탈락 주의
|  |  | 접착 붙이기 | 콘크리트 바탕면은 여름은 7일 이상, 기타 계절에는 14일 이상 건조
접착제의 1회 바름 면적은 2㎡ 이하
접착제 경화정도를 보아 타일 시공하고, 시공후 환기
|  |  | 바닥타일 붙이기 | 붙임 모르타르의 1회 깔기 면적 6∼8㎡
타일의 붙임면적이 클 때는 규준타일 사전 시공
|  |  | 치장줄눈 | 타일 시공 3시간 경과 후 줄눈파기하고 24시간 경과 후 치장줄눈
치장줄눈 나비가 5mm 이상시 2회로 나누어 줄눈 시공
|  | 기타 타일 | 천연석 타일 | 천연석타일 붙임은 압착공법으로 시공 | 3.2.3
거친면을 모르타르로 접착하고, 평활한 면이 상부오도록 시공
타일 줄눈은 백시멘트로 시공하고, 줄눈크기는 5mm로 시공
|  |  | 인조대리석 타일 | 물과 SBR라텍스를 3 : 1로 배합한 유상액을 바탕면에 프라임 처리
모르타르(1:3)를 시공면에 30㎜ 정도의 두께로 골고루 뿌리고 레벨링
시멘트풀(SBR라텍스, 시멘트풀, 물)을 모르타르 위에 뿌리고 수평잡으며 고무망치로 대리석 시공
2∼3일 지난 후 모르타르용 SBR 라텍스 첨가하여 줄눈처리
|  |  | 테라조 타일/판 | 마감높이 확인후 실띄우기 또는 먹줄놓기, 바탕면 적당히 살수 | 3.2.5
시멘트와 모래를 1 : 3으로 배합하여 반 건조 상태의 고름모르타르 바름
부착용 물시멘트 바른후 페이스트가 줄눈사이로 10mm정도 채워지도록 테라조 압착
테라조 타일 및 판은 수평시공하나, 복도 등은 물고이지 않도록 드레인방향 구배
줄눈크기는 2~3mm로 하되 염료를 혼합하여 색상 조정 가능
|  |  | 타일형 천연대리석 | 물과 시멘트(1:2) 부착용 페이스트를 바른 후 고무망치 다지며 타일 압착시공 | 3.2.6
줄눈크기는 3mm를 기준
|  |  | 포셀린(색소지)타일 | 벽 및 바닥타일은 도자기질 타일 붙이기에 따름
줄눈 크기는 2mm로 한다
계단타일은 테라조 타일 붙이기에 따름
|  | 시공후단계 | 청소 | 도자기질 및 천연석타일 청소는 염산30배 용액 사용시 산분제거 철저 | 3.3.1
인조석, 테라조, 천연대리석 타일은 중성세제 청소 후 폴리셔 기계로 왁스 광택
|  |  | 보양 | 타일시공 후 접착제 및 붙임모르타르 등 경화시 까지 보양 | 3.3.2
|  |  | 유지관리 | 테라조 타일의 종류 및 형태별로 시공 수량의 0.5%를 시설물 인계인수 시 관리소에 인계 | 1.7
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 도자기질타일 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 천연석타일 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 실리카인조대리석판 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 테라조타일 및 테라조판 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 고강도 테라조타일 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 포셀린타일 품질기준(고강도 색소지 타일 등) | 품질기준
|  |  |  | 시멘트계 바닥용 인조석판 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(도기, 자기, 석기질 타일) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(천연석 타일) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(타일형 천연대리석) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(실리카 인조대리석 판) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(고강도 색소지 타일) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(테라조 타일 및 테라조 판) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(타일용 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(접착제) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 미끄럼 저항성 시험(욕실, 샤워실, 세탁기 전면 발코니 바닥타일) | 2.1.1
|  |  |  | 두들김 검사(뒷채움 80% 이상 합격), 불합격시 주변 8장 떼어내 1장 불합격시 재시공 | 3.4.1
|  |  |  | 접착력시험 기준(3층이상 외장타일을 600㎡ 이상 시공한 경우) | 시험기준
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS A 5101-1,2,3 시험용 체 - 제1,2,3부
KS F 2221 건축용 보드류의 충격 시험방법
KS F 2518 석재의 흡수율 및 비중 시험방법
KS F 2519 석재의 압축강도 시험방법
KS F 4035 기성테라조
KS F 4739 실리카 인조대리석 판
KS L 1001 도자기질 타일
KS L 1593 도자기질 타일용 접착제
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트
KS M ISO 178 플라스틱 - 굴곡성의 측정
KS M 3510 고분자계 바닥재 시험방법
KS F 2271 건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험방법
KS F ISO 1182 건축 재료의 불연성 시험 방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 45010 타일공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
타일공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 석재 바닥깔기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
석재 바닥깔기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 석재, 시멘트 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 석재, 시멘트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 제품견본(300mmX30mm) | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도면 | 각 실별 바닥 석재 나누기 상세도 | 1.4.2 |  |  | D-15
석재 형태 및 색상나누기
이질 재료와의 접합부 상세도
석재설치 단면 상세도
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 주위 기온 5℃이상 되도록 할것 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 지정위치에 1개소 (10㎡), 이질재 접합부 포함 | 1.5.1
|  |  | 바탕처리 | 석재 및 바탕면 이물질 제거 및 청소 | 3.1
|  | 시공단계 | 석재깔기 | 바탕면 접착 향상을 위해 시공면 유상액 바름 | 3.2
시맨트 모래 1:3 배합 모르트르를 시공면 일정두께로 고르게 깔고 레벨링
기준틀에 따라 수평실 치고 모서리, 구석 등 기준이 되는 위치부터 시공
모르타르위 페이스트 뿌리고 석재 올리고 고무망치로 수평을 잡으면서 설치
|  |  | 줄눈시공 | 석재깔기 시공후 2~3일 경과 시점 시공
줄눈크기 2~3mm, 속빔없도록 충분히 다짐
|  | 시공후단계 | 청소 | 마감면 오염부 중성세제로 청소후 물로 씼음 | 3.3
|  |  | 보양 | 모르타르 경화전 통행, 하중, 진동 금지
오염 및 파손 우려시 마감면 포장지등으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 화강석은 KS F 2530(석재)의 경석, 1등품에 적합한 것으로 철분 함유량이 3% 이하 | 2.1.1
대리석은 KS F 2530 (석재)의 경석, 1등품에 적합한 것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(석재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(화강석 판재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2530 석재
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 45020 석재 바닥깔기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
석재바닥깔기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 석재 벽설치
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
석재 벽설치 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 석재 및 부자재 특성 및 물성, 특기시방서, 유지관리자료 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 석재, 시멘트, 부자재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 제품견본(300mmX300mm), 앙카철물, 줄눈 실링재(색상표 포함), 그라우팅재 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도면 | 각 실별 벽 석재 나누기 상세도 | 1.4.2 |  |  | D-15
석재 형태 및 색상 나누기
이질재료와의 접합부 상세도
석재 설치 단면상세도(결로방지 상세도)
앙카설치 상세도, 배치도(앙카설치공법)
트러스 설치 상세도(트러스 공법)
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 설치 및 완료 후 2일간 5℃ 이상 유지(습식공법) | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 1개소(10㎡)에 부자재 및 마감 그라우팅 포함 시공 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 및 석재 표면 이물질 제거
|  | 습식공법 | 습식공법 | 조인트 폭 6mm가 일렬이 되도록 석재 배열 | 3.2.2
최하단 석재 설치위치 바닥스라브 및 기초기둥 없을 경우 브라켓 또는 지지구조 설치(침하방지)
바탕면과 석재뒤와의 거리는 40mm를 표준
사춤모르타르시 모르타르 흐르지 않도록 조치
치장줄눈 및 실링은 수직줄눈 시공 후 수평줄눈 설치
|  |  | 부분사춤공법 | 조인트폭 6mm가 일렬이 되도록 석재 배열 | 3.2.3
최하단 석재 설치위치 바닥스라브 및 기초기둥 없을 경우 브라켓 또는 지지구조 설치(침하방지)
바탕면과 석재 뒤와의 거리는 30mm를 표준
가로 맞댐변 상하 100mm 사춤, 세로 모르타르는 연결철물로 고정
치장줄눈 및 실링은 수직줄눈 시공 후 수평줄눈 설치
|  | 건식공법 | 시공기준 | 연결철물 등은 사전가공 하고, 앙카 및 철물 구조내력 확인 | 3.3.1
화강석은 내외벽, 대리석은 내벽에 적용
|  |  | 앙카 긴결공법 | 시공도에 의거 수평실을 쳐서 앵커용 구멍 천공 | 3.3.2
석재 상하 및 양단 연결철물 설치(하부는 지지용, 상부는 고정용)
1차 및 2차 연결철물을 연결하는 구멍치수를 변위 발생 방향으로 길게 타공
판석재 및 강재 직접 접촉부분 완충재 사용
완충재는 kerf sealant, setting tape 등 사용
|  |  | 강재트러스 공법 | 트러스제작 및 설치는 상세도 및 구조계산서에 적합 | 3.3.3
|  |  |  | 조인트폭 6mm가 일렬되도록 석재 배열 | 3.3.2
실링재 설치는 수직줄눈 시공후 수평줄눈 설치
|  | 시공후단계 | 청소 | 모르타르 청소, 석재는 산 사용 금지 | 3.4
왁스는 제품자료에 따라 선택 사용
|  |  | 보양 | 모르타르 동해 및 경화불량 우려시 보온조치
모르타르 경화전 진동 및 충격 금지
오염우려시 폴리에틸렌 시트 보양, 파손우려시 널판지 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 석재는 KS F 2530(석재) 경석 판석 1등급(2,3등급)에 규정된 것 또는 동등 이상의 것
|  |  |  | 화강석은 압축강도(500kg/㎠(50MPa) 이상), 흡수율(5% 미만), 겉보기 비중(약 2.7 - 2.5g/㎤) | 2.1.1
대리석은 압축강도(1,000kg/㎠(100MPa) 이상), 흡수율(1% 미만), 겉보기 비중(약 2.7g/㎤)
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(석재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(화강석 판재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 석재 자재두께치수 ± 2㎜ 이하 | 2.7.1
|  |  |  | 석재 평활도 1.5mm이하 / 1,200mm 당 | 2.7.2
|  |  | 시공허용오차 | 습식공법 시공헝용오차 | 시공허용오차
|  |  |  | 건식공법 시공허용오차 | 시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2518 석재의 흡수율 및 비중시험방법
KS F 2519 석재의 압축강도 시험방법
KS F 2530 석재
KS F 4910 건축용 실링재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 45030 석재 벽설치 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
석재벽설치
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 도장공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
도장공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 도장종류별 품질기준, 배합 및 희석, 환경조건, 유효보관기간, 상중하도간 방치시간, 기타 안전에 관한 사항 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 도장재 | 신고목록
|  |  | 견본제품 | 제조업자 표준색견표, 직접 칠한 색견표 | 1.4.3 |  |  | D-15
다채무늬, 탄성코팅, 얇은바름재 30×30㎠로 제작한 3개의 시공견본 패널
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 도장재 종류 및 수량별 자재반입 계획 | 1.4.2
동 및 층별로 구분된 시공일정계획
시공부위별 칠공법
칠횟수별 도막두께 확인방법, 오염방지계획
품질관리조직 포함된 칠공사 품질관리계획
준공 1년전까지 외부색채계획 수립, 제출 및 승인
해풍영향 지역의 필요한 경우 염해방지 도장실시 계획 수립
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 도장재 저장장소는 4℃이상 35℃이하 유지 | 1.6
|  |  |  | 비, 눈, 강풍 불거나 상대습도 85%초과, 기온 5℃ 미만인 경우 도장시공 금지 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 도장재 색상, 바탕재질, 부위별로 10㎡ 이상 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  | 바탕준비 | 일반사항 | 바탕면 이물질 제거, 청소, 결함부 보수, 평활도 확보, 녹방지 조치 등 | 3.1.1
비도장부위 오염방지를 위한 보양 조치
색상 경계면 테이핑 작업
도장 단계별 도막두께, 도포량 확인
|  |  | 콘크리트/미장면 | 30일 이상 건조, 수분함유율 10%이하 | 3.1.2
|  |  | 금속면 | 금속면 전처리 및 표면처리 | 전처리기준
|  |  |  | 용접부의 모든 슬래그, 기름 및 이물질 제거 | 3.1.3
|  |  | 목재면 | 손상부 연마하고 틈 및 홈 등은 퍼티를 사용하여 표면 평탄작업 | 3.1.4
송진제거 및 송진우려부위 셀락니스 1회 붓칠 및 건조후 1회 추가 칠
|  |  | 경량기포콘크리트면 | 결함부 등은 ALC 보수용 모르타르를 사용하여 바탕 정리 | 3.1.5
|  | 시공단계(공통) | 칠공법 | 붓칠, 롤러칠, 뿜칠공법 사용 | 3.2.1
하도, 중도, 상도로 구분 시공하고 도막건조 위한 칠방법 및 칠간격 준수
실내 도장시 환기 등 오염물질 외부배출 대책 수립
|  |  | 연마지 갈기 | 연마지 갈기는 매회 칠마다 하며, 정벌칠에 가까울수록 입도가 작은것 사용 | 3.2.2
|  |  | 퍼티먹임 | 바탕면 홀, 틈 등 퍼티작업 및 연마지 마무리 | 3.2.3
아파트 외부층간 이어치기 부위 탄성퍼티(폭 10cm, 두께 0.5mm) 1~2회 바름
|  |  | 스밈방지 | 목재 등 흡수성 고르지 못한 바탕재에 색올림시 스밈 방지제 시공 | 3.2.4
|  |  | 색올림 | 붓칠로 색올림 하며 건조후 얼루이 있을때 색깔 고름질 반복 | 3.2.5
|  |  | 눈먹임 | 눈먹임제는 나무결 잔구멍 등에 압입하고, 건조후 연마지(#240) 갈기 | 3.2.6
|  | 도장시스템/두께 | 수성페인트 | 내외부 수성페인트 - 하도 0.03mm, 상도 0.03mm | 도막기준
|  |  |  | 방균페인트 - 하도 0.03mm, 상도 0.03mm | 도막기준
|  |  |  | 탄성퍼티 - 상도 0.5mm | 도막기준
|  |  | 목부페인트 | 내외부용 조합페인트 - 하도(프라이머), 중도, 상도 각 0.035mm | 도막기준
|  |  |  | 내부용 폴리우레탄 - 하도, 상도 각 2회 0.035mmX2회=0.07mm | 도막기준
|  |  | 철부페인트 | 일반용페인트 - 하도, 중도, 상도 각 0.035mm | 도막기준
|  |  |  | 아연도금바탕면용 페인트 - 하도(프라이머) 0.05mm, 중도, 상도 각 0.04mm | 도막기준
|  |  | 걸레받이페인트 | 유성제품 - 상도(2회 이상) 0.03mm X 2회(4시간 경과 후) | 도막기준
|  |  |  | 수성제품 - 하도 0.01mm, 상도 0.03mm X 2회(4시간 경과 후) | 도막기준
|  |  | 낙서방지페인트 | 유성제품 - 상도(2회 이상) 0.03mm X 2회(4시간 경과 후) | 도막기준
|  |  |  | 수성제품 - 하도 0.01mm, 상도 0.03mm X 2회(4시간 경과 후) | 도막기준
|  |  | 에폭시바닥마감 | 용제계에폭시코팅공법 - 하도 0.05mm, 중도, 상도 각 0.1mmX2회 | 도막기준
|  |  |  | 무용제계에폭시 및 엠보공법 - 하도 0.05mm, 중상도 1차 0.15mm, 중상도 2차 0.50m | 도막기준
엠보공법 - 중상도 1차 후 총두께 0.7mm이상 엠보무늬 형성
|  |  | 스파바니시 | 하도 0.03mm, 상도 0.03mm | 도막기준
|  |  | 래커 | 하도 0.02mmX3회, 중도 0.02mm X2회, 상도 0.02mm | 도막기준
|  |  | 다채무늬도료 | 하도 9∼12㎡/ℓ, 중도2∼2.5㎡/ℓ, 상도6∼8㎡/ℓ | 도막기준
|  |  | 우레탄칩도포 | 프라이머, 폴리우레탄수지(2mm), 바탕색, 문양칩, 바니쉬(2회) | 도막기준
|  |  | 얇은벽바름재 | 하도 0.3~0.5×2=0.6~1.0㎏/㎡, 상도 0.1×2=0.2ℓ/㎡ | 도막기준
|  |  | 석재뿜칠 | 하도0.2～0.25kg/㎡, 중도1.0～1.6kg/㎡, 상도 0.5～0.9kg/㎡, 코팅 0.2～0.25kg/㎡ | 도막기준
|  |  | 스타코 | 하도0.15～0.4kg/㎡, 중도2.5～4kg/㎡, 상도0.15～0.4kg/㎡ | 도막기준
|  |  | 실리콘페인트 | 외벽 동호표시 그래픽 , 상도 0.06mm이상 | 도막기준
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 도장오염부 제거(미경화시 즉시 제거)
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 수성 페인트 품질기준(외부수성페인트, 합성수지에멀젼페인트, 탄성퍼티) | 품질기준
|  |  |  | 목부 페인트 품질기준(조합페인트, 폴리우레탄 페인트 및 희석재) | 품질기준
|  |  |  | 철부 페인트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 걸레받이용 페인트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 낙서방지용 페인트 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 다채무늬 도료 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 우레탄 칩 도포 바닥재 | 품질기준
|  |  |  | 에폭시 바닥마감재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 얇은 마무리용 벽바름재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 석재질감 뿜칠도료 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 스타코 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 실리콘 페인트 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(도장재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(아크릴우레탄 페인트) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리우레탄 페인트) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(합성수지 에멀젼 페인트) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(도장재) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 건조도막 상태 및 두께의 광학적 간이 측정 방법 | 측정방법
|  | 품질시험 | 품질관리시험
친환경자재시험
기타 품질기준
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 대기환경보전법 제44조의 2 준수 제품 사용 | 법령가기
|  |  | KS | KS D 3528 전기아연도금 강판 및 강대
KS D 6711 알루미늄 및 알루미늄 합금의 도장판 및 조
KS D 9502 염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS F 3211 건설용 도막 방수재
KS F 4715 얇은 마무리용 벽 바름재
KS F 4723 복층 마감 도장재
KS F 4937 주차장 바닥용 표면 마감재
KS G 2603 연필 및 색연필
KS G 2611 볼펜
KS G 2613 크레용 및 파스
KS J 3201 곰팡이 저항성 시험방법
KS L 5114 섬유강화 시멘트판
KS M 1658 메틸 알코올(메탄올)
KS M 2613 등유
KS M 3073 연마재에 의한 플라스틱의 마모시험방법
KS M 3507 비닐 장판
KS M 5000 도료 및 관련 원료의 시험방법
KS M 5000 3231 도료의 촉진내후성 시험방법
KS M 5318 조합 페인트 목재 프라이머 백색 및 담색(외부용)
KS M 6010 수성도료
KS M 6020 유성도료
KS M 6030 방청도료
KS M 6040 래커도료
KS M 6050 바니시
KS M 6060 도료용 희석제
KS M 6518 가황고무 물리시험방법
KS M 7057 종이 및 판지의 발수도 시험방법
KS M 7602 거름종이(화학 분석용)
KS M ISO 2812-1 도료와 바니시-액체 저항성 측정-제1부:일반시험방법
KS F ISO 1182 건축 재료의 불연성 시험 방법
KS F ISO 5660-1 연소성능시험-열 방출, 연기 발생, 질량 감소율-제1부 열 방출률(콘칼로미터법)
KS M ISO 8501-1 도료 및 관련 제품의 도장 전 강철 기재 조정
KS M ISO 12944-4 도료와 바니시
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 45510 도장공사 시방서 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
도장공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 탄성도료(탄성코트)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
탄성도료(탄성코트) | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 탄성도료(탄성코트) | 1.2 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 도장재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 도장시스템 표기한 견본품(색상, 광택율 등) 제출 | 3.2.나 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 항곰팡이 저항성, 항균성 품질기준 시험성적서 | 2.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 5℃이하, 40℃이상시 도장작업 금지 | 3.2
비, 눈, 습도 80%이상시 작업금지
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 오염 및 이물질 제거, 평활도 유지 | 3.1
콘크리트 및 미장면 2개월이상 건조, 수분함유율 10%이하
|  | 시공단계 | 공통사항 | 하도, 중도, 상도는 단계별 도장시 완전건조 확인후 시공
탄성도료는 붓, 롤러 또는 스프레이를 사용하여 마감
|  |  | 하도 | 프라이머 | 도장시스템
|  |  | 중도 | 탄성코팅재(건조막두께 0.5mm) | 3.2
|  |  | 상도 | 투명재, 광택이 있는제품 선정
중도재의 광택과 육안구분 어려우므로 시공여부 필히 확인
|  |  | 걸레받이용 페인트 | 벽체하부 습기유입 및 도장들뜸 방지위해 반드시 걸레받이용페인트 시공 | 3.2.라
|  | 시공후단계 | 검사 | 탄성도료(탄성코트) 건조막 두께 측정 기록(광학적 간이 측정법) | 측정방법
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 탄성도료(탄성코트) 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(탄성코트) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 상도 광택투명재는 중도재의 광택과 육안구분이 어려우므로 시공여부 필히 확인 | 3.2
|  |  |  | 건조막 두께 측정(동별 5개층 마다 1세대씩, 발코니 벽, 천장 각 1개소 | 기록양식
|  |  |  | 콘크리트 함수율 시험, 검사 작업일지 작성 | 일지양식
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 45511 탄성도료(탄성코트) | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
탄성도료(탄성코트)
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 무기질계뿜칠마감
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
무기질계 뿜칠마감 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 무기질계 뿜칠재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 무기질계 뿜칠재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 100mm X 100mm 크기 견본 1개 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준
|  |  |  | 제품의 운반 및 보관 계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
제품의 현장 시공계획
시공상태 검측계획서
품질관리 및 시험계획서
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 뿜칠 완료 및 건조시 까지 주위온도 4℃ 이상 유지(필요시 난방조치) | 3.2.4
뿜칠중 및 후에는 자연환기 및 강제환기
|  |  | 견본시공 | 견본시공 면적 5㎡이상 | 1.5.1
|  |  | 작업시기 | 앵커, 행거 및 천장 부착물의 기초공사 완료 시점에 착수하는 것을 원칙 | 3.1.1
|  |  | 작업준비 | 부착력 확보를 위해 선행 공정의 균열 및 결함 보수 및 이물질 제거 | 3.1.2
|  |  |  | 전기, 용수, 조명(300LUX 이상) 사전준비 | 3.2
방진막 설치 및 피착면외 오염방지 위한 PE필름 보양
보호구(방진복, 보안경, 장갑, 방진마스크)
|  | 시공단계 | 뿜칠하기 | 뿜칠재가 전 표면에 걸쳐 고른 색상이 나오도록 관리 | 3.3
뿜칠재의 두께 및 밀도가 일정하도록 시공
|  |  |  | 뿜칠재의 두께 부족시 덧뿜칠 실시 | 3.4.2
외기에 접하여 빗물이 침투할 수 있는 부위는 뿜칠마감 미적용
|  | 시공후단계 | 청소 | 낙하된 분진, 인접면 번진 뿜칠제 제거 등 | 3.3
|  |  | 보양 | 공사 및 양생중 진동 및 충격 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 무기질계 뿜칠 마감재 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 각층 또는 바닥면적 1,500㎡마다 최소 1개씩 검사 | 3.4.2
|  |  | 시공허용오차 | 뿜칠 두께가 설계 두께보다 25%이상 작지않도록 관리 | 3.4.3
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F ISO 1182 건축재료의 불연성 시험방법
KS F 2271 건축물의 내장재료 및 구조의 난연성 시험방법
KS F 2901 구조부재에 시공하는 내화뿜칠재의 두께 및 밀도 시험 방법
KS F 2902 구조부재에 시공하는 내화뿜칠재의 부착강도 시험 방법
KS F 2903 구조부재에 시공하는 내화 뿜칠재의 분진량 시험방법
KS L 5300 고형시료의 석면 분석방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 45520 무기질계뿜칠마감 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
무기질계뿜칠마감
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 일반단열
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
일반 단열 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 발포폴리스티렌 보온재, 그라스울, 판상, 유리섬유, 폴리에스테르, 경질폴리우레탄폼, 페놀폼 단열재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 단열 및 보온재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 단열재 30 X 30cm(색상있을경우 색상표) | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 보온재 시공상세도(보온재 종류별 나누기도 포함) | 1.4.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 지정위치에 재료별, 시공부위 유형별 10㎡ 이상 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 유해상태 확인 및 보수 | 3.1
|  | 공통사항 | 공간벽내부 | 벽돌벽에 매립되는 긴결철선으로 보온재 관통하여 고정(단열재는 내측면 밀착) | 3.2.2
|  |  | 일체시공 | (최상층)슬래브 하부, 외부에 면한 보 내측 결로방지용 단열재는 거푸집에 부착해 콘크리트 타설시 일체시공 | 3.2.3
석고보드 등 마감재 부착에 필요한 목심 설치, 인서트, 슬리브 등 단열재 절단 최소화
|  | 비드법 | 일반조건 | 현장절단시 절단기를 사용하여 일직선 되도록 절단 | 3.2.1
|  |  | 이음부 | 이음부는 틈새없이 정밀시공하고, 틈새는 폴리우레탄폼으로 밀실 충전
단열재가 2겹인 경우 이음부위는 엇갈리게 시공하고 측벽부분은 해당 층 벽면부위 전부 부착 후 다음 공정 진행
자재납품업체와 협의 하여 단열재를 반턱으로 공장가공 가능
|  | 압출법 | 일반조건 | 현장절단시 절단기를 사용하여 일직선 되도록 절단 | 3.3.1
|  |  | 이음부 | 이음부는 틈새없이 정밀시공하고, 틈새는 폴리우레탄폼으로 밀실 충전
단열재가 2겹인 경우 이음부위는 엇갈리게 시공하고 측벽부분은 해당 층 벽면부위 전부 부착 후 다음 공정 진행
자재납품업체와 협의 하여 단열재를 반턱으로 공장가공 가능
|  | 그라스울 | 일반조건 | 나누기도에 따라 칼 또는 절단기구를 사용하여 정밀시공 | 3.4.1
그라스울 접합부는 약간 밀어붙여 틈새가 생기지 않도록 시공
|  | 판상단열재 | 적용부위 | 외부에 접하는 슬래브 및 옹벽에 적용(폭 및 부위는 도면에 따름) | 3.5.1
|  |  | 일반조건 | 판상단열재 설치 부위 사전 먹매김 표시 | 3.5.2
바닥판, 벽판 및 단열재 상호간 밀착시공
단열재 설치, 타설 및 거푸집 해체시 단열재 유실 및 파손 주의
|  |  | 고정방법 | 단열재 이음부 및 가장자리를 전용못으로 30cm간격으로 고정 | 고정못
|  |  |  | 고정못 사용 불가시 그림과 같이 부착식 간격재 사용 | 간격재
|  |  | 보수 | 단열재이음부, 틈, 못자국 등 훼손부위는 보수용재료로 보수
|  |  | 청소 | 도배공사부위는 충분히 건조시키고 이물질 등 제거
|  | 폴리에스테르 | 일반조건 | 나누기도에 따라 칼, 가위, 열선도구 등으로 절단하여 정밀시공
틈새발생시 폴리에스테르 단열재 제품을 절단하여 충진
모서리, 콘센트박스, 배관구 등은 기밀시공
|  | 경질 폴리우레탄폼 | 일반조건 | 콘크리트 골조에 건식 타정공법으로 부착 | 3.7.1
나누기도에 따라 절단기 등을 사용하여 정밀시공
틈새 발생시 폴리우레탄 폼으로 밀실하게 충진
단열재 설치 후 석고보드 부착시 반드시 돌기형 고정핀 위에 석고보드 작업
|  | 페놀폼단열재 | 일반조건 | 나누기도에 따라 시공하고 현장절단시 절단기 사용
Aluminum 면재가 부착되는 면의 서로 만나는 부위는 AL면재 점착테이프로 이음부위 봉합
외기 직접면의 최하층 바닥면에 시공시 바닥 콘크리트 타설 전에 페놀 폼 설치(Aluminum 면재가 외기에 노출)
바닥 콘크리트 타설 후골조에 건식 타정공법으로 페놀 폼을 견고하게 고정
벽체에 시공할 경우에는 콘크리트 골조에 건식 타정공법으로 부착
돌기형 고정핀의 고정 깊이는 25mm 이상
|  |  |  | 코너부위 및 단부에서는 최소 200mm 이격하여 고정핀을 시공(단열재 ㎡당 4개 이상) | 시공예시도
Aluminum 면재가 부착되는 면의 서로 만나는 부위는 AL면재 점착테이프로 이음부위 봉합
틈새 발생 부위에는 폴리우레탄 폼으로 밀실하게 충진(건조 후 부풀어 밀려나온 부분 정리)
|  |  | 공간벽내부 | 단열재를 공간벽의 내부에 설치하는 경우 벽돌벽에 매립되는 긴결철선으로 보온재를 관통시켜 고정
단열재는 내측면에 밀착
|  | 시공후단계 | 청소 | 화재위험이 있는 재료는 별도 수집하고 밀폐된 창고에 저장, 매일 수거 | 3.8
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(압출법 및 비드법 발포폴리스티렌 단열재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(그라스울) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(판상단열재 및 보수재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(폴리에스테르 단열재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2271 건축물의 내장재료 및 구조의 난연성 시험방법
KS F ISO 5560-1 연소성능시험 - 열방충률, 연기발생률, 질량감소율 - 제1부:열방출률(콘칼로미터법)
KS L 9102 인조 광물섬유 보온재
KS L 9106 미네랄 울 판상단열재
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정 방법
KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재
KS F 5660 폴리에스테르 흡음 단열재
KS M 3809 경질 폴리우레탄 폼 단열재(PIR)
KS M ISO 4898 경질 발포 플라스틱 건축물 단열재 규격서
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46010 일반단열 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
일반단열
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 외단열공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
외단열 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 접착모르타르, 단열재, 패스너, 보강메쉬, 부속재, 표면마감재, 실링재 | 1.4.1 |  |  | D-15
표면마감재 보수방법 등의 유지관리자료
공인시험기관 시험성적서(최근 1년내)
|  |  | 자재신고 | 접착모르타르, 단열재, 보강메쉬, 패스터, 마감재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 패스너, 보강메쉬, 마감재(색상견본 또는 색상차트), 기타 부자재 | 1.4.3 |  |  | D-15
견본패널(30cmX30Cm 이상)
|  |  | 시공상세도 | 외벽단열마감 시공상세도 | 1.4.2
단열재 및 보강메쉬 나누기도
조인트 상세도
개구부 모서리주위 보강처리 상세도
단열재 부착방법
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 외단열공법은 5℃~35℃ 에 한하여 시공 | 3.1
우천시나 상대습도가 80% 이상인 경우에는 시공 금지
|  |  | 자격조건 | 시공책임자는 교육받고 추천받은자로서 유사공사경험 5회이상인자 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 재료별, 시공부위 유형별 10㎡ 이상 | 1.5.1
|  |  | 바탕준비 | 바탕면 건조, 청소 및 평활도 확보 | 3.1
|  | 시공단계 | 시공순서 | 외단열공법 시공순서 | 시공순서
|  |  | 단열재 시공 | 단열재는 600X1200mm 이하인 것 사용 | 3.2.2
단열재는 시공벽면 하부에서 상부로 붙이고, 수직부 이음부 통줄눈 금지, 이음부 정밀시공
|  |  |  | 단열재는 접착모르타르 바름과 단열재 패스너 공법을 병행하여 부착 | 단열재부착방법
단열재에 접착모르타르 도포시 전면 또는 점테두리 접착방식 도포(최소 40%이상 부착)
접착모르타르는 테두리 면은 5cm이상, 두께는 최소 10mm의 띠 형대로 빠짐없이 도포
단열재를 부착한 후 최소 24시간 동안 경화하고, 단열재 손상시 단열재로 보강
외단열시스템의 모든 종결부분은 메쉬를 단열재 뒤에서부터 최소 200mm 이상 감을 것
창문 등 모든 개구부 모서리에는 L-형 단열재를 사용하고, 200*300mm의 보강메쉬 시공
개구부 주위는 실란트 시공을 할 수 있도록 단열재 10~13mm 이격
시공벽면 모서리는 단열재가 서로 엇갈리도록 수직 교차 시공
유리섬유메쉬는 좌, 우면 양측 약 200mm 정도 겹침
|  |  | 단열재패스너 | 타정개소는 단열재 ㎡당 5개소 이상 타정 | 3.2.3
단열재가 끝나는 코너 부위 및 개구부 주위 등에는 중앙부에 추가 시공
|  |  | 메쉬/접착몰탈 | 단열재 부착후 최소 24시간 이상 경화 후 메쉬 및 접착모르타르 시공 | 3.2.4
메쉬는 1.6mm의 두께로 접착몰탈을 바른후 메쉬가 모르타르에 함침시 까지 흙손으로 고름
일반 메쉬 이음은 최소 100mm이상 겹침이음
충격보강용 메쉬는 맞댄이음
창호등 개구부 코너 주위는 200*300mm이상 일반메쉬를 대각선방향으로 보강
지면에서 1.8m높이의 벽면은 일반메쉬 시공 후 충격보강용 메쉬 추가시공
창호 상부 등에는 수분침투 방지를 위해 물끊기 코너비등 등을 설치
|  |  | 마감재 시공 | 보강메쉬 및 접착 몰탈 시공 후 24시간 이상 경화후 마감재 시공 | 3.2.5
마감재 시공은 균일성 위해 연속작업
조인트 실란트가 시공되는 부위는 접착 모르타르와 이질재 사이의 폭이 13mm이상 되도록 시공
|  |  | 실링재 시공 | 이질부재와의 접합부는 실링재 충전, 시공부위 조인트 양측 테이프 처리 | 3.2.6
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 외단열 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(외단열공법 접착모르타르) | 시험기준
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 외단열 공사의 각 단계별 공사감독자 확인 후 다음단계 공정 시작 | 4
|  |  |  | 메쉬 인장강도 시험방법 | 시험방법
|  |  |  | 외단열 미장마감재 내충격성 시험방법 | 시험방법
|  |  |  | 부착강도 시험방법 | 시험방법
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 외단열 마감재 표면 평활도는 3m당 6mm이내
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2221 건축용 보드류의 충격 시험 방법
KS F ISO 1182 건축 재료의 불연성 시험 방법
KS F 2271 건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험 방법
KS F ISO 5660-1 연소 성능 시험(열방출, 연기발생, 질량감소율, 콘칼로리미터법)
KS F 2607 건축 재료의 투습성 측정 방법
KS F 2609 건축 재료의 물 흡수 계수 측정 방법
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정방법
KS F 4715 얇은 마무리용 벽바름재
KS F 4716 시멘트계 바탕바름재
KS F 4910 건축용 실링재
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS F 2609 건축재료의 물 흡수계수 측정방법
KS F 2607 건축재료의 투습성 측정 방법
KS F 2221 건축용 보드류의 충격 시험방법
KS M ISO 4898 경질 발포 플라스틱-건축물 단열재-규격서
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46030 외단열 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
외단열공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 결로저감재
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
결로저감용 단열재 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 표면판, 마그네슘보드, 비드법/압출법 폴리스티렌 단열재, 섬유강화시멘트판,시멘트계 바탕 강화재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 결로방지용 복합단열재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 단열재 30 X 30cm(색상있을경우 색상표) | 1.4.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 적용부위 | 적용지역, 적용부위 및 등급은 설계도서에 의함 | 3.1
외기 또는 계단실 등 단열재 미설치되는 내부공간의 슬래브 및 옹벽에 적용
최상층 경사지붕 및 발코니 천장에 적용
비확장 발코니 외부 벽체에 적용
|  |  | 바탕준비 | 거푸집설치 후 바닥면 청소, 돌출 못, 이물질 제거 등 | 3.2
|  | 시공단계 | 먹메김 | 결로저감재 설치부위 먹메김 | 3.2
|  |  | 설치 | 결로저감재를 먹메김 위치에 맞추어 밀착 | 3.3
결로저감재 양쪽 가장자리를 따라 30cm 간격으로 고정못으로 고정
결로저감재 설치 후 철근배근, 타설, 거푸집 해체 등 후속공사로 인한 손상 주의
거푸집 제거 후 결로저감재 이음부, 틈, 못자국등 훼손부 보수재로 보수
도배 및 페인트 공사 바탕면은 충분히 건조 후 이물질 제거
|  |  | 비확장 발코니벽체 | 복합단열재는 단열재와 표면판을 10-15mm 어긋나게 가공 할 수 있음 | 3.4
현장여건에 따라 단열재 간격을 5mm띄우고 틈새 우레탄폼 충진
옹벽면에 @350*250mm, 직경 5cm정도 본드 점 접착 후 단열재 압착
죠인트 틈새 발생시 이질재 접합부는 폴리우레탄폼 밀실 충전
복합단열재 처짐 및 탈락방지 조치
양생후 못구멍은 우레탄 폼 및 퍼티로 고르게 면처리
양생된후 창문주변, 상하 층간죠인트부 및 코너부는 실링마감
표면판 이음부 틈새 실링처리후 면처리
|  | 시공후단계 | 보양 | 페인트 등 후속공사 시 바탕면 충분히 건조
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 비드법단열재는 KS M 3808에 적합하고, 초기열전도율은 0.031 W/mk 이하(평균온도 23±2℃)
압출법단열재는 KS M 3808에 적합하고, 열전도율은 0.031 W/mk 이하(평균온도 20±5℃)
|  |  |  | 표면재 품질기준(폴리프로필렌판, 마그네슘보드, 섬유강화 시멘트판) | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(결로방지용 복합단열재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준(국토교통부 고시) | 설계기준
|  |  | KS | KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재
KS F 2271 건축물의 내장재료 및 구조의 난연성 시험방법
KS L 5114 섬유강화 시멘트판
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정방법, 평판열류계법
KS F 5660-1 연소성능시험-열 방출, 연기발생, 질량 감소율-제1부: 열방출률(콘칼로리미터법)
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46011 결로저감용단열재 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
결로저감재
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 석고보드 및 시멘트판
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
석고보드 및 시멘트판 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 바탕벽틀, 석고(방수)보드, 섬유강화시멘트판, 접착제, 못, 나사 등 고정철물 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 바탕벽틀, 석고(방수)보드, 섬유강화시멘트판, 접착제, 못, 나사 등 고정철물 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 시공상태 제작견본, 못, 나사못, 고정 및 보강철물 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 바탕프레임 설치도(주방가구 상부장 고정위치 명시) | 1.4.2 |  |  | D-15
석고보드 및 시멘트판 나누기도(종류, 고정 및 보강 철물 위치 및 간격)
석고보드 부착 입면상세도(본드간격, 도어록 및 옷걸이 설치부 보강사항)
|  |  | 시험성적서 | 친환경(접착제 및 석고보드) 자재 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 접착제 사용 및 경화시까지 기온 5℃이상 유지 | 1.7.1
|  |  | 공사전협의 | 전등보강목 위치 및 설치에 관련 전기공사 수급인과 작업착수회의 | 1.5.2
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 작업준비 | 바탕면 건조상태 유지, 이물질 및 요철 제거 등 | 3.1
조적바탕면은 줄눈 밀실충전 여부 확인
창호주위 등 결로방지용 단열재 누락 및 손상여부 확인
|  | 공통사항 | 벽틀 설치 | 전기박스 주변 등 견고히 보강
단열재 밀착시공, 틈새는 우레탄폼 밀실 충진
도면과 시공상세도에 따라 견고하게 부착(기구위치 사전검토)
|  |  | 석고보드 설치 | 벽체용 석고보드 하부는 뒷면 50mm, 전면 450mm 높이로 폴리에틸렌 필름 및 습기침투 방지 조치 | 3.3.1
외부창틀이나 분합문틀과 접하는 석고보드는 습기침투 방지 조치(폴리에틸렌 필름 등)
석고보드 옆면 노출 시 모서리 보강철물로 보강
전기스위치박스 위치 표기, 천정석고는 조명기구 보강재 설치하고 위치를 석고보드에 표기
이중창 창틀에 형성된 홈까지 석고보드 밀착 시공
|  | 지지핀공법 | 벽틀 설치 | 단열재 지지핀공법 시공순서 | 시공순서
핀 부착위치 표기하고 먹메김 후, 핀 뒷면 전체에 본드를 발라 핀 압착고정
PE필름은 단열층이 방습층 기준 미달시 시공(투습도 24시간당 30g/㎡이하 또는 투습계수 0.28g/㎡․h․㎜Hg 이하)
단열재 및 PE필름 설치 후 핀 덮개로 고정(PE필름이 단열재 상부 끝단 감싸도록 시공)
전기박스 주변 지지핀을 좌우 1개씩 시공후 본드 보강
측벽 및 코아벽이 외벽과 만나는 경우 외벽 선시공
|  |  | 석고보드 설치 | 핀위에 석고본드를 소요두께 2배, 직경 5cm(눌렀을 경우 8cm) 붙임 | 3.3.4
석고본드 두께를 이용하여 석고보드 수직수평 조절
|  | 프리캡공법 | 벽틀 설치 | 단열재/압출법보온판 프리캡공법 시공순서 | 시공순서
|  |  |  | 핀부착 위치를 명확하게 표시하고 먹메김하고, 콘크리트 벽체 타공 준비 | 3.2.2
콘크리트 벽체를 지름 6.5±0.3㎜, 깊이 17±3㎜로 타공 후 프리캡 고정
단열재 이음부 및 틈새 보강
전기박스 주변 보강, 기타 지지핀 공법 준용
|  |  | 석고보드 설치 | 프리캡 수평조절후 프리캡을 90°돌려 고정 | 3.3.5
Φ6x25㎜나사못을 사용하여 석고보드 설치
각 프리캡에 1개이상 나사못 고정
석고보드 이음부 각 석고보드에 1개씩 나사못 고정
|  | 플레이트공법 | 벽틀 설치 | 압출법보온판 플레이트공법 벽틀설치 | 시공순서
단열재 뒷면 플레이트 방향 으로 폭 100mm이상 모래띠장(또는 G3본드) 시공
석고본드 시공(모래띠장위 석고본드 세로400X300mm 간격, 소요두께 2배, 직경5cm(눌렀을경우 7cm))
단열재 밀착시공 및 본드경화시 까지 보양
단열재 접합면 등 이음부 틈새는 우레탄폼으로 밀실 충진
전기박스 주변 4면 석고본드로 보강
|  |  | 석고보드 설치 | 석고보드 부착은 단열재 접합면과 엇갈리게 설치 | 3.3.6
플레이트 부착위치에 지정 나사못을 이용하여 석고본드와 동일 위치 및 간격으로 고정
|  |  |  | 압출법 발포 폴리스티렌 보온재 위 시멘트판 설치시 이에 준함 | 3.4
|  | 본드공법 | 벽틀 설치 | 발포폴리스티렌 보온판 본드접착공법 시공순서 | 시공순서
|  |  |  | 본드를 옹벽에 @350*250㎜, 직경 5㎝정도 바른 후 단열재 압착 부착 | 3.2.7
단열재 처짐 및 탈락방지위해 녹막이 처리 못으로 고정후 48시간 이상 양생
옹벽과 단열재 만나는 부위 및 단열재간 틈새는 우레탄폼 충진
72시간 경과 후 압출법 단열재 표면에 폭 100mm 이상 프라이머 바르고 24시간 이상 양생
프라이머에 모래 미포함시 프라이머 경화전 모래코팅(비드법의 경우 프라이머 및 모래띠장 미시공)
단열재 앞면에 석고본드를 직경5cm, 간격 350*250㎜으로 시공후 석고보드 시공 및 2주간 보양
|  |  | 석고보드 설치 | 바닥 안목치수선 표기후 석고보드 부착 및 평활도 검사 | 3.3.6
일정간격 석고본드 붙인 후 석고보드 부착
|  | 무 벽틀공법 | 석고본드 붙이기 | 실 띄워 수평 맞춘 후 본드두께 조절용 합판(4㎝×5㎝×9㎜)을 60×90㎝ 간격으로 설치 | 3.3.2
옹벽,스티로폼 등 표면이 매끄러운 경우 석고본드 위치에 모래띠장 또는 전용프라이머 처리
석고본드를 30X40cm간격, 직경 5cm(눌렀을경우 7cm) 점찍어 바른 후 그 위 석고보드 시공
석고보드는 수분흡수 방지 및 본드 양생촉진을 위해 천장과 바닥으로부터 10mm 이격 가능
도어록 부위는 석고본드 전면 바름 또는 도어스토퍼 설치
|  |  | 못/나사 붙이기 | 목제띠장에는 못, 철제띠장에는 나사못으로 15cm이내 간격으로 설치 | 3.3.3
석고보드 이음은 바탕띠장 위에 시공
특기 없을경우 시멘트판도 못/나사 붙이기에 준함
|  | 시멘트판 설치 | 특기없을 경우 | 시멘트판 설치는 못 및 나사못 붙이기에 준함 | 3.4
압출법 발포 폴리스티렌 보온재 위 시멘트판 설치시 플레이트공법 석고보드에 준함
|  | 시공후 단계 | 보양 | 석고보드를 본드 붙이기한 경우 2주간 충격 및 힘을 가하지 말것 | 3.5
|  |  | 설계변경 | 지지핀, 프리캡, 보온벽틀, 앙카, 플레이트, 본드접착 공법 등으로 변경 가능(공사비 증가 없음) | 1.8
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 석고보드는 KS F 3504에 적합한 제품
|  |  |  | 단열재지지핀 고정용 본드 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(석고보드) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(시멘트판) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(내장용 PVC 패널) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(단열재 지지핀 및 고정용 본드) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(석고보드 및 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(벽틀지지핀 고정용 본드) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(석고보드) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(부속재, 접착제) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 제조업체별 지지핀 및 고정용 본드 관리시험 1회 이상 실시 | 2.1.2
방수석고의 색상은 연한 푸른색으로 구분이 가능할 것
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 석고보드면의 평활도는 3m당 3㎜ 이내 | 3.3.8
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3609 건축용 강제 받침재(벽, 천정)
KS F 2202 목재의 평균 나이테 나비 측정 방법
KS F 3504 석고보드 제품
KS L 5114 섬유강화 시멘트판
KS M 3705 접착제의 일반시험방법
KS M 3721 접착제의 압축전단 접착강도 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46510 석고보드 및 시멘트판 시방서 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
석고보드 및 시멘트판
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 석고보드복합패널
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
석고보드 복합패널 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 석고보드, 고정철물, 러너, 스터드, 앵커 등 경량형강부재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 석고보드 복합패널, 모서리 보강철물, 고정철물, 경량형강부재 등 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 바탕프레임 설치도(상부장 고정위치 명시) | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  |  | 석고보드 나누기도(고정철물 설치간격, 모서리 보강철물, 이음매 위치 표기) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 입면상세도(도어로, 옷걸이, 개구부, TV, 상부주방가구 보강사항) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 조절줄눈 설치부위 상세도(경계부, 이질부 등 조절줄눈 위치) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 전기 및 기계관련 부위 상세도 |  |  |  | D-15
|  |  | 성적서 | 석고보드 친환경시험 자재부문 품질기준 | 2.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 못, 나사못 등의 부속재는 녹슬지 않는 평머리 사용 | 1.2.4
석고보드 하부 뒷면 및 전면 450mm 필름 등으로 습기침투 및 오염방지
|  |  | 공사전협의 | 부착물설치 및 보강위치 등(전기, 기계 포함) | 1.5.2
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 시공순서 | 석고보드 복합패널 설치 순서 | 설치순서
|  |  | 러너 설치 | 러너 위치검토 및 먹메김 작업 | 2.6
상하부 러너를 450~600mm 간격 못 고정, 연결부 및 단부는 20mm간격 고정
|  |  | 스터드 설치 | 층고보다 10mm 짧게 자르고, 석고보드 폭의 절반간격으로 설치
스터드 높이가 3m이상일 경우 수평보강채널 사용
|  |  | 석고보드 설치 | 석고보드는 벽체 높이보다 10~20mm 짧게 재단
석고보드는 바닥 및 천장면에서 5~10mm 이격하여 나사못으로 스터드에 고정
석고보드 가장자리에서 나사못이나 앵커를 10~15mm 이격하여 시공
바탕석고는 종방향 450mm, 마감석고는 횡방향 225mm로 나사못 고정, 횡방향은 스터드폭으로 고정
2겹 시공시 바탕석고와 마감석고 이음위치 1/2씩 엇갈리게 설치
도어개폐시 흔들림 방지 위해 문틀 형성된 홈까지 석고보드 밀착 시공
이질부, 경계부, 벽체가 긴 경우 15m 간격 조절줄눈 설치
석고보드 옆면 노출시 컴파운드와 코너비드 보강
|  |  | 단열재 설치 | 단열재는 필요치수보다 10~20mm 크게잘라 스터드와 러너사이에 끼워서 설치
고정핀을 상하 첫단, 수직이음부재 상부 50mm 이내 설치
고정핀은 스터드간격 200mm 미만시 1열, 200~450mm시 2열로 설치
고정핀은 세로 300mm 이하 간격으로 시공
고정핀 위 덮개를 끼워 단열재가 빠지지 않도록 고정
|  |  | 석고보드 설치 | 단열재 설치 후 나머지면 석고보드 설치
|  |  | 실란트 충전 | 슬래브와의 접합부는 실란트 충전 | 2.6 파.
|  | 보강 | 배관박스 보강 | 전기 및 기계관련 박스는 스틸플레이트와 박스클램프로 고정
개공부위는 유리면, 우레탄폼, 실런트 등으로 보강
|  |  | 부착물위치 보강 | 부착물이 설치될 위치에는 9T이상 합판 또는 1.2T 철판 보강 | 2.7.1
주방가구 상부장 마감보드 위에 스터드로 고정 후 각재 보강
TV등 중량물 설치부 1.2T이상 철판보강
보강부위 입주자 안내문을 통해 사전 고지
|  |  | 개구부 보강 | 목재문틀은 C스터드를 맞대 용접한 2중 스터드로 수직보강하되 반드시 러너에 고정
각종 보강부 용접시 방청도장 실시
|  | 시공후단계 | 보양 | 모서리파손 방지위한 보양조치, 변형 유의
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(석고보드) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(석고보드 복합패널 경량형강 부재) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(석고보드) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 제조업체별로 부재에대한 관리시험 1회 이상 실시 | KSF4742, KSD3609
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 3101 보통합판
KS F 3504 석고보드 제품
KS D 3609 건축용 강제 받침재(벽, 천정)
KS F 4742 비내력벽 벽체용 경량형강부재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46511 석고보드 복합패널 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
석고보드복합패널
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 경량콘크리트패널
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
경량콘크리트 패널 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 패널 및 부속자재 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 경량콘크리트패널 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별, 층별 작성된 시공일정계획 | 1.5.2
운반, 보관 및 품질관리계획
한랭기 시공계획서
|  |  | 시공상세도 | 패널나누기도 | 1.5.3 |  |  | D-15
배관관통부 처리, 문틀주변 마감, 매립시설물 주변 마감 및 보강방법
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 타공종과의 시공순서 일정 등 조정위한 공사착수회의 개최 | 1.6.2
운반, 양중 설치에 관한 장비 가설재 등
비디오폰 등 시설물, 내외벽 창호공사
패널하부 고정부 방수턱 설치 및 마감공사
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대 견본시공 후 보고서 제출 | 1.6.1 |  |  | ED+0
|  |  | 작업조건 | 3m 이상 패널설치 시 틀비계 설치 | 3.1
패널배치, 개구부, 배관, 덕트 등 위치 사전검토
패널 및 마감 두께 등을 고려하여 창호틀의 규격 적합 여부 확인
|  | 시공단계 | 설치바탕 | 유관공사자와 협의하여 바탕면 수평 조정 | 3.2.2
유관공종의 부착물, 설비 개구부 주변 등 보강재 보강
사전 먹매김작업 등을 통해 정확한 위치 조정
|  |  | 패널설치 | 구체변형에 영향 없도록 상부구조체와 패널사이 10~20mm 여유 확보 | 3.2.3
패널과 기둥접합부 및 이질재 접합부 10~20mm 신축줄눈 설치
모서리등 파손 및 마모 우려부위는 유효한 보강처리
인방설치시 개구부 폭보다 양끝 100~150mm 크게 가공
인방 한면이 기둥에 접할시 보강철물 사용
패널 상호 직각으로 만나는 모서리부분의 도배시공부위는 직각면을 몰딩등으로 원형으로 보완
|  |  | 충진 | 충진재는 관련장비로 밀실 충진 하고 진동 충격 금지(약3일 이상) | 3.2.4
|  |  | 홈파기 | 패널의 홈파기는 1매당 2개소로 제한하고, 또한 폭 30mm이내로 시공 | 3.2.5
홈파기는 양생 종료후 시행, 마킹후 전용공구 사용
|  | 시공후단계 | 보양 | 패널설치 후 적정보양 조치로 파손 방지 | 3.1
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 경량복합 콘크리트 패널 및 압출성형 경량콘크리트 패널 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 패널 허용오차(길이 ±5㎜, 두께 ±1㎜, 폭 ±2㎜이내) | 2.1
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2257 건축 부재의 내화 시험 방법
KS F 2273 조립용 판의 성능시험 방법
KS F 2403 콘크리트의 강도 시험용 공시체의 제작방법
KS F 2405 콘크리트의 압축강도 시험방법
KS F 2408 콘크리트의 휨 강도 시험방법
KS F 2604 건축용 외벽재료의 내동해성 시험방법(동결 융해법)
KS F 2808 건물 부재의 공기 전달음 차단 성능 실험실 측정방법
KS F 2862 건물 및 건물 부재의 공기 전달음 차단 성능 평가방법
KS F 3528 전기아연도금 강판 및 강대
KS F 3503 일반구조용 압연강재
KS F 3530 일반구조용 경량형강
KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46520 경량콘크리트 패널 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
경량콘크리트패널
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 경량기포콘크리트패널
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
경량기포콘크리트 패널 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 패널, 접합철물, 보수모르타르, 내화충진재, 실링재, ALC전용 마감재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 패널, 모르터, 시멘트, 발포우레탄폼, 실링재, ALC전용 마감재 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별, 층별 구분된 시공일정계획 | 1.4.2
자재적치 및 운반계획
한랭기 시공계획서
|  |  | 시공상세도 | 패널 나누기도 | 1.4.3 |  |  | D-15
개구부 위치 및 배관매입부 홈파기 상세도
고정철물 상세도면(콘크리트 접합부, 문틀과 창호 접합부의 고정철물)
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 타공종과의 시공순서 일정 등 조정위한 공사착수회의 개최 | 1.5.2
운반, 양중 설치에 관한 장비 가설재 등
비디오폰 등 시설물, 내외벽 창호공사
패널하부 고정부 방수턱 설치 및 마감공사
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 작업조건 | 선행공사(방수턱, 마감공사 등)와 간섭되는 공종과 공정순서 검토 | 3.1
현장 절단 및 가공시 전용공구 사용 및 분진 처리시설 준비
|  | 시공단계 | 접합철물 설치 | 외벽패널 설치방법은 O‐bolt 공법 사용 | 3.2.1
|  |  |  | 상부 패널 고정 앵글은 Strong‐Anchor(Ø12㎜)사용 | 3.2.2
하부 패널 고정앵글은 방수턱에 Leveling‐Anchor(D=65㎜) 설치 후 용접
창호주위는 패널에 Pub‐Anchor 설치후 고정용앵글에 용접
접합철물 용접부 녹막이 도료로 방청처리
|  |  | 패널설치 | 패널설치전 골조 정밀검측으로 기준선을 정하고 상세도에 따라 사전 먹매김 | 3.2.3
패널과 구조체 접합부 내화충진재 밀실 충진
패널 상호간 죠인트필러 부착한 후 설치
패널은 수평, 수직, 어긋남에 유의하여 설치
내화충진재로 충진한 구조체 접합부와 패널접합부에는 실링처리
|  | 가공 | 현장가공 | 패널 홈파기 1매당 1개소, 폭30mm, 깊이 10mm 이내로 제한(부득이한 경우 감독자 승인) | 3.3.1
배관용 구멍은 보강근을 절단하지 않고, 1매당 1개소, 직경은 패널폭 1/6이하
부득이 보강근 노출되거나 절단시 방청처리
|  |  | 패널 절단한계 | 패널 절단개소는 1매당 1개소 이하
(단변방향)단변 모서리부터 210mm 이내
(장변방향)장변 모서리 부터 250mm 이내
|  | 마감 | 패널보수 | 청소 후 보수몰탈이 패널표면보다 솟아오르게 바름 | 3.3.2
적당히 경화시 면갈이 대패등으로 표면 평활도 확보
|  |  | 패널마감 | ALC 전용마감재로 패널설치업자가 시행 | 3.3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | KS F 4914 (경량기포 콘크리트 패널(ALC패널))의 0.5품에 적합한 것
경량기포콘크리트 패널의 압축강도는 400N/㎠ 이상 일것
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(경량기포 콘크리트 패널) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 00공사 사진촬영대상 부위
사진촬영방부위 및 정리방법
|  | 참고자료 | 제규정 | 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제19조(경계벽 및 간막이벽의 구조)
주택건설기준 등에 관한 규정 제14조(세대간의 경계벽 등)
|  |  | KS | KS F 4914 경량기포 콘크리트 패널(ALC패널)
KS L 9104 세라믹 섬유 블랭킷
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46521 경량기포콘크리트 패널 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
경량기포콘크리트패널
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 중형복합패널
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
중형복합 패널 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 마그네슘보드, 각재, 허니컴, 보온재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 중형복합패널 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 중형복합패널 설치도(평형별 설치도) | 1.4.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 패널 하부면은 도배 직전 마감면 이므로 평활도 관리가 중요
|  | 시공단계 | 패널가설 | 평활도를 위한 정밀도 향상을 위해 트러스빔 등의 시스템 동바리 사용 | 3.1.1
멍에는 철제 각파이프 사용을 권장하며, 변형재는 사용을 금지
벽체 유로폼 장대에 @600 간격 무두못 고정
슬래브 중앙은 무두못 고정 지양
|  |  | 패널설치 | 패널은 처짐방지 위해 장선과 직각방향 시공
패널과 패널 접합부 틈새 2mm 초과시 테이핑 처리
패널간 단차방지 등을 위해 패널 연결부위 700mm 간격으로 앵커철물을 나사못으로 고정
결로방지재 상부는 앵커철물 탈락방지 위해 나사못 길이 길게하여 고정
철근지지를 위한 스페이서는 폭이 넓은 스치로폴용 스페이서 사용
스프링쿨러 배관부위는 폭 250mm 트렌치 제작하고, 상부는 6mm 이상 합판으로 덮음
|  |  | 설비설치 | 전기박스는 패널상부에 고정용 합판 등을 선부착후 현장에서 설치 | 3.1.2
스프링쿨러 배관은 하부 용접완료 후 연결부속으로 벽체등의 연결부에 결속
스프링쿨러 배관 트렌치 커버를 고정하여 마감
전기 및 통신관련 박스 천공은 해당공종에서 시행(협의 조정 가능)
|  |  | 천장면관리 | 패널 하부면 손상, 단차부 퍼티로 보수 마감 | 3.1.3
하부 급열보온 지양, 급열보온시 유류 사용 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2263 건축용 보드류의 휨 시험방법
KS L 9016 보온재의 열전도율 측정방법
KS L 5114 섬유강화 시멘트판
KS F 2271 건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험방법
KS F ISO 5660 연소성능시험
KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46522 중형복합패널 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
중형복합패널
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 도배 및 장판 공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
도배 및 장판 공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 도배지 및 장판지에 대한 제조업자 제품자료 | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 도배지, 장판지 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 접착제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 3개 이상의 제조업자 견본세트 | 1.2.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 단위세대별 도배지 시공전개도(이음부 레이아웃, 물초배지 보양위치, 이음방법) | 1.2.2 |  |  | D-15
단위세대별 장판지 시공전개도(이음부 레이아웃)
|  |  | 시험성적서 | 벽지, 벽지용전분계접착제 친환경시험자재부분 만족 | 2.3
|  |  |  | 도배풀은 곰팡이 저항성, 방균제가 혼입된 밀가루풀 사용 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 도배지 보관온도 4℃ 이상 유지 | 1.4
|  |  |  | 도배 시공은 72시간전, 시공후 48시간 까지 5℃ 이상 유지 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.3.1
|  |  | 바탕준비 | 콘크리트, 미장 바탕면은 충분히 건조하고, 틈새, 요철, 이물질 처리 등 | 3.1
석고보드 및 시멘트판 바탕면 틈, 턱, 요철 처리 및 고정못 등 노출 방지
전자습도계 사용, 바탕면 습도 12%이하 시 작업시작
|  | 시공단계 | 바름횟수 | 초배지, 도배지, 장판지, 보양 바름횟수 기준 준수 | 바름횟수기준
|  |  | 초배바르기 | 풀을 초배지에 고르게 도포하고, 10mm 이상 겹침이음으로 시공 | 3.2.2
석고보드 바탕면 이음새에는 초배지 2회 바름
노출콘크리트 벽면 위 비닐실크벽지 마감시 초배지 대신 부직포(40g/㎡)시공
부직포 시공 후 정배이음부 한지초배지 폭 20cm 1회 바름
모서리 및 문틀 주변에서 50mm 띄워 시공
콘크리트 면조정재 바탕위 실크벽지 시 초배지 10mm 이상 겹침이음
|  |  | 정배지 바르기 | 도배지 이음은 맞댄이음 원칙 | 3.2.2
부득이 겹친이음 시 겹침이음은 6mm 이하
도배 색깔, 무늬에 맞추어 마름질
도배 주름살 유의하고, 특히 갓둘레 밀착시공
수평방향 이음부가 없어야 하며, 수직방향은 모서리에 이음부가 없도록 시공
스위치커버 및 조명기구등은 도배지 완료후 설치
|  |  | 장판지 바르기 | 실면적에 맞추 마름질, 갓둘레는 도련질 | 3.2.3
장판지는 밀착 시공하여 주름 및 들뜸 방지
장판지 이음은 겹침이음하고 겹침폭 4cm이상
벽면 치켜올림 폭(굽도리)은 5cm 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 표면 접착제 및 이물질 청소 | 3.3.1
|  |  | 보양 | 현관 바닥타일 접한 벽면 보양(바닥에서 1,200mm 물초배), 장판지 보양 | 3.3.2
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 벽지 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(벽지) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(벽지용전분계 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(벽지) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(접착제 풀) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 벽지는 친환경시험 자재부문에 규정된 품질기준 만족 할 것 | 2.1
|  |  |  | 벽지용 전분계 접착제는 친환경시험 자재부문에 규정된 품질기준 만족할 것 | 2.2
벽지용 전분계 접착제는 곰팡이 저항성 시험
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법
KS M 7305 벽지
KS M ISO 536 종이 및 판지 - 평량의 측정
KS F 3217 벽지용 전분계 접착제
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46530 도배 및 장판 공사시방서 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
도배 및 장판 공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 글라스텍스마감
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
글라스텍스 마감 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 글라스텍스, 도료 | 1.3.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 바탕준비 | 바탕면 건조 후, 요철 및 이물질 제거 등 평탄성 확보 | 3.1
|  | 시공단계 | 초배바르기 | 콘크리트면 초배지 전면부착
석고보드면 이음면 폭 20cm 초배지 부착(턱짐 유의)
초배지는 벽, 천정 및 문틀 주변에서 50mm이격하여 시공(글라스텍스 부착)
|  |  | 글라스텍스 시공 | 글라스텍스는 바탕면 및 초배지 완전 건조 후 전면 부착 | 3.2
부착면 접착제를 균일 두께로 도포하여 얇은 접착층 형성
글라스텍스 이음은 맞댄이음이 원칙
글라스텍스 문양 끊어짐 없도록 부착
글라스텍스 주름 발생하지 않도록 솔, 헝겊 등으로 눌러 밀착
|  | 시공후단계 | 청소 | 건조후 접착제 등 오염물질 제거 | 3.3
|  |  | 보수 | 들뜸시 접착제 추가 주입하여 견고하게 부착 | 3.4
변색등 하자 부위는 당해부위 제거 또는 동일색상 페인트를 도포하여 보수
|  |  | 보양 | 추후 오염 우려시 비닐등으로 보양 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 글라스텍 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 접착제 및 페인트 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 글라스텍스는 건축물 내부마감재료의 난연성기준 및 KS F ISO 5660-1의 열 방출율 기준에 적합한 제품 사용 | 2.1
글라스텍스는 20회 도장 시에도 무늬 결이 유지
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 5000 도료 및 관련 원료의 시험방법
KS M 6010 수성도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46531 글라스텍스 마감 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
글라스텍스마감
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 친환경 자연소재(Non-PVC벽지)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
친환경 자연소재(Non-PVC) 벽지 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 도배지에 대한 제조업자의 제품자료 | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 도배지 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 접착제 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 친환경 자연소재(Non-PVC) 도배지 3개 이상의 제조업자 견본세트 | 1.2.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 도배지 시공 전개도(이음부레이아웃, 물초배지 보양위치, 도배지 이음방법) | 1.2.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 도배지 보관온도 4℃ 이상 유지 | 1.4
|  |  |  | 도배 시공은 72시간전, 시공후 48시간 까지 5℃ 이상 유지 | 1.5.1
|  |  | 견본시공 | 평형별 1세대씩 견본시공 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 바탕준비 | 콘크리트, 미장 바탕면은 충분히 건조하고, 틈새, 요철, 이물질 처리 등 | 3.1
석고보드 및 시멘트판 바탕면 틈, 턱, 요철 처리 및 고정못 등 노출 방지
전자습도계 사용, 바탕면 습도 12%이하 시 작업시작
|  | 시공단계 | 바름횟수 | 초배지, 도배지 바름횟수 기준(벽, 천정에 초배지 및 도배지 각각 1회) | 바름횟수기준
|  |  | 초배바르기 | 초배지는 10mm 이상 겹침이음으로 시공, 초배지에 풀을 고르게 도포 | 3.2.2
석고바탕 이음부 초배지 2회 바름
노출콘크리트 벽면에 벽지 마감시 초배지 대신 부직포(40g/㎡)시공
부직포 시공 후 정배이음새 부위는 한지 초배지 폭 20cm 1회 바름
모서리 및 문틀 주변에서 50mm 띄워 시공
콘크리트 면조정재 바탕위 실크벽지 시 초배지 10mm 이상 겹침이음
|  |  | 정배지 바르기 | 도배지 이음은 맞댄이음 원칙 | 3.2.2
부득이 겹친이음 시 겹침이음 6mm 이하
도배 색깔, 무늬에 맞추어 마름질
도배 주름살 유의, 갓둘레 밀착시공
수평방향 이음부가 없어야 하며, 수직방향은 모서리에 이음부가 없도록 시공
스위치커버 및 조명기구등은 도배지 완료 후 설치
|  | 시공후단계 | 청소 | 표면 접착제 및 이물질 청소 | 3.3.1
|  |  | 보양 | 현관 바닥타일 접한 벽면 보양(바닥에서 1,200mm 물초배) | 3.3.2
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 친환경 자연소재(Non-PVC) 벽지 품질 및 유해물질 검출기준 | 품질기준
|  |  |  | 벽지용 전분계 접착제 풀 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(벽지) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(벽지용전분계 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(친환경소재 벽지) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(접착제 풀) | 시험항목
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 0016 원자흡광 분석방법 통칙
KS M 0032 고주파 유도 결합 프라스마 방출 분광 분석 방법
KS M 1991 합성수지 중의 프탈레이트계 가소제 검출방법
KS F 3217 벽지용 전분계 접착제
KS M 7013 종이 및 판지의 평량측정시험
KS M 7305 벽지
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46532 친환경 자연소재(Non-PVC) 벽지 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
친환경자연소재(Non-PVC)벽지
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 힙성고분자계바닥타일 및 시트류
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
합성고분자계 바닥 타일류 및 시트류 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 륨카펫, 바닥시트류, 비닐합성타일, 목재문양PVC마루 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 륨카펫, 바닥시트류 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 비닐합성타일 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 2개 제조업자 이상 견본세트(륨카펫, 바닥시트류, 비닐합성타일, 목재문양PVC마루) | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별 시공일정계획 및 보양방법 | 1.4.2
접착제 도포방법
|  |  | 시공상세도 | 바닥재 나누기도 | 1.4.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 접착제 경화시까지 5℃ 이상 , 난방시 32℃ 미만 유지 | 1.7.1
|  |  | 견본시공 | 탄성바닥재는 각 평형별 1세대와 공용부위에 견본시공 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 바탕준비 | 바닥면 건조, 균열보수, 이물질 제거 및 청소 등 | 3.1
바닥표면 평활도 2mm/3m 이내 유지
콘크리트 바닥면 수분함유량 4.5% 미만 되도록 양생
바닥재는 시공 1일 전까지 시공위치로 이동
|  | 시공단계 | 륨카펫 깔기 | 자재 나누기도에 따라 시공하되 바닥재 생산일자가 같은 것끼리 시공 | 3.2.1
이음부분 20~30cm 접착바름(이음부를 중심으로 양쪽 10cm 이상)
이음부 무늬 맞춰 자른후 용착제 흘려 넣음
접착부 최소15분이상 하중금지, 1시간이상 건조
침실 륨카펫 굽도리는 바닥 마감면에서 5cm정도 올려 시공(접착제 미사용)
|  |  |  | 출입구 주변 문틀 전후 각각 50cm, 좌우 20cm 접착제 도포 | 접착방법
|  |  | 바닥시트류 깔기 | 자재 나누기도에 따라 시공하되 바닥재 생산일자가 같은 것끼리 시공 | 3.2.2
비틀림, 신축부 펴짐위해 1일 정도 임시 깔기
접착제 전면도포, 중앙에서 가장자리로 롤러 사용 등 압착 접착
이음부 무늬 맞춰 자르고 7cm정도 접착제 바른 후 용착제 흘려 넣음
접착부 최소 15분이상 하중 금지, 1시간이상 건조
|  |  | 합성비닐타일 붙이기 | 나누기도에 따라 시공하되 문꼴옆, 기둥 등 재단부분은 틈나지 않게 시공 | 3.2.3
접착제는 바탕면에 고르게 바르고 필요한 경우 타일 뒷면에도 바름
접착제는 온통바름으로 하며, 타일 두드러짐 및 턱집에 유의
가장자리 타일크기가 타일의 1/2 이상 되도록 중심선 설정
타일은 중심선에서부터 시공
타일시공후 표면 접착제를 제거하고 롤러등으로 압착, 접착면 기포제거 및 보양
|  |  | 목재문양PVC마루 깔기 | 마루시공 24시간전 시공장소 이동(숨죽임) | 3.2.4
시공 24시간전 실내온도 18℃ 이상 유지
시공 3시간전에 난방을 중지하고, 시공후 24시간 동안 난방 미가동
생산일자(LOT번호)가 같은것끼리 모아서 시공
|  |  |  | 중심선 표시법 | 중심선표시법
중심선 설정로 4등분된 면적 중 시공순서를 결정하고 한면(1/4)에 접착제 도포
접착제는 가사시간 및 작업속도를 고려하여 적당한 면적에 도포
중심선을 기준으로 평행, 직각도를 확인하면서 시공
한구역 시공완료시 나머지 부분도 중앙부터 동일한 방법으로 반복 시공
시공 직후 70kg 이상 롤러로 제품 전체를 완벽하게 접착
벽면 재단시 벽면으로부터 1mm정도 작게 재단하여 시공하고 압착 접착
|  | 시공후단계 | 청소 | 표면 접착제 제거, 청소, 광내기 등 | 3.3
|  |  | 보양 | 0.03mm이상 PE필름 보양(겹침부분 15mm 이상 겹치고 Tape 처리)
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 륨카펫 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 접착제 및 용착제 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 목재문양 PVC마루 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 비닐합성타일 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 합성수지 바닥재(시트류) 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 천연륨카펫 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(륨카펫 및 접착제) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(목재문양 PVC마루 및 접착제) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(비닐합성타일) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(합성수지 바닥재) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(륨카펫, 접착제, 융착제) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(천연 륨카펫) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(목재문양 PVC마루, 접착제) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | U.V코팅층 확인(륨카펫, PVC마루) | 코팅층확인
접착제 90도 박리접착강도(10N/25mm 이상)
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바탕바닥면 평활도 3M당 ±2 ㎜ 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 3507 비닐 장판
KS M 3802 PVC(비닐)계 바닥재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46540 합성고분자계 바닥 타일류 및 시트류 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
합성고분자계바닥타일 및 시트류
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 카펫 및 카펫타일
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
카펫 및 카펫타일 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 바닥재, 부자재, 특기시방서, 유지관리 주의점 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 카펫, 카펫타일 및 색상표, 프라이머, 접착제 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 각 실별 카펫타일 나누기도 | 1.4.2 |  |  | D-15
카펫/카펫타일 형태 및 색상 나누기도
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 설치 3일전 부터 설치2일후 까지 접착제 제조업자 제품자료에 따라 온도 유지 | 1.7.1
작업시 상대습도 70%이하
|  |  | 견본시공 | 지정위치에 10㎡이상 견본시공 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 바탕준비 | 요철, 흠, 크랙 제거 및 바탕 청소(카펫타일은 진공청소) | 3
바탕면 평활도 6mm/3m 이내
|  | 시공단계 | 분리쿠션형 카펫 | 분리쿠션형 카펫은 모르타르 바탕 시 아스팔트 펠트로 깔되 겹침너비 30cm 이내 | 3.1.2
|  |  | 접착형 카펫 | 접착형 카펫의 경우 이음은 맞댐이음
|  |  | 카펫타일 | 나누기도에 따라 실별 나누어 대기 | 32.2
바탕면에 접착제를 바르고 필요시 타일 뒷면 접착제 도포
두르러 지거나 턱지지 않게 온통 붙임
온장으로 깔도록 하며 건물과 수평 이루도록 시공
붙임 후 접착제 경화 정도를 보아 표면 마무리
|  | 시공후단계 | 청소 | 카펫표면 진공청소 | 3.3
|  |  | 보양 | 보호조치 이전 물건적재 및 이동 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 카펫 및 카펫타일 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 카펫타일재는 소방법에 의한 방염성능 만족 할것 | 소방법
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바탕면 평활도 ± 6㎜/3m 이내 | 3.1
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2271 건축물의 내장재료 및 구조의 난연성 시험 방법
KS K 0700 염색물의 일광 견뢰도 시험방법 카본아크법
KS K 2618 직조 카펫
KS K 2619 터프트 카펫
KS K ISO 105-E01 텍스타일 - 염색 견뢰도 시험 - 제E01부: 물 견뢰도
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46541 카펫 및 카펫타일 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
카펫 및 카펫타일
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 온돌마루재
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
온돌 마루재 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 온돌마루재, 접착재, 부자재(PE폼, PE필름, 프로파일, 걸레받이 등 사용하는 경우에 한함) | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 온돌마루재 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 접착제, 부자재(PE폼 및 필름, 프로파일, 걸레받이 등) | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 온돌마루재 | 1.3.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별 시공일정계획과 보양방법 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 접착제 도포방법 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 마루재 나누기도 | 1.3.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 작업시점에서 접착제 경화시 까지 5℃ 이상 유지 | 1.6.1
바탕면 습도 4.5% 이내 건조상태 유지
|  |  | 견본시공 | 지정위치에 평형별 1세대 씩 견본시공 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공조건 | 마루재는 시공 1일전 까지 시공위치로 운반
|  |  | 바탕준비 | 바탕 이물질 제거 및 청소
바닥면 평활도는 ±2㎜/3m이내
|  | 시공단계 | (강화)합판마루깔기 | 나누기도에 따라 시공 | 3.2.1
접착제 1회 도포량은 30cm 너비로 도포하고 규정된 가사시간내 시공
바닥 굴곡부 접착제 도포량 증가 및 모래 등으로 압착작업 수행
|  |  | 강화마루 깔기 | 나누기도 작성시 마루판 수축 및 팽창을 대비한 마루판 길이에 따른 부위별 이격치수 표시 | 3.2.1
바닥 위 T0.1mm PE필름 시공
PE필름은 20cm이상 겹치고 벽면부위는 바닥에서 2cm이상 올림
PE필름 위 PE폼(T2.0mm) 시공 후 테이프 접착
마루재 혀와 홈 부분 접착제 충분히 도포
마루판 시공 후 걸레받이 마감
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공표면 접착제 제거, 청소, 광내기 등 | 3.3
|  |  | 보양 | 접착제 작업후 24시간(동절기 48시간) 내 적재 및 보행 금지
청소완료 후 골판지 등으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 합판마루 치수 및 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 강화마루 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 강화합판마루 치수 및 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 접착제 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(합판마루) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(강화마루) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(강화합판마루) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(온돌마루재용 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(합판마루, 접착제) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(강화 마루, 강화 합판 마루, 접착제) | 시험항목
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바닥 바탕면 평활도는 ±2㎜/3m이내 | 3.1
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 3101 보통합판
KS F 3111 천연 무늬목 치장 마루판
KS F 3200 섬유판
KS F 3126 치장 목질 마루판
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46550 온돌 마루재 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
온돌마루재
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 친환경온돌마루재
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
친환경 온돌 마루재 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 청정주택마루재, 접착제, 부자재(사용하는 경우) | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 청정주택마루재 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 접착제, 부자재(PE폼 및 필름, 프로파일, 걸레받이 등은 사용하는 경우) | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 청정주택마루재 | 1.3.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별 시공일정계획과 보양방법 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 접착제 도포방법 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 청정주택마루재 나누기도 | 1.3.3 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 작업시점에서 접착제 경화시 까지 10℃ 이상 유지 | 1.6.1
|  |  |  | 바탕면 습도 4.5% 이내 건조상태 유지 | 3.1
|  |  | 견본시공 | 지정위치에 평형별 1세대 씩 견본시공 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 시공조건 | 마루재는 시공 1일전 까지 시공위치로 운반 | 1.5
|  |  | 바탕준비 | 바탕 이물질 제거 및 청소 | 3.1
|  |  |  | 바닥면 평활도는 ±2㎜/3m이내 | 3.1
|  | 시공단계 | 청정주택 마루재 깔기 | 나누기도 작성시 마루판 수축 및 팽창을 대비한 마루판 길이에 따른 부위별 이격치수 표시 | 3.2.1
바닥 위 T0.1mm PE필름 시공
PE필름은 20cm이상 겹치고, 벽면부위는 바닥에서 2cm이상 올림
PE필름 위 PE폼(T2.0mm) 시공 후 테이프 접착
마루재 혀와 홈 부분 접착제 충분히 도포
마루판 시공 후 걸레받이 마감
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공표면 접착제 제거, 청소, 광내기 등 | 3.3
|  |  | 보양 | 접착제 작업후 24시간(동절기 48시간) 내 적재 및 보행 금지
청소완료 후 골판지 등으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 청정주택마루재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 접착제 품질기준 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(친환경 온돌마루재) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(온돌마루재용 접착제) | 시험기준
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(청정주택 마루, 접착제) | 시험항목
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
|  |  | 시공허용오차 | 바닥 바탕면면 평활도는 ±2㎜/3m이내 | 3.1
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS M 0016 원자흡광 분석방법 통칙
KS M 0032 고주파 유도 결합 프라스마 방출 분광 분석 방법
KS M 1991 합성수지 중의 프탈레이트계 가소제 검출방법
KS F 3126 치장 목질 마루판
KS F 3200 섬유판
KS F 3218 비닐계 바닥재용 접착제
KS M 3802 PVC(비닐)계 바닥재 (식물성 수지 계열 KS 수립 전까지 KS M 3802 준용)
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 46551 친환경 온돌마루재 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
친환경온돌마루재
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 가구공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가구공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제작공장, 사용재료, 부속용품, 제작과정, 제작상세도에 관한 자료 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 타격앵카용 볼트, 접착제, 보강판, 작업방법에 관한 자료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 주방가구, 수납가구류 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 가구실물 견본, 색상견본, 인조대리석 견본 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  | 제작도 | 현장실측 결과를 토대로한 제작도면 | 2.3.1 가. 2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 가구 제품성능 시험성적서 |  |  |  | D-15
주요 원, 부자재의 시험성적서
도료의 도막시험성적서
실내공기 오염물질 저방출 시험성적서
쉬트 등 표면마감재 및 접착제 시험성적서
쉬트 및 쉬트엣지 상온박리성 시험
도장, 인테리어쉬트 제품 성능분석표(적외선분광기)
친환경시험 자재(목재, 시트지, 접착제, 합성수지재)
| 시공관리 | 시공전단계 | 공통사항 | 설치부위 도장, 도배 등 선행공정 완료 | 3.1
설치부위면 평활도 확보 및 청소
주방가구 및 배수구 위치 등 사전협의
|  |  | 견본시공 | 지정위치 1개소씩 견본시공(주방가구 상부장 고정방법 포함) | 1.5.1
|  | 공통사항 | 제작 및 구조 | 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품 승인 | 2.3
가구 문짝은 소음방지를 위해 스무부 또는 경첩에 댐핑(경첩 2개소당 1개 단, 상향식 개폐문짝은 좌우 2개소) 장치 부착
체대는 LPM 또는 인테리어쉬트 0.1mm이상(PVC시트는 0.2mm이상) 마감
판재 노출면 마구리는 두께 0.45mm의 인테리어시트(PVC계는 0.6mm) 이상 엣지 부착
측면이 노출되는 경우는 별도 명시 없는경우 전면과 조화되도록 마감
콘센트 점검커버 등 개공부 정밀 가공
이동선반은 선반지지구 사용, 유리선반은 미끄럼 방지를 위한 고무 계 재질 사용
노출되는 스크류 마감은 PVC캡 또는 시트스티커 마감(크롬도금 이상인 경우 제외)
기능성 주방서랍재는 충격완충(Damping) 및 자동닫힘(Self-Closing) 기능
|  |  | 부속용품 | 모든 부속용품 및 접합철물은 녹슬지 않거나 녹막이 처리된 제품 사용 | 2.3
경첩은 Self closing 기능 있는 것
코너장 등 ‘ㄱ'자형 상ㆍ하부장에는 90°경첩을 설치하여 문짝 상호간 간섭 최소화
|  |  |  | 가스스프링은 문짝 규격 및 개폐각도에 따른 압축력 검토 | 가스스프링
|  | 주방가구 상부장 | 제작 및 구조 | 상부장 뒷판 고정용으로 가공되는 측판의 홈가공 깊이는 5㎜ 이내
|  |  | 콘크리트벽체 보강목 | 42∼54㎜의 타격용 콘크리트못 또는 타격앵카용볼트로 고정 | 3.2.2
상부장길이 600mm이하는 2개소, 초과시 3개소 고정
1개의 연속된 보강목 사용시 300mm 이내 고정
|  |  | 단열재 설치 콘크리트 벽체 보강목 | 보강판(보통합판, 9X200)은 접착제를 접착면에 도포하여 압착 부착
앵카볼트 위치에 따라 천공(인입깊이 50mm 이상 확보)
천공후 보강판 및 보강목은 타격앵카용 볼트로 고정
상부장길이 600mm이하는 2개소, 초과시 3개소 고정
1개의 연속된 보강목 사용시 300mm 이내 고정
보강목 설치 후 접착제 경화위해 48시간 이상 양생후 상부장 고정
|  |  | 콘크리트이외 벽체 | 단체표준에 따른 안전성 시험 후 합격한 방법으로 고정
|  |  | 상부장 뒷판 고정 | 뒷판 나사못 고정(양단 50mm 지점 첫단, 250~300mm 간격)
나사못 구멍은 공장에서 구멍가공 하고, 나사못은 드라이버로 사용하여 고정
|  | 주방가구 하부장 | 제작 및 구조 | 전면 하부에 걸레받이를 설치하되, 모서리외에는 이음 없을것(전면길이 2,400㎜ 초과 시 제외) | 2.3.2
다리는 설치 상태에서 15㎜이상 높․낮이를 조절할 수 있는 조절나사 부착
걸레받이는 바닥청소시 설치 및 해체가 용이한 구조(PVC 고정장치 3개소 이상 설치)
걸레받이판 하부에는 경질 PVC재로 된 방충발 부착
하부장 상판과 하부장 문짝과의 틈새는 5㎜이하로 제작
하부장 상판의 봉수깊이는 50mm 이상 확보
물넘침 방지구 (Overflow관) 호스길이 최소화로 물고이지 않도록 시공
배수전은(PVC호스 포함) 끓는 물을 사용하여도 이상 없는제품 사용
상판은 사용중 휨 등의 변형이 생기지 않도록 두께 15㎜이상의 합판으로 보강목을 대어 제작
상판과 뒷턱과의 연결부위는 누수가 되지 않도록 실리콘 처리
상판 전면부분은 약간의 물흘림 방지턱 설치
|  |  | 하부장 설치 | 상판의 각단위 상판연결부 죠인트 간격은 0.5mm 이내
하부장 각단위 상판 연결부 및 상판과 벽의 죠인트는 실링재 마감
실링재는 내곰팡이성 실리콘계 비초산형 사용
배수호스는 최단거리 설치하며 역구배 주의
주방가구 다리는 4개 모두 바닥에 닿아야 하며, 수직 설치
하부장 상판과 문짝과의 틈새는 5mm 이하
하부장 전면 하부 걸레받이 설치
|  |  | 하부장 상판 설치 | 상판은 하부장과 추후 분리 가능한 형태로 설치
상판 밑면과 하부장 옆판 만나는 곳 보강목 설치로 변형 방지
인조대리석 상판은 동일업체가 주방가구 및 상판 설치
BMC인조대리석 가스대 상판과 뒷턱은 일체형 또는 나사못으로 조립
조리대, 코너대 상판과 뒷턱 연결부 누수방지 실리콘 처리
|  |  | 기능성 서랍재 | 충격완충 기능 및 자동닫힘 기능
|  | 수납가구 | 신발장(현관장) | 신발장 문짝에 거울이 설치되는 경우 양면테이프로 거울면적의 1/3이상 부착 | 2.3.3
거울 외곽부위에 실링재 또는 브라켓 등으로 고정 보완
거울 후면에 부착되는 보호필름은 두께 0.12㎜이상 부착하고, 거울 파손시 분리가 되지 않을것
신발장 우산받침대 재질은 스테인리스로 시공
|  |  | 반침가구(붙박이장) | 수평조절용 철물을 이용하여 바닥 수평 확보 후 몸체 조립
수직 및 수평부재 판 조립 시 매입되는 스크류(Mini‐Fix, Ra‐Fix) 사용
가구 설치시 벽면 등에 고정철물 등을 설치하지 않고, 자립으로 고정할 수 있도록 설치
가구 측판과 벽면 접합부는 벽체 시공오차 최소화 할 수 있는 구조로 마감
통풍 환기를 위해 뒷판, 측판과 벽체는 10~30mm 틈새 유지
할로겐 램프 사용시 램프는 분체도장 또는 크롬도금 제품 사용하고, 콘센트 위치 사전 검토
|  |  | 거실장 | 구조상 필요한 부위에는 보강목 또는 보강철물로 사전보강 | 2.3.5
|  |  | 발코니 수납장 | 발코니 수납장 길이는 선홈통이 걸리지 않는 범위내에서 최대한 크게 설치 | 2.3.6
체대는 파티클보드(PB)위 LPM 또는 두께 0.15mm이상의 인테리어쉬트(PVC쉬트인 경우, 0.2mm이상) 마감
판재의 노출면 마구리는 두께 1.5㎜,기타부위는 0.45mm 인테리어쉬트 엣지 부착
|  |  | 창고선반 | 시스템선반 포스트 상·하부는 상해를 입지 않도록 PVC캡 부착
시스템선반에 사용되는 선반철물은 접힘, 펴짐 동작 시 멈춤 기능으로 빠른 낙하 방지
|  | 조정 | 가구설치 후 | 문짝, 서랍 등의 여닫이 상태 조정 | 3.4.1
|  |  |  | 가구 외부선 및 조인트 수직 및 수평 조정 | 3.5
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 상판은 오염 및 훼손방지를 위해 폴리에틸렌 필름(0.03mm 2겹)으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 가구목재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 데커레이션시트 픔질기준 | 품질기준
|  |  |  | 합성수지재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 도장 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 기타재료(접착제, 유리, 거울, 스텐레스, 볼트 등) 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 가구 성능 및 주요 자재 품질기준(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 도료의 도막 품질기준(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 인테리어 쉬트 및 엣지 상온박리성 시험(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 친환경자재 시험성적서 제출 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(주방가구) | 시험기준
|  |  |  | 품질시험 및 검사기준(수납가구) | 시험기준
|  |  |  | 주방가구 상부장 추락 안전성 시험 3회 | 현장품질관리
|  |  |  | 신발장 전도 안전성 시험 3회 | 현장품질관리
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(붙박이장, 수납가구, 거실장, 주방가구 등) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(보드류, 섬유판, 합판 등) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(합성수지재) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(시트지 및 접착제) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 주방가구는 한국주택가구협동조합 우수단체 표준 제품 사용 | 1.4.1
|  |  |  | 주방가구 1조당 품질보증서 1부씩 첨부 | 1.4.1
|  |  |  | 수납가구류는 KS 또는 주택가구조합의 우수단체표준 제품 사용 | 1.4.2
|  |  |  | 수납가구류는 KS 부착 또는 수납가구 1조당 품질보증서 1부씩 첨부 | 1.4.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 3759 배관용 및 열 교환기용 타이타늄, 팔라듐 합금관
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형제
KS D 8336 장식용 금 및 금합금 도금
KS D 9502 염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS F 3101 보통합판
KS F 3104 파티클보드
KS F 3200 섬유판
KS F 4538 컵 힌지
KS G 2020 수납가구
KS K ISO 105-A02 텍스타일-염색 견뢰도 시험
KS L 2002 강화유리
KS L 2406 거울
KS M 3803 열경화성 수지 고압 화장판
KS M 5982 도료의 촉진 내후성 시험방법(형광 UV 응축 방식)
|  |  | 단체표준 | (한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 001-0438 가정용 싱크대
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 002-2074 공동주택용 반침장
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 003-2075 공동주택용 현관장
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 004-6244 벽부착가구의 설치기준
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47010 가구공사 시방서 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
가구공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 주방가구
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가구공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제작공장, 사용재료, 부속용품, 제작과정, 제작상세도에 관한 자료 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 타격앵카용 볼트, 접착제, 보강판, 작업방법에 관한 자료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 주방가구 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 가구실물 견본, 색상견본, 인조대리석 견본 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  | 제작도 | 현장실측 결과를 토대로한 제작도면 | 2.3.1 가. 2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 가구 제품성능 시험성적서 |  |  |  | D-15
주요 원, 부자재의 시험성적서
도료의 도막시험성적서
실내공기 오염물질 저방출 시험성적서
쉬트 등 표면마감재 및 접착제 시험성적서
쉬트 및 쉬트엣지 상온박리성 시험
도장, 인테리어쉬트 제품 성능분석표(적외선분광기)
친환경시험 자재(목재, 시트지, 접착제, 합성수지재)
| 시공관리 | 시공전단계 | 공통사항 | 설치부위 도장, 도배 등 선행공정 완료 | 3.1
설치부위면 평활도 확보 및 청소
주방가구 및 배수구 위치 등 사전협의
|  |  | 견본시공 | 지정위치 1개소씩 견본시공(주방가구 상부장 고정방법 포함) | 1.5.1
|  | 공통사항 | 제작 및 구조 | 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품 승인 | 2.3
가구 문짝은 소음방지를 위해 스무부 또는 경첩에 댐핑(경첩 2개소당 1개 단, 상향식 개폐문짝은 좌우 2개소) 장치 부착
체대는 LPM 또는 인테리어쉬트 0.1mm이상(PVC시트는 0.2mm이상) 마감
판재 노출면 마구리는 두께 0.45mm의 인테리어시트(PVC계는 0.6mm) 이상 엣지 부착
측면이 노출되는 경우는 별도 명시 없는경우 전면과 조화되도록 마감
콘센트 점검커버 등 개공부 정밀 가공
이동선반은 선반지지구 사용, 유리선반은 미끄럼 방지를 위한 고무 계 재질 사용
노출되는 스크류 마감은 PVC캡 또는 시트스티커 마감(크롬도금 이상인 경우 제외)
기능성 주방서랍재는 충격완충(Damping) 및 자동닫힘(Self-Closing) 기능
|  |  | 부속용품 | 모든 부속용품 및 접합철물은 녹슬지 않거나 녹막이 처리된 제품 사용 | 2.3
경첩은 Self closing 기능 있는 것
코너장 등 ‘ㄱ'자형 상ㆍ하부장에는 90°경첩을 설치하여 문짝 상호간 간섭 최소화
|  |  |  | 가스스프링은 문짝 규격 및 개폐각도에 따른 압축력 검토 | 가스스프링
|  | 주방가구 상부장 | 제작 및 구조 | 상부장 뒷판 고정용으로 가공되는 측판의 홈가공 깊이는 5㎜ 이내
|  |  | 콘크리트벽체 보강목 | 42∼54㎜의 타격용 콘크리트못 또는 타격앵카용볼트로 고정 | 3.2.2
상부장길이 600mm이하는 2개소, 초과시 3개소 고정
1개의 연속된 보강목 사용시 300mm 이내 고정
|  |  | 단열재 설치 콘크리트 벽체 보강목 | 보강판(보통합판, 9X200)은 접착제를 접착면에 도포하여 압착 부착
앵카볼트 위치에 따라 천공(인입깊이 50mm 이상 확보)
천공후 보강판 및 보강목은 타격앵카용 볼트로 고정
상부장길이 600mm이하는 2개소, 초과시 3개소 고정
1개의 연속된 보강목 사용시 300mm 이내 고정
보강목 설치 후 접착제 경화위해 48시간 이상 양생후 상부장 고정
|  |  | 콘크리트이외 벽체 | 단체표준에 따른 안전성 시험 후 합격한 방법으로 고정
|  |  | 상부장 뒷판 고정 | 뒷판 나사못 고정(양단 50mm 지점 첫단, 250~300mm 간격)
나사못 구멍은 공장에서 구멍가공 하고, 나사못은 드라이버로 사용하여 고정
|  | 주방가구 하부장 | 제작 및 구조 | 전면 하부에 걸레받이를 설치하되, 모서리외에는 이음 없을것(전면길이 2,400㎜ 초과 시 제외) | 2.3.2
다리는 설치 상태에서 15㎜이상 높․낮이를 조절할 수 있는 조절나사 부착
걸레받이는 바닥청소시 설치 및 해체가 용이한 구조(PVC 고정장치 3개소 이상 설치)
걸레받이판 하부에는 경질 PVC재로 된 방충발 부착
하부장 상판과 하부장 문짝과의 틈새는 5㎜이하로 제작
하부장 상판의 봉수깊이는 50mm 이상 확보
물넘침 방지구 (Overflow관) 호스길이 최소화로 물고이지 않도록 시공
배수전은(PVC호스 포함) 끓는 물을 사용하여도 이상 없는제품 사용
상판은 사용중 휨 등의 변형이 생기지 않도록 두께 15㎜이상의 합판으로 보강목을 대어 제작
상판과 뒷턱과의 연결부위는 누수가 되지 않도록 실리콘 처리
상판 전면부분은 약간의 물흘림 방지턱 설치
|  |  | 하부장 설치 | 상판의 각단위 상판연결부 죠인트 간격은 0.5mm 이내
하부장 각단위 상판 연결부 및 상판과 벽의 죠인트는 실링재 마감
실링재는 내곰팡이성 실리콘계 비초산형 사용
배수호스는 최단거리 설치하며 역구배 주의
주방가구 다리는 4개 모두 바닥에 닿아야 하며, 수직 설치
하부장 상판과 문짝과의 틈새는 5mm 이하
하부장 전면 하부 걸레받이 설치
|  |  | 하부장 상판 설치 | 상판은 하부장과 추후 분리 가능한 형태로 설치
상판 밑면과 하부장 옆판 만나는 곳 보강목 설치로 변형 방지
인조대리석 상판은 동일업체가 주방가구 및 상판 설치
BMC인조대리석 가스대 상판과 뒷턱은 일체형 또는 나사못으로 조립
조리대, 코너대 상판과 뒷턱 연결부 누수방지 실리콘 처리
|  |  | 기능성 서랍재 | 충격완충 기능 및 자동닫힘 기능
|  | 조정 | 가구설치 후 | 문짝, 서랍 등의 여닫이 상태 조정 | 3.4.1
|  |  |  | 가구 외부선 및 조인트 수직 및 수평 조정 | 3.5
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 상판은 오염 및 훼손방지를 위해 폴리에틸렌 필름(0.03mm 2겹)으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 가구목재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 데커레이션시트 픔질기준 | 품질기준
|  |  |  | 합성수지재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 도장 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 기타재료(접착제, 유리, 거울, 스텐레스, 볼트 등) 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 가구 성능 및 주요 자재 품질기준(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 도료의 도막 품질기준(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 인테리어 쉬트 및 엣지 상온박리성 시험(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 친환경자재 시험성적서 제출 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(주방가구) | 시험기준
|  |  |  | 주방가구 상부장 추락 안전성 시험 3회 | 현장품질관리
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(붙박이장, 수납가구, 거실장, 주방가구 등) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(보드류, 섬유판, 합판 등) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(합성수지재) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(시트지 및 접착제) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 주방가구는 한국주택가구협동조합 우수단체 표준 제품 사용 | 1.4.1
|  |  |  | 주방가구 1조당 품질보증서 1부씩 첨부 | 1.4.1
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 3759 배관용 및 열 교환기용 타이타늄, 팔라듐 합금관
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형제
KS D 8336 장식용 금 및 금합금 도금
KS D 9502 염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS F 3101 보통합판
KS F 3104 파티클보드
KS F 3200 섬유판
KS F 4538 컵 힌지
KS G 2020 수납가구
KS K ISO 105-A02 텍스타일-염색 견뢰도 시험
KS L 2002 강화유리
KS L 2406 거울
KS M 3803 열경화성 수지 고압 화장판
KS M 5982 도료의 촉진 내후성 시험방법(형광 UV 응축 방식)
|  |  | 단체표준 | (한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 001-0438 가정용 싱크대
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 002-2074 공동주택용 반침장
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 003-2075 공동주택용 현관장
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 004-6244 벽부착가구의 설치기준
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47010 가구공사 시방서 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
주방가구
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 수납가구
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가구공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제작공장, 사용재료, 부속용품, 제작과정, 제작상세도에 관한 자료 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 타격앵카용 볼트, 접착제, 보강판, 작업방법에 관한 자료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 수납가구류(신발장, 반침수납가구, 화장대, 거실장, 발코니수납장 등) | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 가구실물 견본, 색상견본, 인조대리석 견본 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  | 제작도 | 현장실측 결과를 토대로한 제작도면 | 2.3.1 가. 2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 가구 제품성능 시험성적서 |  |  |  | D-15
주요 원, 부자재의 시험성적서
도료의 도막시험성적서
실내공기 오염물질 저방출 시험성적서
쉬트 등 표면마감재 및 접착제 시험성적서
쉬트 및 쉬트엣지 상온박리성 시험
도장, 인테리어쉬트 제품 성능분석표(적외선분광기)
친환경시험 자재(목재, 시트지, 접착제, 합성수지재)
| 시공관리 | 시공전단계 | 공통사항 | 설치부위 도장, 도배 등 선행공정 완료 | 3.1
설치부위면 평활도 확보 및 청소
|  |  | 견본시공 | 지정위치 1개소씩 견본시공 | 1.5.1
|  | 공통사항 | 제작 및 구조 | 현장실측 결과를 토대로 제작도면 및 견본품 승인 | 2.3
가구 문짝은 소음방지를 위해 스무부 또는 경첩에 댐핑(경첩 2개소당 1개 단, 상향식 개폐문짝은 좌우 2개소) 장치 부착
체대는 LPM 또는 인테리어쉬트 0.1mm이상(PVC시트는 0.2mm이상) 마감
판재 노출면 마구리는 두께 0.45mm의 인테리어시트(PVC계는 0.6mm) 이상 엣지 부착
측면이 노출되는 경우는 별도 명시 없는경우 전면과 조화되도록 마감
콘센트 점검커버 등 개공부 정밀 가공
이동선반은 선반지지구 사용, 유리선반은 미끄럼 방지를 위한 고무 계 재질 사용
노출되는 스크류 마감은 PVC캡 또는 시트스티커 마감(크롬도금 이상인 경우 제외)
|  |  | 부속용품 | 모든 부속용품 및 접합철물은 녹슬지 않거나 녹막이 처리된 제품 사용 | 2.3
경첩은 Self closing 기능 있는 것
코너장 등 ‘ㄱ'자형 상ㆍ하부장에는 90°경첩을 설치하여 문짝 상호간 간섭 최소화
|  |  |  | 가스스프링은 문짝 규격 및 개폐각도에 따른 압축력 검토 | 가스스프링
|  | 수납가구 | 신발장(현관장) | 신발장 문짝에 거울이 설치되는 경우 양면테이프로 거울면적의 1/3이상 부착
거울 외곽부위에 실링재 또는 브라켓 등으로 고정 보완
거울 후면에 부착되는 보호필름은 두께 0.12㎜이상 부착하고, 거울 파손시 분리가 되지 않을것
신발장 우산받침대 재질은 스테인리스로 시공
|  |  | 반침가구(붙박이장) | 수평조절용 철물을 이용하여 바닥 수평 확보 후 몸체 조립
수직 및 수평부재 판 조립 시 매입되는 스크류(Mini‐Fix, Ra‐Fix) 사용
가구 설치시 벽면 등에 고정철물 등을 설치하지 않고, 자립으로 고정할 수 있도록 설치
가구 측판과 벽면 접합부는 벽체 시공오차 최소화 할 수 있는 구조로 마감
통풍 환기를 위해 뒷판, 측판과 벽체는 10~30mm 틈새 유지
할로겐 램프 사용시 램프는 분체도장 또는 크롬도금 제품 사용하고, 콘센트 위치 사전 검토
|  |  | 거실장 | 구조상 필요한 부위에는 보강목 또는 보강철물로 사전보강
|  |  | 발코니 수납장 | 발코니 수납장 길이는 선홈통이 걸리지 않는 범위내에서 최대한 크게 설치
체대는 파티클보드(PB)위 LPM 또는 두께 0.15mm이상의 인테리어쉬트(PVC쉬트인 경우, 0.2mm이상) 마감
판재의 노출면 마구리는 두께 1.5㎜,기타부위는 0.45mm 인테리어쉬트 엣지 부착
|  |  | 창고선반 | 시스템선반 포스트 상·하부는 상해를 입지 않도록 PVC캡 부착
시스템선반에 사용되는 선반철물은 접힘, 펴짐 동작 시 멈춤 기능으로 빠른 낙하 방지
|  | 조정 | 가구설치 후 | 문짝, 서랍 등의 여닫이 상태 조정 | 3.4.1
|  |  |  | 가구 외부선 및 조인트 수직 및 수평 조정 | 3.5
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 상판은 오염 및 훼손방지를 위해 폴리에틸렌 필름(0.03mm 2겹)으로 보양
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 가구목재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 데커레이션시트 픔질기준 | 품질기준
|  |  |  | 합성수지재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 도장 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 기타재료(접착제, 유리, 거울, 스텐레스, 볼트 등) 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 가구 성능 및 주요 자재 품질기준(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 도료의 도막 품질기준(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 인테리어 쉬트 및 엣지 상온박리성 시험(시험성적서 제출) | 품질기준
|  |  |  | 친환경자재 시험성적서 제출 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(수납가구) | 시험기준
|  |  |  | 신발장 전도 안전성 시험 3회 | 현장품질관리
|  |  | 친환경시험 | 친환경시험 항목(붙박이장, 수납가구, 거실장, 주방가구 등) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(보드류, 섬유판, 합판 등) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(합성수지재) | 시험항목
|  |  |  | 친환경시험 항목(시트지 및 접착제) | 시험항목
|  |  | 현장품질관리 | 수납가구류는 KS 또는 주택가구조합의 우수단체표준 제품 사용 | 1.4.2
|  |  |  | 수납가구류는 KS 부착 또는 수납가구 1조당 품질보증서 1부씩 첨부 | 1.4.2
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 3759 배관용 및 열 교환기용 타이타늄, 팔라듐 합금관
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형제
KS D 8336 장식용 금 및 금합금 도금
KS D 9502 염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS F 3101 보통합판
KS F 3104 파티클보드
KS F 3200 섬유판
KS F 4538 컵 힌지
KS G 2020 수납가구
KS K ISO 105-A02 텍스타일-염색 견뢰도 시험
KS L 2002 강화유리
KS L 2406 거울
KS M 3803 열경화성 수지 고압 화장판
KS M 5982 도료의 촉진 내후성 시험방법(형광 UV 응축 방식)
|  |  | 단체표준 | (한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 001-0438 가정용 싱크대
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 002-2074 공동주택용 반침장
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 003-2075 공동주택용 현관장
(한국주택가구협동조합 단체표준)SPS – KHFC 004-6244 벽부착가구의 설치기준
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47010 가구공사 시방서 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
가구공사
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 수취함
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
수취함 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 우편함 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 우편함 및 세대 수취함 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 구획단위별 견본, 문짝, 프레임, 색상차트 또는 견본 | 1.3.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 제작단계 | 본체제작 | 부재접합부 턱짐, 틈 유의하여 매끄럽게 마감 | 2.2.1
전면 도어중 스텐레스의 두께는 0.8mm, 알루미늄의 두께는 4.0mm 이상 사용
자물쇠는 핀을 사용하여 본체에 부착
먼지막이판은 개폐 후 항상 닫힌상태 유지
우편함 몸체는 외관이나 내축에 돌출부분 없도록 결합
|  |  | 표시 | 글씨체는 지정체로 표시 | 2.2.2
반송함은 세대 번호표시판과 동일한 방법으로 표시, 폐(빨강색) 건전지함(검정색)
폐건전지함은 폐(빨강색), 건전지함(검정색)으로 표기
|  | 시공단계 | 바탕준비 | 설치부위 돌출물 및 흠 제거, 청소완료 | 3.1
|  |  | 우편함 부착(선택) | 콘크리트용 핀 타격총 사용시 직경 3.7mm이상, 길이 27mm이상 사용 | 3.2
플라스틱 앵커 사용시 직경 6mm이상, 길이 50mm 이상
수직 및 수평에 유의하여 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 페인트, 모르타르 등 이물질 제거 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 수취함 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대
KS D 3520 도장융용 아연도금 강판 및 강대
KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D 6003 화이트 메탈
KS D 6008 알루미늄 합금 주물
KS D 6711 알루미늄 및 알루미늄합금의 도장판 및 조
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재
KS M 3803 열경화성 수지 고압 화장판
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47510 수취함 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
수취함
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 표시판
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
표시판 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 표시판의 재질 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 표시판의 재질 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 각종 표시판에 대한 제품 견본 | 1.3.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 각종 표시판의 표시내용 및 설치위치 표시 | 1.3.2 |  |  | D-15
전매전대방지 표시판
|  |  |  | 건축물 표찰의 경우 내용의 기록 및 문자 배열 포함 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 바탕면 도장 등 선행공종 완료, 돌출물 제거 및 청소 | 3.1
설치 위치는 특기 및 승인된 시공상세도에 따름
|  |  | 견본시공 | 각종 표시판 및 표식을 각각 1개소씩 견본시공 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  | 제작단계 | 아크릴제 표시판 | 표시판 뒷면 강력 접착테이프 및 접착면 보호용 테이프 부착 | 2.1.1
표시판 앞면은 보호용 비닐테이프 부착으로 표면 보호
글씨체는 별도 명기되지 않은 경우 지정 글자체로 제작
|  | 시공단계 | 층별 표시판 부착 | 특기가 없는 경우 바닥에서 2,000mm 위치에 설치 | 3.2.1
|  |  | 세대표시판 부착 | 세대현관문이 보이는 위치에서 건물을 보아 좌측에서 우측으로 1번부터 순차 부여
건물의 일부가 세대가 아닌 공용공간 설계시 공용공간 만큼 건너 띄어 세대호수 번호 부여
세대현관문의 상부 중앙에 부착
|  |  | E/V홀 호수안내표시판 | 표시판이 부착되는 층의 세대에 대한 방향을 표시 | 2.1.3
|  |  | 동별표식 | 6층이하 공동주택은 건물 양측에 1개소씩 2개소 | 3.2.3
7층이상 공동주택은 건물 양측에 2개소씩 4개소
|  |  | BI, CI | 가능한 단지외부에 면하는 주거동 측벽에 모두 설치
|  | 시공후단계 | 청소 및 보양 | 후속공사에 의한 오염 방지 | 3.3
보호용 비닐테이프는 준공청소 시 제거
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47511 표시판 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
표시판
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 무전원흡출기
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
무전원 흡출기 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 흡출기 제품자료(재질, 구조, 부품, 부속재 및 규격별 풍속에 따른 흡출량 시험데이터 포함) | 1.2.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 무전원흡출기 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 흡출기에 대한 규격 및 종류별 제조업자 제품견본 | 1.2.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 지정위치 1개소에 견본시공 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 취급 | 취급시 손상, 변형 및 부식에 유의하고, 특히 날개부분 훼손에 유의 | 1.4
|  |  | 이물질 제거 | 흡출기 설치 전 배기구내 이물질 제거 및 청소(막힘여부 확인 등) | 3.1
|  | 제작단계 | 구조 | 역풍 및 빗물 침투를 방지할 수 있는 구조 | 2.2.2
내외 날개는 리벳 또는 볼트 등으로 접합
2개구 이상의 흡출기 좌대는 누수 및 강풍 등을 고려하여 일체형으로 제작
|  | 시공단계 | 일반사항 | AD 배기구에 사용되 무전원 흡출기는 고정식 흡출기 사용 | 2.1
무전원 흡출기는 현장 실측 후 제작
|  |  |  | 좌대 안착을 위해 무전원 흡출기 설치될 배기구 상부는 평활하게 마감 | 3.1
|  |  | 좌대 및 배기구 연결 | 강풍 등에 분리 및 파손되지 않도록 견고히 설치 | 3.2
|  |  | 이음부 | 흡출력 저하 및 누수방지위해 틈새 밀실시공
|  | 시공후단계 | 보양 | 후속공사로 인한 훼손 방지 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 배기구 몸체 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 고정식흡출기 규격별 성능기준 | 성능기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 2405 콘크리트의 압축강도 시험방법
KS F 2408 콘크리트의 휨강도 시험방법
KS F 2423 콘크리트의 쪼갬 인장강도 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47520 무전원 흡출기 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
무전원흡출기
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 자연환기구
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
자연환기구 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 구체 설치형, 창호설치형 환기구, 시스템 루버 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 구체설치형, 창호형, 현관문용 포켓 환기구, 시스템 루버 | 신고목록 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 현장 실측 및 환기구 제작치수 확인 | 3.1
풍량조절장치 위치 및 높이 등 확인
시공전 개폐상태 확인(부적합품 반출)
|  |  | 견본시공 | 외부마감색상 조화, 조작 용이성 확인 | 3.1 |  |  | D-15
|  | 구조체설치형 환기구 | 적용부위 | 전후면 외벽 상하에 설치, 시스템 루버 설치시 미적용
|  |  | 구조 | 빗물유입 방지 구조의 외부용 캡과 개폐가 가능한 구조의 내부용 캡 구조 | 2.1.2
내부 또는 외부용캡은 방충구조
환기유효면적 35㎠이상 확보
|  |  | 설치 | 구조체 공사시 FL ± 400㎜ 위치에 소요규격의 PVC 파이프를 매립 | 3.2.2
외부용캡의 빗물유입 방지구조가 위로 가도록 설치
내부용캡의 개방구는 상하가 되도록 설치
내부 및 외부용캡 삽입면 접착제 도포
|  | 창호형환기구 | 적용부위 | 설계도면에 따름 | 3.3
|  |  | 구조 | 내부커버와 외부커버, 풍량조절장치, 마구리 결합장치로 구성 | 2.2
외부커버는 빗물 유입 방지를 위한 덮개형상
내부커버는 통풍을 위한 홈을 가공하고 내부에 공기여과 필터 삽입
|  |  |  | 내부커버는 필터교체 및 청소를 위한 분리가능 구조 | 2.2.2
|  |  | 성능 | 환기량, 내풍압성능, 기밀성능, 수밀성능, 결로방지성능, 공기여과성능, 열관류율 기준 | 환기구성능
|  |  | 설치 | 환기구를 가스켓 또는 실리콘으로 선고정 후 유리를 끼우거나, 유리상부에 선 결합 후 함께 창호에 고정 | 3.3.2
창호부재와의 접합부 누수되지 않도록 틈새 실리콘 마감
풍량조절 장치 설치 후 환기구 작동 확인
|  | 시스템루버 | 적용부위 | 실외기실 벽체 개구부, 외부 방충망이 설치된 발코니 창호 중 실외기 설치되는 미서기 창호 하부에 적용
|  |  | 구조 | 수동조작을 통한 풍량조절 가능한 구조 | 2.3.2
외부풍압에 의해 닫히지 않도록 잠금장치가 있는 구조
에어컨 실외기 배출구 겸용 시 유효단면적(free area) 0.5㎡/개소 이상 확보
날개는 단열 및 휨방지 설계 여부 확인
개폐각 조절 손잡이가 있고 개폐각 조절 주요부속은 금속제품 일것
|  |  | 성능 | 외부 풍압에 닫히지 않도록 잠금장치 설치 | 2.3.2
에어콘 실외기 배출구 겸용시 유효단면적 0.5㎡/개소 이상 확보
|  |  | 설치 | 시스템루버 고정시 비스가 전면에서 보이지 않도록 창호 측면에서 고정 | 3.4
3mm이상 틈새 발생시 주변 실리콘 밀봉
탈락되지 않도록 견고히 고정
|  | 부속품 | 구조 | 손잡이 등 환기구 구성부속은 고강도 합성수지 또는 금속제품으로 제작
환기구 부속품은 파손시 교체가 용이한 구조 일것
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 6141 환기용 공기필터 유니트
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재
KS F 2921 자연환기설비의 환기성능 시험방법
KS F 2292 창호의 기밀성 시험방법
KS F 2293 창호의 수밀성 시험방법
KS F 2295 창호의 결로 방지 성능 시험방법
KS F 2296 창호의 내풍압 시험방법
KS F 4910 건축용 실링재
KS F 5602 합성수지 창호용 형재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47521 자연환기구 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
자연환기구
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 시스템욕실
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
시스템욕실 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 시스템욕실 제품자료 제출 품목 기준 | 제품자료 |  |  | D-15
|  |  | 자재승인 | 타일 | 승인목록 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 벽판, 바닥판, 천정판, 욕조, 세면기, 변기, 수건걸이, 휴지걸이, 화장경 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  |  | 혼합수전, 욕실수납장, 문틀 및 문짝, 도어록, 경첩, 도어스토퍼 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 컵받침대, 비누 받침대, 욕실 환풍기 일체 |  |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 제품견본 기준 | 제품견본 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 건축공정에 따른 자재 및 기구류 반입시기 및 설치계획 | 1.7.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 소요자재 및 기구류 보관 및 운반계획 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | (1층 바닥 거푸집 시공전) 시스템욕실 안착위치 확인 위한 슬리브 설치도 | 1.7.3 |  |  | D-15
|  |  |  | (1층 바닥 거푸집 시공전) 급수 및 급탕 인입위치 확인 위한 시공도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | (1층 바닥 거푸집 시공전) 오배수 횡주관과의 연결관련 시공도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | (골조공정율 40~50%) 규격별 본체 제작도(바닥판, 벽판, 천정판, 문틀, 문짝) |  |  |  | D-15
|  |  |  | (골조공정율 40~50%) PVC 발포 문틀 제작도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | (골조공정율 40~50%) 위생기구 부착물 위치, 설치방법 포함된 세부 조립도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | (골조공정율 40~50%) 문짝 제작도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 타일나누기도(바닥타일 및 벽타일) |  |  |  | D-15
|  |  | 준공제출물 | 시스템욕실 제작도 및 조립도 | 1.7.5 |  |  | D+2
| 시공관리 | 시공전단계 | 시공한계 | 시스템욕실 설치공사 시공한계 검토 | 시공한계
|  |  |  | 납품업자가 일괄시공하고, 납품업체 기계설비공사업 면허 보유 | 3.1
|  |  | 제작도면 | 1층 바닥 거푸집 조립전까지 감독자에게 제출 | 1.6.1
|  |  | 공사전협의 | 시공순서 및 일정조정 위한 작업착수회의 개최 | 1.8.2
|  |  | 견본시공 | 골조공사 공정율 40~50%시점 규격별 1개소(기구포함) | 1.8.2 |  |  | D-15
|  | 시공단계 | 바탕준비 | 슬리브 설치, 조적공사, 미장공사 등 선행공사 완료 | 3.2.1
설치면 돌출물 제거 및 청소
수급인 욕실위치 기준선 설치, 욕실 설치업체는 욕조보조 먹선 설치
|  |  | 바닥판 고정 | 바닥판 변형방지 및 정밀도 향상을 위해 수평이 되도록 안착 및 고정 | 3.2.2
|  |  | 조절모르타르 타설 | 배합비 1:7의 조절모르타르 또는 동등 성능 자재로 바닥판 밑 타설 및 수평 확보
|  |  | 바닥판 안착 | 바닥판을 설치위치에 안착하고 수평 유지
오수관 및 배수관은 바닥판 개공부에 일치
안착 후 트랩 및 슬리브 사이 등 밀실 충진
바닥판 가장자리 주위 모르타르 밀실 충진
|  |  | 설비배관 조립 | 오배수관 연결배관 부위는 양변기용 저소음 곡관으로 시공 | 3.2.5
각종 설비배관 설치 및 배관의 구배 유지
벽체 고정 급수급탕 원형수전박스는 시스템욕실 벽판에 고정(흔들림 방지)
|  |  | 벽판 및 천장판 조립 | 바닥판에 벽판을 세우고 위에 천장판 설치 | 3.2.6
벽길이 1,900mm 이상은 2개소, 미만은 1개소 이상 건축벽체에 지지(울렁거림 방지)
판재간 이음은고정클립, 브라켓, 나사못 이용
연결철물은 아연도 등 녹슬지 않는 재질 사용
출입문은 수직 및 수평을 유지하고 문틀 부착 후 여닫음 확인
급수, 급탕배관 및 원형수전 이음부위 이격 주의
벽판넬 코너이음부 이면 백업재 사용후 실링제(5X5) 충진
벽 및 바닥판넬 이음부 내측 실링충진(5X5), 외측 시멘트 시공
|  |  | 실링제 충진 | 내곰팡이성 실리콘계의 비초산형(SR-1-9030-A -N)으로 충진 | 3.2.7
벽판넬 코너 이음부 이면에는 BACK UP재 사용 후 실링제(삼각, 5×5)를 충진
벽판넬 및 바닥판넬의 이음부 내측에는 실링제(사각, 5×5)로 충진, 외측에는 벽시멘트로 시공
|  |  | 위생기구 부착 | 정확한 위치에 견고하게 부착 | 3.2.8
양변기는 오수관에 이물질없는지 확인 후 설치
|  |  | 문틀 고정 | 욕실문틀과 벽판넬을 좌우 3개소씩 고정용 철물 등을 이용하여 연결 | 3.2.9
콘크리트벽체에 인접한 선틀은 건축벽체에 선고정된 경량틀에 고정철물 등을 이용하여 3개소 지지
경량벽체와 연결되는 선틀은 후속공정에서 욕실 문틀에 견고히 고정
문틀 처짐방지를 위해 고정철물 또는 받침대 등을 이용하여 하부1개소 스라브 바닥에 지지
|  |  |  | 문틀과 벽판 접합부위 실링재(삼각 10*10) 충진으로 내수성능 확보 | 3.2.7
|  | 시공후단계 | 청소 | 청소 완료후 기구 부착상태 및 문 여닫음 검사 | 3.2.10
|  |  | 하자보수 | 입주지정개시일로부터 2개월간 하자보수 기술요원상주 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 시스템욕실 바닥판 성능기준 | 품질기준
|  |  |  | 시스템욕실 천장판 성능기준 | 품질기준
|  |  |  | 시스템욕실 벽판 성능기준 | 품질기준
|  |  |  | 문세트 성능기준 | 품질기준
|  |  |  | 욕조, 에이프런, 욕조손잡이 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 양변기 및 부속품 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 세면기 및 부속품 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 화장경 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | PS 전사 수납장 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 수건걸이 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 혼합꼭지 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 유리선반 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 욕실바닥타일 미끄럼저항계수 0.60이상(C.S.R.B) | 2.1.1
|  |  |  | 타일 인장접착강도 확인 | 강도기준
|  |  |  | 바닥타일 미끄럼저항계수 확인 | 2
반입검사
품질시험
친환경시험
|  |  | 현장품질관리 | 녹색건축인증대상지구인 경우 수도꼭지(세면기,욕조용), 샤워헤드, 양변기는 환경표지인증제품 적용 | 1.6.1
녹색건축인증대상지구인 경우 사용수량이 6리터 이하인 절수형 양변기 적용
|  |  |  | 기계설비공사에서 수압, 통수, 세척시험시 기술요원 상주 및 합동 시험 | 3.2.10
|  |  |  | 시스템욕실 각 판넬의 적재하중에 따른 변형방지 위해 10매 이상 적재 금지 | 1.9
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B1534 위생도기 부속 쇠붙이
KS B1588 로탱크용 필 밸브(볼탭)
KS B1589 로탱크용 사이펀
KS B2331 수도꼭지
KS D8302 니켈 및 니켈 ‐ 크롬 도금
KS F2218 벽용 보드류 접착제의 접착 강도 시험 방법
KS F2223 주택용 복합 새니터리 유닛
KS F2273 조립용 판의 성능 시험 방법
KS F 3109 문세트
KS F4806 욕조
KS L1001 도자기질 타일
KS L1551 위생도기
KS L1593 도자기질 타일용 접착제
KS L2406 거울
KS M 3350 아세탈 수지
KS M3363 냉·온수 설비용 플라스틱 배관계 - 폴리부틸렌(PB)관
KS M3404 일반용 경질 폴리염화비닐관
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47530 시스템욕실 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
시스템욕실
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 화장실칸막이
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
공용화장실 조립식 칸막이 설치공사 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제품사양, 납품가능한 색상, 패널단면, 제작자료, 부속철물, 고정재, 접착제, 부자재 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 치장파티클보드, HPM 시트의 공인시험기관 시험성적서 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 화장실 칸막이 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 칸막이 패널(300X300mm), 색상견본, 부속재료 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 패널나누기도(평면도, 입면전개도, 단면도) |  |  |  | D-15
바닥, 천장, 벽패널, 문짝 등
접합부 마감상세
부속재료 모양, 설치위치 및 접합방법
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 시공도면 치수와 작업치수가 맞는지 사전 확인 | 3.3.2
|  |  | 견본시공 | 1개소 견본시공 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  |  | 부속재료 | 녹이슬지 않는 재질 또는 녹막이 처리 제품사용 | 2.2.3
잠금쇠는 사용여부가 표시되는 제품 사용
옷걸이는 문짝개폐충격 완화하는 도어범퍼 부착 제품 사용
|  | 시공단계 | 시공순서 | 칸막이 설치 시공순서 | 시공순서
|  |  | 설치 | 패널 및 부속재는 흔들림 및 비틀림 없도록 견고히 설치 | 3.3.3
문짝 힌지는 잠기지 않은상태에서 5∼10°정도 열린 상태 유지의 구조
도어 개폐방향이 내부일 경우 도어스토퍼는 문짝에 설치
도어 개폐방향이 외부일 경우 도어스토퍼는 문틀에 설치
|  |  | 마감철물 조정 | 수직 수평상태 확인
문짝과 패널의 틈새 일정간격 유지
|  | 시공후단계 | 청소 | 현장 뒷정리, 청소 및 보양 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 칸막이 패널 구성 및 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대
KS D6005 아연 합금 다이캐스팅
KS D6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재
KS D8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 피막
KS F 3104 파티클 보드
KS M 3803 열경화성 수지 고압 화장판
KS M 3332 열경화성 수지 고압 화장판 시험방법
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47540 공용화장실 조립식 칸막이 설치공사 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
화장실칸막이
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## ACCESS FLOOR
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
ACCESS FLOOR | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | ACCESS FLOOR | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | ACCESS FLOOR | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 색상선정을 위한 600X600mm 크기의 패널, 지주요소 및 부속철물 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 현장실측에 의한 나누기도 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 전산기기 배치 등을 포함한 평면도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 기타 부위 단면상세도 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 공사전협의 | 각종기기 설치, CABLE HOLE 뚫기 등 타공종 간 긴밀한 협조 필요 | 1.4.3
|  | 시공단계 | 바탕준비 | 바닥면 이물질 제거, 청소 및 평탄성 확보 | 3.1
패널 나누기도에 따라 지주위치를 600X600mm로 먹메김
|  |  | 지주설치 | 지주는 레벨조정 ±10㎜가능 제품 사용 | 2.2
지주를 먹메김선에 맞추어 접착제 등으로 고정
수평대 연결 조립하면서 수평작업을 병행
|  |  | PANEL | PANEL 크기는 600X600mm 규격 | 3.1
|  |  |  | 벽 또는 기둥 등 절단패널은 정확한 실측에 의하여 절단 | 3.2
|  | 시공후단계 | 청소 | 설치 후 청소 및 왁스처리 | 3.3
|  |  | 보양 | 각종 기기 설치시 까지 출입 금지
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 지주 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 패널 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 마감재 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4760 이중 바닥재
KS M 3802 PVC(비닐)계 바닥재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47550 ACCESS FLOOR | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
ACCESS FLOOR
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 주차안전시설
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
주차 안전시설 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 주차멈춤턱, 기둥코너 보호대, 반사경, 각종 부자재 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 주차멈춤턱, 기둥코너 보호대, 반사경 각 1식 | 1.3.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 주차멈춤턱 시공상세도 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 기둥코너보호대 시공상세도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 도로 반사경, 코너보호대 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 견본시공 | 1개소 견본시공 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  | 주차멈춤턱 | 일반사항 | 멈춤턱은 높이 12cm, 밑변 13~15cm, 윗변 9~11cm, 길이 90cm 이상 사용 | 2.1.1
본체 전면에는 봉입렌즈형 또는 캡슐렌즈형 반시시트 또는 도로 시선 유도 표지용 재귀성 반사체 부착
|  |  |  | 주차구획선 끝에서 1.2m 위치에 설치 | 1.11
주차구역 1개소당 1개 설치
장애인 주차장 주차구역 1개소당 2개 설치
|  |  | 설치 | 주차 멈춤턱 전면위치에 유도선 설치 | 3.1.2
밑그림판을 유도선에 일치시킨 후 천공위치 표시
천공드릴을 이용하여 명시된 깊이와 폭으로 천공
세트앵커 삽입, 타격 및 고정 한 후 구멍 틈에 충진제 주입
주차멈춤턱 수평 유지하면서 너트 조임
앵커구명 마감캡 설치 후 멈춤턱 전면 반사시트 부착
|  | 기둥코너보호대 | 일반사항 | 기둥코너보호대 규격 90X90X1000mm 이상 | 2.2
|  |  |  | 기둥 1개당 코너보호대 2개 이내 설치 | 3.2.2
|  |  | 설치 | 바닥에서 약100~200mm 띄우고 기준선 긋기
기준에 따라 드릴링 후 앙카 등을 사용하여 보강판 고정
고정된 보강판 위에 완충용 고무를 견고히 부착
|  | 도로반사경 | 일반사항 | 사각형(600x800mm), 둥근형(600,800mm)의 스테인레스 등의 재질 사용 | 2.3
|  |  |  | 거울면 하단에서 노면까지 높이는 1.5m 이상을 표준 | 3.3.1
|  |  | 설치 | 장애물 등을 가장 잘 볼수 있는 위치에 설치 | 3.3.2
차량 및 보행통행에 지장 주지 않도록 설치
옹벽 및 기둥에 부착식으로 설치
|  | 시공후단계 | 검사 | 설치위치의 적정성, 세트앵커 고정상태 | 3.4.1
주차안전시설 손상 및 오염여부
|  |  | 보양 | 인수 인계시 까지 파손 등에 유의 | 3.4.2
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS A 3507 산업 및 교통안전용 재귀 반사 시트
KS A 3805 도로시선 유도 표지용 재귀성 반사체
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3536 기계 구조용 스테인리스 강관
KS D 3566 일반 구조용 탄소강관
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47560 주차 안전시설 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
주차안전시설
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 벽체용배수판
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
벽체용 배수판 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 배수판(규격, 두께, 높이, 모양, 저장, 취급방법), 고정철물 | 1.3.1 |  |  | D-15
특기시방서
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | (설치전) 공종간 협의, 장애물 여부 확인 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | (설치중)베이스판넬 설치후 시공태 확인 후 후속업무 진행 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 가급적 조각판넬 생기지 않도록 시공도 작성 | 1.3.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 시공조건 | 바탕면 건조, 청소 및 평활도 유지 | 3.1
누수가 있는 경우 사전 방수처리
|  |  | 견본시공 | 1 span 이상 벽체 배수판 견본시공
|  | 시공단계 | 시공 | 벽체용 배수판 시공순서 | 시공순서
|  |  |  | 바탕 판넬 결합 및 조립후 판넬을 벽체에 밀착 | 3.2
판넬 밀착 후 고정못을 판넬 1개당 최소 2개소 이상 시공
천정과 바닥부위 환기 위해 20~50mm 이격하여 환기 공간 확보
환기용 판넬 및 그릴은 1span 당 상하 각 2개소 이상 설치
배수판 모서리 및 코너부분 몰딩 부착
|  | 시공후단계 | 청소 | 시공후 오염방지 및 표면 청소 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 벽체용 배수판의 치수 및 성능기준 | 성능기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47571 벽체용 배수판 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
벽체용배수판
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 바닥용배수판
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
바닥용 배수판 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 배수판(규격, 두께, 높이, 모양, 저장, 취급방법), 고정철물 | 1.3 |  |  | D-15
특기시방서
|  |  | 제품견본 | 바닥용 배수판 제품 견본 | 1.3.3 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 배수판 사용부위 PAD 및 트렌치부위 단면 상세도 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | DA 및 집수정부위 단면상세도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 전기, 기계, 변전실, 집수정 부위 상세도 | 1.3.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 시공조건 | 바탕면 오물, 먼지, 돌출물 등 제거 | 3.1
바탕면 평활도 확보 및 건조
누수부분 방수처리 및 집수정쪽 0.1%이상 구배
|  | 시공단계 | 시공 | 바닥용 배수판 시공순서 | 시공순서
|  |  |  | 배수판은 한쪽 벽체 끝부분 부터 설치 | 3.2
배수판 절단시 정확한 크기로 절단
배수판 연결부 이격 및 들뜸 발생시 이음부 테이프처리
무근콘크리트 타설시 파손 및 이음부 이격 주의
무근콘크리트 타설중 배수판 파손시 즉시 파손된 배수판 교체
|  |  |  | 무근콘크리트 두께는 배수판 상부부터 최소 100mm 이상 타설 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 바닥용 배수판의 치수 및 성능기준 | 성능기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47572 바닥용 배수판 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
바닥용배수판
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 압출성형세라믹몰딩
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
압출성형 세라믹몰딩 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 몰딩, 접합철물(각형강관 및 연결철물), 보수용모르타르, 실링재, 방청제 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 몰딩, 접합철물(각형강관 및 연결철물) | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별, 설치높이별로 구분 작성된 시공일정계획 | 1.4.2
자재 운반, 보관계획, 품질관리
동절기 시공계획서
|  |  | 시공상세도 | 몰딩 나누기도 | 1.4.3 |  |  | D-15
각종 배관 관통부위 처리 방법
외부설치물 등 간섭부분 마감 및 보강방법
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 압출성형세라믹 몰딩은 공장제작 원칙 | 3.1
|  |  | 공사전협의 | 운반 양중 등에관한 장비 및 가설재 사용, 가스배관, 물홈통 기타 몰딩간 간섭 등 | 1.5.2
|  |  | 견본시공 | 10m 견본시공 후 적합성 확인에 필요한 보고서 제출 | 1.5.2
|  | 시공단계 | 바탕준비 | 바탕면 시공오차 및 부실면 할석 또는 미장 보완 | 3.2
|  |  | 먹메김 | 기준점에 따라 고정철물 시공기준선 설정 및 수평 수직 먹메김
|  |  | 고정철물 시공 | 고정철물은 스테인레스 및 아연도금제품 사용 | 3.4
Z 형(15x27xL80xW150X2.3T) 아연도금 철물 설치 후 셋트앵커(SSΦ10㎜) 고정
몰딩 연결철물 및 벽체 부착된 고정철물에 이액형 석재 에폭시 실링재 보강
고정철물 용접부위 등은 방청도료 시공
고정철물 간격은 연속 수평벽면의 경우 제품 크기에 따라 500~1,000mm 이내 설치
|  |  | 몰딩설치 | 압출성형 세라믹몰딩 가공시 고속커터 및 전동드릴로 정밀가공 | 3.5
코너 및 측면 마구리부분 나누기도, 직각도 등을 고려하여 현장 가공후 시공
몰딩 접합면 청소 및 고정될 철물부위에 석재 에폭시 실링재 등 도포
몰딩의 홈을 실링재를 도포한 고정철물에 끼워 좌우로 밀어 부착
몰딩 부착후 수평상태을 유지하며 스테인리스 드릴링 나사로 몰딩상부와 고정철물 결합
인접 몰딩재 및 이질재 접합부 실링 시공
|  | 시공후단계 | 보양 | 시공 후 최소 3일간 진동 및 충격 금지 | 3.6
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 압출성형 세라믹 몰딩 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 1002 육각볼트
KS B 1016 기초볼트
KS B 1060 드릴링 태핑 스크루
KS D 3503 일반구조용 압연강재
KS D 3528 전기아연도금 강판 및 강대
KS D 3530 일반구조용 경량형강
KS F 2273 조립용 판의 성능시험 방법
KS F 2408 콘크리트의 휨 강도 시험방법
KS F 2424 모르타르 및 콘크리트의 길이 변화 시험방법
KS F 4910 건축용 실링재
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS M 6030 방청도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47580 압출성형 세라믹몰딩 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
압출성형세라믹몰딩
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## EPS메탈몰딩
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
EPS메탈몰딩 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 몰딩, 접합철물, 실링재, 방청제 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 몰딩, 접합철물 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 동별, 설치높이별로 구분 작성된 시공일정계획 | 1.4.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 자재 운반, 보관계획, 품질관리 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 동절기 시공계획서 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 몰딩 나누기도 | 1.4.3 |  |  | D-15
|  |  |  | 각종 배관 관통부위 처리 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 외부설치물 등 간섭부분 마감 및 보강방법 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업준비 | EPS메탈 몰딩은 공장제작 원칙 | 3.1
|  |  | 공사전협의 | 관련공정 및 타 공종과의 시공순서 및 일정 조정 | 1.5.2
운반 양중 설치 등에 관한 장비 및 가설재 사용 등에 관한 사항
가스배관, 선홈통 등의 외부 시설물이 설치 된 외벽에 설치되는 몰딩공사
|  |  | 견본시공 | 10m 견본시공 후 적합성 확인에 필요한 보고서 제출 | 1.5.1 |  |  | D-15
|  | 시공단계 | 바탕정리 | 바탕면 이물질, 먼지, 레이턴스 제거 등
|  |  | 먹메김 | 설치 기준점에 따라 고정철물의 시공기준선 설정 및 수평 수직 먹메김 | 3.2
|  |  | 고정철물 시공 | ㄱ 형 아연도금 철물 1m 간격 설치하고 셋트앵커 또는 화스너 고정 | 3.3
제품크기에 따라 고정철물 간격 500~1000mm로 시공
|  |  | EPS 메탈 몰딩 설치 | 고정철물 위쪽 및 홈 안쪽 실링재 도포 | 3.4
몰딩 홈에 고정철물 끼워 좌우로 밀착
몰딩 시공 후 드릴링나사로 몰딩 상부와 고정철물 결합
연결부 시공은 내부로 우수가 스며들지 않도록 주의
코너 및 측면마구리 부품은 공장에서 레이저 가공후 태그용접 후 납품
인접 몰딩재 및 이질재 접합부 실링재 시공
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | EPS 블록 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 아연도금 강판 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS B 1002 육각볼트
KS B 1016 기초볼트
KS B 1060 드릴링 태핑 스크루
KS D 3503 일반구조용 압연강재
KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대
KS D 3528 전기아연도금 강판 및 강대
KS D 3530 일반구조용 경량형강
KS F 4910 건축용 실링재
KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재
KS M 6030 방청도료
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47581 EPS메탈몰딩 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
EPS 몰딩
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 티타늄아연판넬
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
티타늄아연 판넬 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 주자재 및 부자재 규격, 특성, 물성자료, 특기시방서, 유지관리자료 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 300X300mm 견본 | 1.3.3 |  |  | D-15
|  |  |  | 두께 3mm 방수시트, 300X300mm 투습방수지 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 부자재 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 각 시스템부재 배열 및 고정방법 | 1.3.2 |  |  | D-15
징크판넬 설치시 돌출부 형성 줄눈의 형상
각 철골 및 철골부재의 접합 상세도
|  |  | 구조계산서 | 풍하중 및 적설하중에 대한 구조계산서 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 우천시 및 바람 강한날 시공 금지 | 3.1
|  |  | 작업조건 | 시공부위, 장소 등 기타상태 점굼 후 부적절작업 선행 조치 | 3.1
|  |  | 견본시공 | 10mX10m 견본시공 | 1.4 |  |  | D-15
|  | 시공단계 | 하지철물 시공 | 골조에 수직 수평을 확인하고 먹메김한 후 먹메김 | 3.2.1
스틸화스너를 구조체에 고정
각파이프를 폭 610mm 간격으로 설치
|  |  | 내수합판 설치 | 각파이프 위 긴결재 이용 합판 설치 | 3.2.2
합판간의 틈은 5mm이내로 시공
|  |  | 아스팔트 방수시트 | 아스팔트 방수시트를 단부 100mm이상 겹쳐 시공(지붕공사만 적용) | 3.2.3
|  |  | 투습방수지 | 폭 방향으로 50mm이상 겹쳐서 시공 | 3.2.4
|  |  | 판넬 설치 | 바탕재료 위 먹줄로 시공선 표시 | 3.2.5
(지붕)돌출잇기용 판넬 연결부는 이중으로 겹치도록 거멀접어 마무리
(외벽) 판넬을 암수가 단수가 되도록 거멀접어 마무리
평잇기 판넬은 20mm 겹치고 스테인리스 클립으로 고정 및 고무망치로 다듬질
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 티타늄아연판넬 및 주재료 품질기준 | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
KS
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47590 티타늄아연 판넬 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
티타늄아연판넬
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## PC트렌치
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
PC트렌치 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제품도면, 공인기관 시험성적서 | 1.3.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | PC 트렌치 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | 품질시험 성적서 | 1.3.1 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 트렌치가 벽면을 통과하는 부분 사전 천공(조적 비워쌓기 등) | 3.2
트렌치 설치 라인 먹메김 표시
|  |  | 견본시공 | 필요시 견본시공 | 1.3.2
|  | 시공 | PC트렌치 설치 | 집수정 위치 확인 후 구배방향 및 높이 확인 | 3.3
설치 바닥면에 모르타르 깔고 트렌치 설치
코너부분은 45°로 두 개를 절단 조합하여 설치
연결부 줄눈시멘트와 방수액을 혼합하여 밀실 사춤
|  | 시공후단계 | 보양 | 차량통행에 설치되는 트렌치 위치 사전공지로 시공상 하자 미리 방지 | 3.4
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | PC트렌치 규격 및 허용오차 | 허용오차
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(압축강도, 파괴하중, 흡수율) | 품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS L 5105 압축강도
KS B 5203-1 치수
KS F 4006 파괴하중
KS F 2518 흡수율
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 47600 PC트렌치 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
PC트렌치
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 알루미늄커튼월
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
알루미늄 커튼월 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 커튼월, 부자재, 특기시방서, 유지관리자료 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 견본제품 | 압출형재(300mm), 창호 부자재, 시트판(300 X 300mm), 색상표 | 1.4.4 |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 커튼월 제작 및 설치 세부공정계획서 | 1.4.2
시공상태 검측계획서 및 품질관리계획서
|  |  | 시공상세도 | 각층 평면도 및 주단면도 | 1.4.3 |  |  | D-15
방위별 입면도
부위별 단위 평면도, 입면도, 단면상세도
수직, 수평부재 및 부재간 접합상세도
익스펜션 조인트 단면상세도
부분보강 상세도
Weather stripe 재질 및 방법
결로수 처리방법 상세도
hardware 재질 형상 및 위치
유리끼우기 및 고정방법
단열재 설치 및 고정방법
긴결철물 상세 및 위치도
압출형재 단면상세도
석재 및 주변마감재 접합부 상세도
커튼월 앙카 상세도, 패스너
|  |  | 구조계산서 | 커튼월 압출형재 단면구조계산서 | 1.4.5 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 작업조건 | 매입앙카 위치 및 부재 설치 여부 검사 | 3.1.1
|  |  | 견본시공 | 규격별 견본시공 | 1.5.1
|  | 시공단계 | 커튼월 설치 | 기준선 먹메김(긴결재 및 브라켓의 주요기점 표시) | 3.2.1
구체 부착철물의 설치
부속재료의 설치
유리의 설치(유리공사에 따름)
실링공사(실링공사에 따름)
표면마감
수평 및 연직방향 화연방지층 시공(유해틈새 없도록 밀실시공)
|  | 시공후단계 | 검사 | 창호 여닫음, 하드웨어 설치, 맞춤정도, 시공상태 검사 | 3.5.1
|  |  | 보양 | 하중유의, 부식유발 물질 즉시 제거 | 3.3
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 시험, 검사, 자재검수, 실물시험(정압 및 동압 수밀시험, 기밀시험, 구조시험) | 품질기준
반입검사
품질시험
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차 | 알루미늄합금제 창 및 틀 제작허용오차 | 제작오차
|  |  | 시공허용오차 | 줄눈폭 허용오차 : ±5mm | 시공오차
줄눈중심사이 허용오차 : 3mm
줄눈양측의 단차의 허용오차 : 4mm
각층의 기준먹줄에서 각 부재까지의 거리 허용오차 : ±5mm
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS D 6008 알루미늄 합금 주물
KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 조
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재
KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 피막
KS D 8303 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 도장 복합 피막
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44590 알루미늄 커튼월 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
알루미늄커튼월
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서

## 폴리카보네이트시트
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
폴리카보네이트 시트 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 제품물성, 유지보수방법, 접착제 및 실링재 등 | 1.4.1 |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 폴리카보네이트 시트 | 신고목록 |  |  | D-15
|  |  | 제품견본 | 15X15 Cm 크기 제품견본, 색상별 3종류 이상 | 1.4.3
|  |  | 시공상세도면 | 가공 및 설치도를 포함한 시공상세도면 | 1.4.2 |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 환경조건 | 4℃ 이상에 시공, 상대습도 90%이상이거나 우천시 작업금지 | 1.6
상대습도 90% 넘는경우 실링충진작업 금지
|  |  | 작업조건 | 폴리카보네이트 시트는 보호필름으로 보양 상태로 반입 | 1.5
시공완료시 까지 보호필름 제거 및 훼손 금지
|  | 시공단계 | 가공 | 시트절단은 프레임 안치수보다 2mm정도 짧게 절단 | 3.1.1
피스구멍 중심부터 최소연단거리는 피스구멍 지름의 2.5배 이상
온도변화 신축 흡수 위해 피스구멍은 피스지름보다 1~2mm정도 크게 가공
|  |  | 시트끼우기 | 시트끼우기전 프레임 내 이물질 제거 | 3.1.2
피스조임시 시트 굴곡응력이나 부하 등 변형방지를 위해 적당히 조임
피스 고정 후 실리콘계 실링재로 실링처리 마감
|  |  | 실링재 충진 | 피스 조임 후 즉시 시공
|  | 시공후단계 | 청소 | 페인트 등 오염물질 제거
|  |  | 보양 | 보호필름은 준공청소 시 제거
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 폴리카보네이트 시트 품질기준 및 시험방법 | 품질기준
반입검사
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(폴리카보네이트 및 실링재) | 시험기준
친환경시험
현장품질관리
|  | 허용오차 | 제작허용오차
시공허용오차
|  | 공사기록 | 사진촬영
|  | 참고자료 | 제규정
|  |  | KS | KS F 4910 건축용 실링재
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 44580 폴리카보네이트 시트 | 시방서
공사일반
제출물관리
하이퍼링크
폴리카보네이트시트
자재승인 및 신고
건축공사일반
품질시험
시공계획서